УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

городского округа Анадырь

Л.А. Николаев

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
НА 2023-2037 Г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Заказчик:

Администрация городского округа Анадырь,

Чукотского автономного округа,

Почтовый адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 1.

Разработчик:

Акционерное общество «Теплоэнергосервис»

Юридический адрес: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, 1А.

Фактический адрес: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, 1А.

Трофимов М.М.

МП

ОГЛАВЛЕНИЕ:

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  Городской округ Анадырь	5

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	6

2.	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения		64

3.	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	70

4.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	71

5.	Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	84

6.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	86

7.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	89

8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей		94

9.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	97

10.	Перспективные топливные балансы	99

11.	Оценка надежности теплоснабжения	103

12.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	149

13.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	174

14.	Ценовые (тарифные) последствия	176

15.	Реестр единых теплоснабжающих организаций	177

16.	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	181

17.	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии		185

18.	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	191

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
Городской округ Анадырь

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского округа Анадырь является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Задание на оказание услуг на разработку схемы теплоснабжения в г. Анадырь, Чукотского автономного округа.

Общие положения

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей городского округа Анадырь тепловой энергией;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения городского округа Анадырь;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

В городском округе Анадырь центральное теплоснабжение осуществляется от двух источников тепловой энергии общей установленной мощностью 213,44 Гкал/ч. В таблице 1 приведены действующие договорные отношения с обслуживающими теплосетевыми организациями

Таблица 1

Действующие договорные отношения с обслуживающими теплосетевыми организациями в городском округе Анадырь

| № п/п | Источники тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении, км | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анадырская ТЭЦ | 140 | - | АО «Чукотэнерго» |
| 2 | Анадырская ГМТЭЦ | 73,44 | - |  |
| 3 | Тепловые сети | - | 48,861 | МП «Горкоммунхоз» |
| 4 | Сети ГВС | - | 30,288 |  |
| 5 | ЦТП-1 | - | - | МП «Горкоммунхоз» |
| 6 | ЦТП-2 | - | - | МП «Горкоммунхоз» |
| 7 | ЦТП-3 | - | - | МП «Горкоммунхоз» |
| 8 | ЦТП-4 | - | - | МП «Горкоммунхоз» |
| 9 | ЦТП-5, 7 | - | - | МП «Горкоммунхоз» |
| 10 | ЦТП-6 | - | - | МП «Горкоммунхоз» |
| 11 | ЦТП-8 |  |  | МП «Горкоммунхоз» |
| 12 | ЦТП-9 | - | - | МП «Горкоммунхоз» |
| 13 | ЦТП-10 | - | - | МП «Горкоммунхоз» |
| 14 | ЦТП-11 | - | - | МП «Горкоммунхоз» |
| ВСЕГО по ГО Анадырь |  | 213,44 | 78,911 |  |

Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМТЭЦ обеспечивают тепловой энергией жилой фонд и объекты бюджетной и промышленной сфер г. Анадырь и с. Тавайваам.

Теплоснабжение индивидуальных жилых застроек, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

  - Источники тепловой энергии

а) структура и технические характеристики основного оборудования

Источники тепловой энергии городского округа Анадырь вырабатывают тепловую энергию для отопления жилых домов, административных, промышленных, культурных учреждений и зданий здравоохранения.

Тепловая сеть трехконтурная. Тепловая сеть первого контура кольцевая с надземной прокладкой. Тепловая сеть второго контура тупиковая с надземной прокладкой. Тепловая сеть третьего контура тупиковая с надземной прокладкой. Теплоноситель – горячая вода.

Тепловая изоляция трубопроводов тепловой сети преимущественно выполнена из минеральной ваты с последующим покрытием защитным кожухом из металла. Тепловые сети частично уложены в железобетонных каналах с тепловой изоляцией и покровным слоем из рулонных материалов. Компенсация температурных удлинений трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворотов трассы.

Общая установленная мощность источников тепловой энергии составляет 213,44 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка в 2022 году – 31,26 Гкал/ч

б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В состав оборудования источников тепловой энергии входят 2 котла марки БКЗ-160-100 и 4 котла марки UT-H-WT 14500x10BA1. Срок эксплуатации котлов составляет от 18 до 37 лет. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии городского округа Анадырь приведены в таблице ниже:

Таблица 2

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии городского округа Анадырь

| № | Марка котла | Вид топлива (основное) | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | КПД,% | Год ввода | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БКЗ-160-100 | Газ природный | 98 | 93,8 | 1986 | сезонный (остановка с 01 июня по 01 октября) |
| 2 | БКЗ-160-100 | Газ природный | 98 | 93,8 | 1986 | сезонный (остановка с 01 июня по 01 октября) |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел Unimat UT-H LOOS | Газ природный | 12,47 | 94 | 2005 | непрерывный |
| 2 | Водогрейный котел Unimat U0T-H LOOS | Газ природный | 12,47 | 94 | 2005 | непрерывный |
| 3 | Водогрейный котел Unimat UT-H LOOS | Газ природный | 12,47 | 94 | 2005 | непрерывный |
| 4 | Водогрейный котел Unimat UT-H LOOS | Газ природный | 12,47 | 94 | 2005 | непрерывный |

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности отсутствуют

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды по состоянию на 2022 год составили 19723,00 Гкал (таблица 3).

Таблица 3

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) источников тепловой энергии городского округа Анадырь

| Наименование котельной | Объемы потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2022 |
| Анадырская ТЭЦ | 18,53 | 17999 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 1,26 | 1724 |
| ИТОГО | 19,79 | 19723 |

Тепловая мощность нетто источников тепловой энергии городской округ Анадырь по состоянию на 2022 год составила 193,65 Гкал/ч (таблица 4).

Таблица 4

Параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии городского округа Анадырь

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 140,00 | 140,00 | 18,53 | 121,47 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 73,44 | 73,44 | 1,26 | 72,18 |
| ИТОГО | 213,44 | 213,44 | 19,79 | 193,65 |

Структура распределения мощностей источников тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1. Структура распределения мощностей источников тепловой энергии в городском округе Анадырь

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о сроках ввода в эксплуатацию котельного оборудования сроках освидетельствования и его результатах по состоянию на 2022 год в городском округе Анадырь представлены в таблице 5.

Таблица 5

Информация о результатах освидетельствования источников тепловой энергии в городском округе Анадырь

| № | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего освидетельствования | Результат освидетельствования | Дата следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | БКЗ-160-100 | 1986 | Нет данных |  | 30.11.2023 |
| 1 | БКЗ-160-100 | 1986 | Нет данных |  | 30.11.2023 |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел Unimat UT-H LOOS | 2005 | В 2022 г. проведено техническое освидетельствование котлов в объеме наружного и внутреннего осмотров и гидравлических испытаний. В результате наружного и внутреннего осмотров дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации, не выявлено. Котлы выдержали испытания пробным давлением Р = 1,3 МПа. Котлы соответствуют требованиям промышленной безопасности и могут быть оставлены в эксплуатации при рабочих параметрах. |  | Наружный осмотр, внутренний осмотр – август 2025 г; гидравлические испытания – август 2029 г. |
| 2 | Водогрейный котел Unimat UT-H LOOS | 2005 |  |  |  |
| 3 | Водогрейный котел Unimat UT-H LOOS | 2005 |  |  |  |
| 4 | Водогрейный котел Unimat UT-H LOOS | 2005 |  |  |  |

Основные характеристики насосного оборудования представлены в таблице 6.

Таблица 6

Основные характеристики насосного оборудования

| № п/п | Марка насоса | Назначение | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГрАТ-225/67-II | Багерный насос | 150 | 30 | 45 | 1986 |
| 2 | К-12-50 | Дренажный насос дренажных баков | 12 | 50 | 5,5 | 1986 |
| 3 | НД-2,5-100/2500 | Насос-дозатор фосфатов | 6 | 25 | 0,25 | 1986 |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GRUNDFOS TP-200-510/4 | Насос сетевой воды 1-ой ступени №1;2;3 | 550 | 38 | 75 | 2005 |
| 2 | GRUNDFOS TP-200-620/4 | Насос сетевой воды 2-ой ступени №1;2;3 | 565 | 51 | 110 | 2005 |
| ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1Д315-50а | Сетевой | 315 | 50 | 55,00 | 2002 |
| 2 | 1Д315-50а | Сетевой | 315 | 50 | 55,00 | 2002 |
| 3 | 1Д315-50а | Сетевой | 315 | 50 | 55,00 | 2002 |
| 4 | КМ 80-65 | ГВС | 50 | 32 | 7,50 | 2002 |
| 5 | КМ 80-65 | ГВС | 50 | 32 | 7,50 | 2002 |
| 6 | Dolphin LX 0110A* | Вакуумный | 0,6 | 33 | 2,10 | 2009 |
| 7 | Dolphin LX 0110A* | Вакуумный | 0,6 | 33 | 2,10 | 2009 |
| 8 | Grundfos TR 80-110/4 | Подающий | 44,1 | 9,7 | 2,20 | 2009 |
| 9 | Grundfos TR 80-110/4 | Подающий | 44,1 | 9,7 | 2,20 | 2009 |
| 10 | Grundfos CR 64-3 | Подающий | 57,8 | 72 | 18,50 | 2009 |
| 11 | Grundfos CR 64-3 | Подающий | 57,8 | 72 | 18,50 | 2009 |
| 12 | Grundfos CR 45-2-2 | Циркуляционный ГВС | 26,4 | 41 | 5,50 | 2009 |
| 13 | Grundfos CR 45-2-2 | Циркуляционный ГВС | 26,4 | 41 | 5,50 | 2009 |
| 14 | Grundfos CR 10-5 | Циркуляционный ГВС | 12,1 | 33 | 2,20 | 2009 |
| 15 | Grundfos CR 10-5 | Циркуляционный ГВС | 12,1 | 33 | 2,20 | 2009 |
| 16 | Grundfos CR 5-10 | ХВС | 5,4 | 53 | 1,50 | 2009 |
| 17 | Grundfos CR 5-10 | ХВС | 5,4 | 53 | 1,50 | 2009 |
| ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wilo-NL 100/200-37-2-05 | Сетевой | 200 | 40 | 37,00 | 2009 |
| 2 | Wilo-NL 100/200-37-2-05 | Сетевой | 200 | 40 | 37,00 | 2009 |
| 3 | Wilo-NL 100/200-37-2-05 | Сетевой | 200 | 40 | 37,00 | 2009 |
| 4 | КМ 80-65 | Повысительный ГВС | 50 | 32 | 7,50 | 2002 |
| 5 | КМ 80-65 | Повысительный ГВС | 50 | 32 | 7,50 | 2002 |
| 6 | Dolphin LX 0110A* | Вакуумный | 0,6 | 33 | 2,20 | 2009 |
| 7 | Dolphin LX 0110A* | Вакуумный | 0,6 | 33 | 2,20 | 2009 |
| 8 | ТР 80-110/4 | Перекачивающий | 36,7 | 7 | 2,20 | 2002 |
| 9 | ТР 80-110/4 | Перекачивающий | 36,7 | 7 | 2,20 | 2002 |
| 10 | Grundfos CR 64-3 | Подающий | 49,7 | 60 | 18,50 | 2009 |
| 11 | Grundfos CR 64-3 | Подающий | 49,7 | 60 | 18,50 | 2009 |
| 12 | Grundfos CR 15-3 | Циркуляционный ГВС | 8,3 | 36 | 3,00 | 2009 |
| 13 | Grundfos CR 15-3 | Циркуляционный ГВС | 8,3 | 36 | 3,00 | 2009 |
| 14 | Grundfos CR 15-4 | Подающий | 13,8 | 40 | 4,00 | 2009 |
| 15 | Grundfos CR 15-4 | Подающий | 13,8 | 40 | 4,00 | 2009 |
| 16 | Grundfos CR 5-9 | Циркуляционный ГВС | 2,8 | 40 | 1,50 | 2009 |
| 17 | Grundfos CR 5-9 | Циркуляционный ГВС | 2,8 | 40 | 1,50 | 2009 |
| ЦТП-3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wilo-NL 125/315-30-5-05 | Сетевой | 315 | 45,4 | 30,00 | 2009 |
| 2 | Wilo-NL 125/315-30-5-05 | Сетевой | 315 | 45,4 | 30,00 | 2009 |
| 3 | КМ 65-50 | Сетевой | 25 | 32 | 4,00 | 2002 |
| 4 | СР 40-2700Т | Повысительный ГВС | 3 | 26 | 1,30 | 2002 |
| 5 | СР 40-2700Т | Повысительный ГВС | 3 | 26 | 1,30 | 2002 |
| ЦТП-4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К100-65-200 А12-50 | Сетевой | 78 | 32 | 18,50 | 2002 |
| 2 | К100-65-200 А12-50 | Сетевой | 78 | 32 | 18,50 | 2002 |
| 3 | К100-65-200 А12-50 | Сетевой | 78 | 32 | 18,50 | 2002 |
| 4 | КМ 50-32 | Сетевой (рез) | 78 | 32 | 2,20 | 2002 |
| ЦТП-5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wilo-NL 100/200-45-2-05 | Сетевой | 200 | 58 | 45,00 | 2009 |
| 2 | Wilo-NL 100/200-45-2-05 | Сетевой | 200 | 58 | 45,00 | 2009 |
| 3 | CR 32 5 A-F-R-EUBE | ГВС (деаэрац) | 30 | 76 | 11,00 | 2009 |
| 4 | CR 32 5 A-F-R-EUBE | ГВС (деаэрац) | 30 | 76 | 11,00 | 2009 |
| 5 | CR 32 5 A-F-R-EUBE | ГВС (деаэрац) | 30 | 76 | 11,00 | 2009 |
| 6 | КМ 80-65-160/2 | Повысительный ГВС | 6 | 32 | 7,50 | 2002 |
| 7 | КМ 80-65-160/2 | Повысительный ГВС | 6 | 32 | 7,50 | 2002 |
| ЦТП-6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К150-125-315С/4-5 | Сетевой | 200 | 32 | 30,00 | 2002 |
| 2 | К150-125-315С/4-5 | Сетевой | 200 | 32 | 30,00 | 2002 |
| 3 | К150-125-315С/4-5 | Сетевой | 200 | 32 | 30,00 | 2002 |
| 4 | КМ 80-65-160/2-52М | Повысительный ГВС | 50 | 32 | 7,50 | 2002 |
| 5 | КМ 80-65-160/2-52М | Повысительный ГВС | 50 | 32 | 7,50 | 2002 |
| ЦТП-7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1Д315-71а УХЛ-4 | Сетевой | 258 | 58 | 90,00 | 2002 |
| 2 | 1Д315-71а УХЛ-4 | Сетевой | 258 | 58 | 90,00 | 2002 |
| 3 | Y-315S-4 | Сетевой | 500 | 80 | 110,00 | 2016 |
| 4 | КМ 100-80 | Подпиточный | 100 | 32 | 18,50 | 2002 |
| 5 | КМ 100-80 | Подпиточный | 100 | 32 | 18,50 | 2002 |
| 6 | КМ 80-65-160/2 | Повысительный ГВС | 50 | 32 | 7,50 | 2002 |
| 7 | КМ 80-65-160/2 | Повысительный ГВС | 50 | 32 | 7,50 | 2002 |
| 8 | ВВН 1-1.5 УХЛ4 | Вакуумный | 90 | 57 | 5,50 | 2009 |
| 9 | ВВН 1-1.5 УХЛ4 | Вакуумный | 90 | 57 | 5,50 | 2009 |
| 10 | TR 80-110/4 | Перекачивающий | 50 | 8 | 2,20 | 2009 |
| 11 | TR 80-110/4 | Перекачивающий | 50 | 8 | 2,20 | 2009 |
| 12 | CR 90 4 A-F-A-E-HQDE | Подающий | 94 | 97 | 30,00 | 2009 |
| 13 | CR 90 4 A-F-A-E-HQDE | Подающий | 94 | 97 | 30,00 | 2009 |
| ЦТП-8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К100-65-200а12-5-2м | Сетевой | 78 | 40 | 18,50 | 2002 |
| 2 | К100-65-200а12-5-2м | Сетевой | 78 | 40 | 18,50 | 2002 |
| ЦТП-9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КМ 80-65-160/2-5 2М | Сетевой | 39 | 35 | 7,50 | 2002 |
| 2 | КМ 80-65-160/2-5 2М | Сетевой | 39 | 35 | 7,50 | 2002 |
| ЦТП-10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КМ 40-32-180/2М-У3 | Сетевой | 10 | 45 | 18,50 | 2002 |
| 2 | КМ 40-32-180/2М-У3 | Сетевой | 10 | 45 | 18,50 | 2002 |
| 3 | КМ 100-65-200А/2-5-2М-УЗ | ХВС | 100 | 38 | 2,20 | 2002 |
| 4 | КМ 100-65-200А/2-5-2М-УЗ | ХВС | 100 | 38 | 2,20 | 2002 |
| 5 | КМ 80-50-200/2-5-2М-УЗ | Подпиточный | 50 | 32 | 15,00 | 2002 |
| 6 | КМ 80-50-200/2-5-2М-УЗ | Подпиточный | 50 | 32 | 15,00 | 2002 |
| ЦТП-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К100-80-160/2-5-2М | Сетевой | 100 | 32 | 15,00 | 2002 |
| 2 | К100-80-160/2-5-2М | Сетевой | 100 | 32 | 15,00 | 2002 |
| 3 | К100-80-160/2-5-2М | Сетевой | 100 | 32 | 15,00 | 2002 |
| 4 | КМ 40-32-180/2М-У3 | Повысительный ГВС | 6 | 40 | 3,00 | 2002 |
| 5 | КМ 40-32-180/2М-У3 | Повысительный ГВС | 6 | 40 | 3,00 | 2002 |

Данные по насосному оборудованию, установленному в центральных тепловых пунктах, отсутствуют.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схема выдачи тепловой мощности Анадырской ТЭЦ

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу, а также на собственные хозяйственные нужды.

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая. Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 135 – 75 °С. Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в основных и пиковых бойлерах электростанции.

АТЭЦ – станция с поперечной связью, изолирована. Работает как правило, в режиме минимальной электрической нагрузки.

Паровые котлы БКЗ-160-100, в количестве 2 штук, генерируют водяной пар температурой 540°С. Водяной пар используется для приведения в работу паровых турбин ПТ-25-90/10М, в количестве 2 штук. Для выдачи тепловой мощности от каждой турбины происходит отбор пара среднего и низкого давления. Отборы пара поступают на теплообменные аппараты, в количестве 4 штук, где происходит нагрев теплоносителя первого контура тепловых сетей, для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплообменные аппараты для каждой производственной линии включены последовательно, сперва нагрев происходит от отборов пара низкого давления, после от отборов пара среднего давления.

Для резервирования теплофикационного и производственного отбора турбины ПТ-25-90-10М установлены редукционо-охладительная установка РОУ-100/1, 2 (производительностью 30 т/ч) и быстродействующая редукционо-охладительная установка БРОУ-100/10 (производительностью 110 т/ч). РОУ-100/1, 2 обеспечивает резервирование пара низкого давления, БРОУ-100/10 обеспечивает резервирование пара среднего давления.

Схема выдачи тепловой мощности Анадырской ГМТЭЦ

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу, а также на собственные хозяйственные нужды.

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая.

Производимая тепловая энергия в виде горячей воды (сетевой) подается в систему централизованного теплоснабжения потребителей по температурному графику 135/75 °С при качественном регулировании.

Тепловая схема ТЭС построена по когенерационному циклу, обеспечивающему температурный график теплосети 135/75 °С. Схема теплоснабжения принята закрытая двухтрубная. Обратная сетевая вода из теплосети с температурой 70 °С и давлением 0,13 Мпа поступает на первичный подогрев в теплообменники контура охлаждения энергетических модулей 3616 «Катерпиллар», в количестве 7 штук, где нагревается до 84 °С. Далее сетевая вода догревается до 110 °С в котлах-утилизаторах выхлопными газами двигателей. Для догрева сетевой воды до 135 °С, тепловой схемой предусмотрены пиковые водогрейные котлы производства компании LOOS UNIMAT 8403 10 9000 тип UT-H 14500 x 10 bar (150 °С / 110 °С), в количестве 4 штук. Котлы-утилизаторы и водогрейные котлы включены по сетевой воде на единые коллекторы, на которых предусматриваются линии регулирования и байпасные линии для организации обеспечения суточного и годового графика теплопотребления и организации ремонтов оборудования. Для подачи обратной сетевой воды на теплообменники и выдачи прямой сетевой воды в подающие тепломагистрали установлены две группы сетевых насосов.

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздух

Температурный график теплоносителя первого контура тепловых сетей - 135/75°С при расчетной наружной температуре -41°С приведен в таблице 7. Температурный график теплоносителя второго контура тепловых сетей - 95/75°С при расчетной наружной температуре -41°С приведен в таблице 8. Температурный график теплоносителя третьего контура тепловых сетей - 85/65°С при расчетной наружной температуре -41°С приведен в таблице 9.

Таблица 7

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии для             первого контура тепловых сетей городского округа Анадырь

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С, при скорости ветра, м/с |  |  |  | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-5 | 5-15 | 15-25 | 25-35 |  |
| 10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -7 | 80 | 80 | 80 | 81 | 51 |
| -8 | 80 | 80 | 81 | 83 | 51 |
| -9 | 80 | 81 | 83 | 85 | 51 |
| -10 | 81 | 83 | 85 | 87 | 52 |
| -11 | 83 | 85 | 87 | 89 | 53 |
| -12 | 85 | 87 | 89 | 91 | 53 |
| -13 | 87 | 89 | 91 | 93 | 54 |
| -14 | 88 | 91 | 93 | 95 | 55 |
| -15 | 90 | 92 | 95 | 97 | 56 |
| -16 | 92 | 94 | 97 | 99 | 57 |
| -17 | 94 | 96 | 99 | 101 | 57 |
| -18 | 96 | 98 | 100 | 103 | 58 |
| -19 | 97 | 100 | 102 | 105 | 59 |
| -20 | 99 | 102 | 104 | 107 | 60 |
| -21 | 101 | 103 | 106 | 109 | 60 |
| -22 | 103 | 105 | 108 | 111 | 61 |
| -23 | 104 | 107 | 110 | 113 | 62 |
| -24 | 106 | 109 | 112 | 115 | 63 |
| -25 | 108 | 111 | 114 | 117 | 63 |
| -26 | 109 | 112 | 115 | 119 | 64 |
| -27 | 111 | 114 | 117 | 120 | 65 |
| -28 | 113 | 116 | 119 | 122 | 66 |
| -29 | 115 | 118 | 121 | 124 | 66 |
| -30 | 116 | 120 | 123 | 126 | 67 |
| -31 | 118 | 121 | 125 | 128 | 68 |
| -32 | 120 | 123 | 127 | 130 | 69 |
| -33 | 121 | 125 | 128 | 132 | 69 |
| -34 | 123 | 127 | 130 | 134 | 70 |
| -35 | 125 | 128 | 132 | 135 | 71 |
| -36 | 127 | 130 | 134 | 135 | 71 |
| -37 | 128 | 132 | 135 | 135 | 72 |
| -38 | 130 | 134 | 135 | 135 | 73 |
| -39 | 132 | 135 | 135 | 135 | 74 |
| -40 | 133 | 135 | 135 | 135 | 74 |
| -41 | 135 | 135 | 135 | 135 | 75 |

Таблица 8

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии для                  второго контура тепловых сетей городского округа Анадырь

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С, при скорости ветра, м/с |  |  |  | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-5 | 5-15 | 15-25 | 25-35 |  |
| 10 | 37 | 38 | 39 | 41 | 33 |
| 9 | 38 | 40 | 41 | 43 | 34 |
| 8 | 39 | 41 | 43 | 44 | 35 |
| 7 | 41 | 43 | 44 | 46 | 35 |
| 6 | 42 | 44 | 46 | 47 | 36 |
| 5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 37 |
| 4 | 45 | 47 | 49 | 51 | 38 |
| 3 | 46 | 48 | 50 | 52 | 39 |
| 2 | 47 | 49 | 52 | 54 | 40 |
| 1 | 48 | 51 | 53 | 55 | 41 |
| 0 | 50 | 52 | 55 | 57 | 42 |
| -1 | 51 | 53 | 56 | 58 | 42 |
| -2 | 52 | 55 | 57 | 60 | 43 |
| -3 | 53 | 56 | 59 | 61 | 44 |
| -4 | 55 | 57 | 60 | 63 | 45 |
| -5 | 56 | 59 | 62 | 64 | 45 |
| -6 | 57 | 60 | 63 | 66 | 46 |
| -7 | 58 | 61 | 64 | 67 | 47 |
| -8 | 59 | 62 | 66 | 69 | 48 |
| -9 | 60 | 64 | 67 | 70 | 49 |
| -10 | 62 | 65 | 68 | 72 | 49 |
| -11 | 63 | 66 | 70 | 73 | 50 |
| -12 | 64 | 67 | 71 | 75 | 51 |
| -13 | 65 | 69 | 72 | 76 | 51 |
| -14 | 66 | 70 | 74 | 77 | 52 |
| -15 | 67 | 71 | 75 | 79 | 53 |
| -16 | 68 | 72 | 76 | 80 | 54 |
| -17 | 69 | 74 | 78 | 82 | 54 |
| -18 | 71 | 75 | 79 | 83 | 55 |
| -19 | 72 | 76 | 80 | 84 | 56 |
| -20 | 73 | 77 | 81 | 86 | 56 |
| -21 | 74 | 78 | 83 | 87 | 57 |
| -22 | 75 | 80 | 84 | 88 | 58 |
| -23 | 76 | 81 | 85 | 90 | 58 |
| -24 | 77 | 82 | 87 | 91 | 59 |
| -25 | 78 | 83 | 88 | 92 | 60 |
| -26 | 79 | 84 | 89 | 94 | 60 |
| -27 | 80 | 85 | 90 | 95 | 61 |
| -28 | 81 | 87 | 92 | 95 | 62 |
| -29 | 82 | 88 | 95 | 95 | 62 |
| -30 | 84 | 89 | 95 | 95 | 63 |
| -31 | 85 | 90 | 95 | 95 | 64 |
| -32 | 86 | 91 | 95 | 95 | 64 |
| -33 | 87 | 92 | 95 | 95 | 65 |
| -34 | 88 | 93 | 95 | 95 | 66 |
| -35 | 89 | 94 | 95 | 95 | 66 |
| -36 | 90 | 95 | 95 | 95 | 67 |
| -37 | 91 | 95 | 95 | 95 | 68 |
| -38 | 92 | 95 | 95 | 95 | 68 |
| -39 | 93 | 95 | 95 | 95 | 69 |
| -40 | 94 | 95 | 95 | 95 | 69 |
| -41 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 |

Таблица 9

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии для                  третьего контура тепловых сетей городского округа Анадырь

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С, при скорости ветра, м/с |  |  |  | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-5 | 5-15 | 15-25 | 25-35 |  |
| 10 | 32 | 33 | 35 | 36 | 28 |
| 9 | 33 | 34 | 36 | 38 | 29 |
| 8 | 34 | 36 | 38 | 39 | 30 |
| 7 | 35 | 37 | 39 | 41 | 31 |
| 6 | 36 | 39 | 41 | 43 | 32 |
| 5 | 38 | 40 | 42 | 44 | 33 |
| 4 | 39 | 41 | 43 | 46 | 34 |
| 3 | 40 | 42 | 45 | 47 | 34 |
| 2 | 41 | 44 | 46 | 49 | 35 |
| 1 | 42 | 45 | 48 | 50 | 36 |
| 0 | 43 | 46 | 49 | 52 | 37 |
| -1 | 45 | 47 | 50 | 53 | 38 |
| -2 | 46 | 49 | 52 | 55 | 38 |
| -3 | 47 | 50 | 53 | 56 | 39 |
| -4 | 48 | 51 | 54 | 57 | 40 |
| -5 | 49 | 52 | 56 | 59 | 41 |
| -6 | 50 | 53 | 57 | 60 | 42 |
| -7 | 51 | 55 | 58 | 62 | 42 |
| -8 | 52 | 56 | 59 | 63 | 43 |
| -9 | 53 | 57 | 61 | 64 | 44 |
| -10 | 54 | 58 | 62 | 66 | 45 |
| -11 | 55 | 59 | 63 | 67 | 45 |
| -12 | 56 | 61 | 65 | 69 | 46 |
| -13 | 58 | 62 | 66 | 70 | 47 |
| -14 | 59 | 63 | 67 | 71 | 47 |
| -15 | 60 | 64 | 68 | 73 | 48 |
| -16 | 61 | 65 | 70 | 74 | 49 |
| -17 | 62 | 66 | 71 | 75 | 49 |
| -18 | 63 | 67 | 72 | 77 | 50 |
| -19 | 64 | 68 | 73 | 78 | 51 |
| -20 | 65 | 70 | 74 | 79 | 52 |
| -21 | 66 | 71 | 76 | 81 | 52 |
| -22 | 67 | 72 | 77 | 82 | 53 |
| -23 | 68 | 73 | 78 | 83 | 54 |
| -24 | 69 | 74 | 79 | 84 | 54 |
| -25 | 70 | 75 | 80 | 85 | 55 |
| -26 | 71 | 76 | 82 | 85 | 56 |
| -27 | 72 | 77 | 83 | 85 | 56 |
| -28 | 73 | 78 | 84 | 85 | 57 |
| -29 | 74 | 79 | 85 | 85 | 57 |
| -30 | 75 | 80 | 85 | 85 | 58 |
| -31 | 75 | 81 | 85 | 85 | 59 |
| -32 | 76 | 82 | 85 | 85 | 59 |
| -33 | 77 | 84 | 85 | 85 | 60 |
| -34 | 78 | 85 | 85 | 85 | 61 |
| -35 | 79 | 85 | 85 | 85 | 61 |
| -36 | 80 | 85 | 85 | 85 | 62 |
| -37 | 81 | 85 | 85 | 85 | 63 |
| -38 | 82 | 85 | 85 | 85 | 63 |
| -39 | 83 | 85 | 85 | 85 | 64 |
| -40 | 84 | 85 | 85 | 85 | 64 |
| -41 | 85 | 85 | 85 | 85 | 65 |

з) среднегодовая загрузка оборудования

Количество отпущенной тепловой энергии, среднесуточный отпуск тепловой энергии и среднегодовая загрузка источников теплоснабжения в городском округе Анадырь представлены в таблице 10.

Таблица 10

Количество отпущенной тепловой энергии, среднесуточный отпуск тепловой энергии и среднегодовая загрузка источников теплоснабжения в городском округе Анадырь

| Наименование теплоисточника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Среднечасовой отпуск тепла, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 116 356 | 140 | 21,25 | 15,2 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 94 123 | 68,28 | 10,74 | 15,7 |
| ИТОГО | 210 479 | 208,28 | 24,03 | 11,5 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Узлы учета тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых источником теплоты – Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМ ТЭЦ, приведены в таблице 11.

Таблица 11

Сведения о приборах учета, установленных на источниках теплоснабжения в городском округе Анадырь

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер |
| --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |
| 1.1 | Тепловычислитель СПТ961.1 | 15418 |
| 1.2 | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3201 |
| 1.3. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 08316920 |
| 1.4. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01 | 2475 |
| 1.5. | Преобразователь рег. показ. Ш932.9А «Сенсорика» | 08090027 |
| 1.6. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3200 |
| 1.7. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 08213933 |
| 1.8. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01 | 2475А |
| 1.9. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3903 |
| 1.10. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 08316933 |
| 1.11. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01 | 3571 |
| 1.12 | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3904 |
| 1.13 | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 08316927 |
| 1.14 | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01 | 3571А |
| Анадырская ГМ ТЭЦ |  |  |
| 2.1. | Тепловычислитель СПТ961.2 | 18539 |
| 2.2. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3112 |
| 2.3. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01-100П | 10976 |
| 2.4. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309382 |
| 2.5. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3114 |
| 2.6. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01-100П | 10976А |
| 2.7. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309738 |
| 2.8. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3111 |
| 2.9. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01-100П | 10895 |
| 2.10. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309381 |
| 2.11. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3113 |
| 2.12. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01-100П | 10895А |
| 2.13. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309793 |
| 2.14. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3204 |
| 2.15. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01-100П | 10782 |
| .2.16. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309794 |
| 2.17. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3205 |
| 2.18. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01-100П | 10768 |
| 2.19. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309383 |
| 2.20. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3206 |
| 2.21. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01-100П | 4644 |
| 2.22. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309376 |
| 2.23. | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800 | 3207 |
| 2.24. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01-100П | 4649 |
| 2.25. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309792 |
| 2.26. | Датчик температуры теплоносителя КПТР-01-100П | 12690 |
| 2.27. | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-01 | 10309524 |

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация об отказах и восстановлении оборудования источников тепловой энергии отсутствует

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии городского округа Анадырь не выдавались.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории городского округа Анадырь источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

  - Тепловые сети, сооружения на них

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети первого контура закольцованы между источниками тепловой энергии от Анадырской ГМТЭЦ по верхней нитке (Б) к УТ-10, далее к УТ-3 и по нижней ветке (А) к УТ-14, далее к УТ-1, к УТ-2 и к УТ-3 (кольцо), а от УТ-3 распределяются к ЦТП №4, 11, к УТ-4 от которого разветвление идет на две ветки: одна к ЦТП №2, 3, 6, а вторая к ЦТП №1. Анадырская ТЭЦ подключена к кольцевой схеме тепловых сетей первого контура участком тепловых сетей от Анадырской ТЭЦ к УТ-1. Трубопроводы первого и второго контуров проложены надземно по железобетонным  опорам и под ростверками зданий МКД с тепловой изоляцией, покровным слоем из оцинкованного металла, а также частично в железобетонных каналах с тепловой изоляцией и покровным слоем из рулонных материалов. От каждого ЦТП проложены трубопроводы тепловых сетей до всех потребителей: многоквартирные дома (МКД), административные здания, больничный комплекс, учебные заведения, магазины, склады, гаражи и другие здания.

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии городского округа Анадырь прилагаются на бумажном носителе (приложение А).

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети в г. Анадырь обслуживает Муниципальное предприятие «Городское коммунальное хозяйство» (далее МП ГКХ) на основании договоров хозяйственного ведения №02/х от 10.11.2008г., №03/х от 10.11.2008г., №87–49-02/010/2011-691 от 16.06.2011г. Собственником тепловых сетей является Администрация г. Анадырь.

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в городе составляет 48,861 км.

Схема водяных тепловых сетей от каждой из ТЭЦ до ЦТП двухтрубная, от ЦТП до потребителей четырехтрубная. Теплоснабжающей организацией применяется совместная прокладка трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, обусловленная особыми климатическими условиями. На поселок Тавайваам теплоноситель на нужды системы ГВС не поступает, а идет только на нужды отопления. Трубопроводы проложены надземно, в минераловатной изоляции марки 75, преимущественно на низких опорах с переходами на высокие в местах перехода через дорогу.

В системе теплоснабжения г. Анадырь функционирует 11 ЦТП с качественным способом регулирования, из них №1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 работают на нужды ГВС, остальные только на отопление.

Параметры тепловых сетей городского округа Анадырь представлены в таблице 12.

Таблица 12

Параметры тепловых сетей городской округ Анадырь

| Тип сетей | Собственник сетей | Общая протяженность | Протяженность трубопроводов в однотрубном исполнении по диаметрам, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 57 мм | 63 мм | 76 мм | 89 мм | 90 мм | 110 мм | 114 мм | 133 мм | 140 мм | 159 мм | 219 мм | 273 мм | 325 мм | 377 мм | 426 мм | 530 мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Первый контур | Администрация ГО Анадырь | 7,357 | - | - | - | 0,355 | - | - | 0,008 | - | - | 0,915 | 0,836 | 1,033 | 0,150 | 0,712 | 2,669 | 0,679 |
| Второй контур | Администрация ГО Анадырь | 40,530 | 1,844 | - | 0,174 | 8,218 | - | - | 9,960 | 0,464 | - | 7,592 | 8,208 | 2,594 | 1,476 | - | - | - |
| Третий контур | Администрация ГО Анадырь | 0,974 | - | - | - | - | - | - | 0,690 | - | - | - | 0,284 | - | - | - | - | - |
| Сети ГВС | Администрация ГО Анадырь | 30,288 | 10,43 | 5,415 | 2,300 | 1,799 | 3,450 | 1,645 | 1,040 | - | 3,064 | 1,142 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  | 79,149 | 12,274 | 5,415 | 2,474 | 10,372 | 3,450 | 1,645 | 11,698 | 0,464 | 3,064 | 9,649 | 9,328 | 3,627 | 1,776 | 0,712 | 2,669 | 0,679 |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях городского округа Анадырь используются стальные чугунные задвижки. На распределительных тепловых сетях используются стальные и чугунные задвижки и вентили.

Запорно-регулируемая арматура с электроприводом в тепловых сетях отсутствует.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

ЦТП-1

Тип теплового пункта – встроенный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003 г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø219х7,0 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 35,0 м вод ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 55,0 м вод ст.

Схема подключения ГВС – закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления – независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135 °С - 75 °С

б) вторичный контур: 95 °С - 70 °С

2. Тепловые нагрузки:

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 11,966 | 199,433 |
| Горячее водоснабжения | 2,290 | 38,167 |
| Всего: | 14,256 | 237,600 |

ЦТП-2

Тип теплового пункта – встроенный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003 г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø219х7,0 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 41,0 м вод ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 53,0 м вод ст.

Схема подключения ГВС – закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления – независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135 °С - 75 °С

б) вторичный контур: 95 °С - 70 °С

2. Тепловые нагрузки:

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 11,579 | 192,983 |
| Горячее водоснабжения | 1,95 | 32,5 |
| Всего: | 13,529 | 225,483 |

ЦТП-3

Тип теплового пункта – встроенный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003 г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø219х7,0 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 25,0 м вод ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 40,0 м вод ст.

Схема подключения ГВС – закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления – независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135 °С - 75 °С

б) вторичный контур: 95 °С - 70 °С

2. Тепловые нагрузки:

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 5,312 | 88,533 |
| Горячее водоснабжения | 0,788 | 13,133 |
| Всего: | 6,100 | 101,667 |

ЦТП-4

Тип теплового пункта – встроенный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003 г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø159х4,5 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 48,0 м вод ст.

Схема подключения отопления – независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135 °С - 75 °С

б) вторичный контур: 95 °С - 70 °С

2. Тепловые нагрузки:

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 2,405 | 40,083 |
| Всего: | 2,405 | 40,083 |

ЦТП-5

Тип теплового пункта – встроенный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003 г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø219х7,0 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 35,0 м вод ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 55,0 м вод ст.

Схема подключения ГВС – закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления – независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135 °С - 75 °С

б) вторичный контур: 95 °С - 70 °С

2. Тепловые нагрузки:

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 4,771 | 79,517 |
| Горячее водоснабжения | 1,21 | 20,167 |
| Всего: | 5,981 | 99,683 |

ЦТП-6

Тип теплового пункта – встроенный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003 г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø219х7,0 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 35,0 м вод ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 55,0 м вод ст.

Схема подключения ГВС – закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления – независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135 °С - 75 °С

б) вторичный контур: 95 °С - 70 °С

2. Тепловые нагрузки:

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 7,133 | 118,883 |
| Горячее водоснабжения | 1,000 | 16,667 |
| Всего: | 8,133 | 135,550 |

ЦТП-7

Тип теплового пункта – встроенный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003 г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø219х7,0 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 55,0 м вод ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 75,0 м вод ст.

Схема подключения ГВС – закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления – независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135 °С - 75 °С

б) вторичный контур: 95 °С - 70 °С

2. Тепловые нагрузки:

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 8,184 | 136,400 |
| Горячее водоснабжения | 2,085 | 34,750 |
| Всего: | 10,269 | 171,150 |

ЦТП-8

Тип теплового пункта – встроенный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003 г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø114х4,0 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 40,0 м вод ст.

Схема подключения отопления – независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135 °С - 75 °С

б) вторичный контур: 95 °С - 70 °С

2. Тепловые нагрузки:

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 2,000 | 33,333 |
| Всего: | 2,000 | 33,333 |

ЦТП-9

Тип теплового пункта – встроенный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003 г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø89х3,5 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 40,0 м вод ст.

Схема подключения отопления – независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135 °С - 75 °С

б) вторичный контур: 95 °С - 70 °С

2. Тепловые нагрузки:

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 0,857 | 14,283 |
| Всего: | 0,857 | 14,283 |

ЦТП-10

Тип теплового пункта – встроенный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2003 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2003 г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø89х3,5 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 40,0 м вод ст.

Схема подключения отопления – независимая.

Температурный график: а) вторичный контур: 95 °С - 65 °С

б) третичный контур: 85 °С - 65 °С

2. Тепловые нагрузки:

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отопление | 0,754 | 37,7 |
| Всего: | 0,754 | 37,7 |

ЦТП-11

Тип теплового пункта – встроенный в здание

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 2007 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание 2007 г.

Источник теплоснабжения Анадырская ТЭЦ, ГМ ТЭЦ

Диаметр теплового ввода Ø159х7,0 мм

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 126,0 м вод ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 65,0 м вод ст.

Схема подключения ГВС – закрытая, параллельное включение водоподогревателей.

Схема подключения отопления – независимая.

Температурный график: а) первичный контур: 135 °С - 75 °С

б) вторичный контур: 95 °С - 70 °С

2. Тепловые нагрузки:

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепла, Гкал/ч | воды, т/ч |
| Отполение | 3,911 | 65,183 |
| Горячее водоснабжения | 1,276 | 21,267 |
| Всего: | 5,187 | 86,450 |

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В городском округе Анадырь отпуск тепла от источников тепловой энергии на нужды отопления осуществляется по температурному графику 135/75 оС, отпуск тепла от центральных тепловых пунктов осуществляется по температурному графику 95/70 оС.

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный график отпуска тепла от источников теплоснабжения городского округа Анадырь соответствует утвержденному графику.

з) гидравлические режимы тепловых сетей

Согласно принятому в схеме теплоснабжения сценарию, реконструкция тепловых сетей осуществляется с сохранением их существующих характеристик, изменения гидравлического режима на перспективу при этом не предусматривается. Гидравлические режимы тепловых сетей рекомендуется пересматривать с учетом прироста тепловой нагрузки и перспективного подключения при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

За 2022 год зафиксирована 1 авария и 23 инцидента на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения в городском округе Анадырь.

За 2021 год зафиксировано 14 инцидентов на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения в городском округе Анадырь.

Данные за 2018-2020 года отсутствуют в АИС «Реформа ЖКХ», иные источники информации не могут выступать в качестве официальных.

Единственная аварийная ситуация, произошедшая в 2022 году, зафиксирована на сетях принадлежащих Минобороны России, не входящими в зону ответственности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации.

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные о восстановлениях тепловых сетей в городском округе Анадырь за последние 5 лет отсутствуют.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В МП ГКХ процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.

Оборудование тепловых сетей городского округа Анадырь, в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергаются гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед стартом отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Планирование проведения летних ремонтов в МП ГКХ для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:

- замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным персоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов;

- графика планово-предупредительного ремонта;

- результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.

Частота обходов – не реже одного раза в 2 недели в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период.

Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и местной инструкцией. Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: для магистральных и распределительных (квартальных) трубопроводов – минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления. Продолжительность испытаний составляет не менее 15 минут. Во время проведения испытаний тепловых сетей пробным давлением, тепловые пункты и системы теплопотребления закрываются заглушками.

н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в тепловых сетях МП ГКХ проводится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения городского округа Анадырь представлены в таблице 13.

Таблица 13

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителя | потери тепловой энергии, Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» | 53 017 | 29 241 | 4 348 |

о) оценка физических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 2 года

Оценки тепловых потерь в теплоснабжающих организациях городского округа Анадырь ведется расчетным методом.

Согласно ПТЭТЭ (п. 6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери», «Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008 г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно методики определения фактических потерь.

Таблица 14

Фактические и расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование организации | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Потери тепловой энергии в год, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактические | Расчетные |
| МП ГКХ | 216 560 | 20 900 | 29 241 |

п) предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей МП ГКХ к тепловым сетям в г. Анадырь осуществляется непосредственно к ЦТП. Система сализованного теплоснабжения во всём городе Анадырь – закрытая.

В качестве теплоносителя используется горячая вода.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителем, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009№261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В таблице 15 представлен список объектов, оборудованных приборами учета тепловой энергии, получающих тепловую энергию в горячей воде от источников тепловой энергии в городском округе Анадырь.

Таблица 15

Список объектов, оборудованных приборами учета тепловой энергии, получающих тепловую энергию в горячей воде от источников тепловой энергии в городском округе Анадырь

| Адрес места установки ПУ | Тип прибора | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| ул. Береговая 2 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 11.09.2022г. |
| ул. Береговая 2А | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 11.09.2022г. |
| ул. Береговая 10 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 11.09.2022г. |
| ул. Береговая 12 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 11.09.2022г. |
| ул. Беринга 6 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Колхозная 1 | Теплосчётчик SA94/2 | 24.08.2022г. |
| ул. Колхозная 3 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 |  |
| ул. Ленина 26 (1-ый подъезд) | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 19.09.2022г. |
| ул. Ленина 26 (2-ой подъезд) | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 19.09.2022г. |
| ул. Ленина 26 (3-ий подъезд) | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 19.09.2022г. |
| ул. Ленина 35 | Теплосчётчик КАРАТ-307 |  |
| ул. Ленина 36А | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 19.09.2022г. |
| ул. Ленина 42 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Ленина 44 (2-й подъезд) | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 09.09.2022г. |
| ул. Ленина 44 (4-й подъезд) | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 |  |
| ул. Ленина 48 | Теплосчётчик КАРАТ-308 | 19.10.2022г. |
| ул. Ленина 63 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Мира 3 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Отке 1 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Отке 3 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Отке 10 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Отке 12 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Отке 24 | Теплосчётчик КАРАТ-307 |  |
| ул. Отке 30А | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Отке 33 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Отке 33А | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Отке 39 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Отке 41 (1-й подъезд) | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 19.09.2022г. |
| ул. Отке 41 (2-й подъезд) | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 19.09.2022г. |
| ул. Отке 43 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 19.09.2022г. |
| ул. Отке 46 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 |  |
| ул. Отке 48 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 19.09.2022г. |
| ул. Отке 50 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 19.09.2022г. |
| ул. Отке 54 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 |  |
| ул. Отке 56 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 |  |
| ул. Отке 58 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 02.11.2022г. |
| ул. Отке 60 | Теплосчётчик SA-94/2M | 03.11.2022г. |
| ул. Отке 62 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 19.09.2022г. |
| ул. Отке 64 | Теплосчётчик ЭСКО-Т |  |
| ул. Партизанская 7 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Рультытегина 13 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Рультытегина 16А (2-й подъезд) | Теплосчётчик КМ-5 ДУ-50 |  |
| ул. Рультытегина 16А (3-й подъезд) | Теплосчётчик КМ-5 ДУ-50 |  |
| ул. Рультытегина 16А (5-й подъезд) | Теплосчётчик КМ-5 ДУ-50 |  |
| ул. Строителей 1 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 |  |
| ул. Строителей 1А | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 |  |
| ул. Строителей 3 | Теплосчётчик SA-94/2 |  |
| ул. Строителей 4 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Строителей 6 | Теплосчётчик SA-94/2 | 16.09.2022г. |
| ул. Строителей 8 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Строителей 9 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Строителей 10 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Строителей 11 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Строителей 12 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Строителей 13 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Строителей 14 | Теплосчётчик КАРАТ-308 | 13.10.2022г. |
| ул. Строителей 15 | Теплосчётчик SA-94/2 |  |
| ул. Строителей 16 | Теплосчётчик SA-94/2 |  |
| ул. Тевлянто 2 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Тевлянто 8 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Чукотская 13 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 3 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 5 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 6 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 7 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 8 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 10 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 11 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 13 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 18 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 24 | Теплосчётчик КАРАТ-307 | 13.10.2022г. |
| ул. Энергетиков 26 | Теплосчётчик SA-94/2 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 28 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Энергетиков 30 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Южная 8 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Южная 10 | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Южная 17 (1-й подъезд) | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |
| ул. Южная 17 (2-й подъезд) | Теплосчётчик ЭСКО МТР-06 | 16.09.2022г. |

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Получение оперативной информации и отдача распоряжений по ремонту и переключениям на оборудовании осуществляется средствами телефонной связи.

Передача оперативных данных между Анадырской ТЭЦ и Анадырской ГМТЭЦ осуществляется посредством локальной сети, соединяющих обе ТЭЦ.

Организации и функционирование объединенной диспетчерской службы управляющей организации ООО «Чукотжилсервис» и управляющей организации ООО «ЖилДом» г. Анадырь выполняется на основе:

1. Контроля выполнения заявок жителей по устранению неисправностей и повреждений домового оборудования. Кроме того, в задачу ОДС входит принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в местах аварийного состояния конструкций зданий, своевременной уборке в подъездах и придомовых территорий, очистке кровель от снега и наледи.

2. ОДС принимает заявки от населения, арендаторов (в МКД), передает заявки в соответствующие службы по состоянию:

- систем отопления и горячего водоснабжения (тепловых пунктов);

- систем холодного водоснабжения, канализации;

- электрощитов жилых домов, освещения лестничных клеток, подъездов, крылец;

- конструктивных элементов зданий;

3. Работа ОДС осуществляется круглосуточно. Обо всех авариях или перерывах в работе систем водоснабжения, канализации, тепло-, электроснабжения срочно сообщает руководству Управляющей организации, в т.ч. начальнику ГО, и в специализированные организации, в том числе в ЕДДС городского округа Анадырь.

4. Для обеспечения рациональной работы в ОДС должен быть комплект рабочей документации на все объекты, сети и сооружения: схемы, разграничения зоны ответственности управляющей и ресурсоснабжающих организаций; телефонные справочники.

5. Основной из функций ОДС является прием, передача заявок от населения в соответствующие подразделения (службы), контроль за выполнением работ. Прием заявок осуществляется при непосредственном общении с жильцами по телефону. Регистрация заявок населения и контроль за выполнением работ осуществляется с помощью журнала заявок населения.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Операторская Станция (ОпС) в совокупности со станциями автоматического управления котельной (САУ «Сетевые насосы») предназначена для оптимального управления процессами производства и транспортировки тепловой энергии. Система обеспечивает предоставление объективной оперативной технической и коммерческой информации вышестоящим уровням управления.

Система сигнализации ОпС обеспечивает включение предупредительной или аварийной сигнализации при обнаружении нештатного состояния процессов, агрегатов и каналов контролируемых САУ.

Система дистанционного управления ОпС позволяет оперативному персоналу выполнять над процессами и агрегатами любые операции, не предусмотренные штатными алгоритмами управления, но допустимые технологическими блокировками и защитами.

Система контроля ОпС автоматически ведет протоколы событий и сохранение ретроспективных значений параметров технологических процессов, обеспечивает при этом:

1) регистрацию всех действий оперативного персонала в процессе управления;

2) регистрацию изменения всех контролируемых технологических параметров;

3) регистрацию всех нештатных ситуаций на управляемом объекте;

4) регистрацию всех выполняемых технологических операций в штатном режиме функционирования.

Непосредственное воздействие на технологические агрегаты осуществляет САУ «Сетевые Насосы». Между САУ и ОпС идет постоянный обмен информацией по каналам связи. При нарушении связи САУ продолжает управлять технологическим объектом на основании ранее полученных команд и установок.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В городском округе Анадырь защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.

х) перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозные тепловые сети в городском округе Анадырь не выявлены.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии – территория городского округа (поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории муниципального образования городского округа Анадырь расположены 2 источника тепловой энергии Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМТЭЦ, обслуживаемая АО «Чукотэнерго», обеспечивающие централизованным теплоснабжением население городского округа, а также объектов социальной сферы и административные здания, производственную зону. Источники тепловой энергии имеют суммарную установленную тепловую мощность 213,44 Гкал/час.

Источники тепловой энергии работают на одну сеть и имеют общую закольцовку. Оба источника тепловой энергии имеют единую зону действия. Зона действия источников тепловой энергии в городском округе Анадырь отражена на рисунке 2.

Рисунок 2. Зона действия систем теплоснабжения городского округа Анадырь

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлены в таблице 16.

Таблица 16

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зоне действия источников теплоснабжения городского округа Анадырь

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 140 | 140 | 18,53 | 121,47 | 7,23 | 63,98 | 71,21 | 124,96 | 89,26% |
| Анадырская ГМТЭЦ | 73,44 | 73,44 | 1,26 | 72,18 |  |  |  |  |  |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения (таблица 17).

Потребление тепловой энергии для расчетных температур определено с использованием следующих показателей:

- продолжительность отопительного периода – 293 дней;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции в холодный период года – минус 41 °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 10,2 °С;

- температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5 °С;

- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период – 15 °С;

- максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С.

Таблица 17

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в городском округе Анадырь в 2021 году

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анадырская ТЭЦ | 140 | 63,98 |
| 2 | Анадырская ГМТЭЦ | 73,44 |  |

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах городского округа Анадырь не используются.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления городского округа, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления помесячно, за отопительный период и за год в целом представлены в таблице 18.

Таблица 18

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления в городском округе Анадырь

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал | Полезный отпуск в год, Гкал | Полезный отпуск помесячно, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Анадырская ТЭЦ | 180911,848 | 180911,848 | 26075,365 | 27346,535 | 19425,687 | 19602,299 | 13195,317 | 9650,354 | 1602,126 | 4400,788 | 8151,651 | 12884,325 | 19184,965 | 19392,436 |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению (Гкал на 1 кв. м. общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) утверждены Постановлением Правительства Чукотского Автономного Округа от 27 июля 2020 года №354 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории городского округа Анадырь Чукотского Автономного округа» (таблица 19).

Таблица 19

Нормативы потребления тепловой энергии для населения городского округа Анадырь

| Категория многоквартирного (жилого) дома. Этажность. | Норматив потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева смешанных и других материалов |
|  | (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | - | 0,046748 | 0,046839 |
| 2 | - | 0,045173 | 0,044155 |
| 3 – 4 | - | 0,034943 | - |
| 5 – 9 | - | 0,031274 | - |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 3 | - | 0,033352 | - |
| 4 - 5 | - | 0,034741 | - |

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки зоны действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования городского округа Анадырь представлено в таблице 20.

Таблица 20

Сравнение ожидаемой величины нагрузки (по данным Схемы теплоснабжения за предыдущий год актуализации) и фактической величины

| Источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Максимальная расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Анадырской ТЭЦ | 63,98 | 63,98 |
| Анадырской ГМТЭЦ | 63,98 | 63,98 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения представлены в таблице 21.

Таблица 21

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии городского округа Анадырь

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 140 | 140 | 18,53 | 121,47 | 7,23 | 63,98 | 71,21 | 124,96 | 89,26% |
| Анадырская ГМТЭЦ | 73,44 | 73,44 | 1,26 | 72,18 |  |  |  |  |  |

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по системе теплоснабжения городского округа Анадырь приведены в таблице 21.

Анализ таблицы показывает, что на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Анадырь отсутствует дефицит тепловой мощности нетто.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, принимаются по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики представлены в соответствующем разделе части 3 «Тепловые сети, сооружения на них» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Рекомендуемое значение удельных линейных потерь напора в распределительных сетях составляет не более 8 мм/м, рекомендуемая скорость теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах – 1-2 м/с.

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В настоящее время дефициты тепловой энергии на источниках тепловой энергии городского округа Анадырь отсутствуют.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На источниках АО «Чукотэнерго» имеется резерв тепловой мощности нетто. В целом он составляет 51,24 Гкал/ч. Учитывая, что источники АО «Чукотэнерго» гидравлически связаны друг с другом и каждый покрывает присоединенную нагрузку в случае аварийной ситуации на одном из источников тепловой энергии или его магистральной сети.

Однако на Анадырской ГМТЭЦ имеется ограниченный резерв необходимого теплового резерва, что влияет на ограниченное перспективное подключение абонентов.

На источниках тепловой энергии существуют резервы тепловой мощности, расширение технологической зоны действия не связано с вопросов реконструкции источников тепловой энергии.

  - Балансы теплоносителя

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Баланс теплоносителей системы теплоснабжения (водный баланс) – итог распределения теплоносителей (сетевой воды), отпущенных источником тепла с учетом потерь при транспортировании и использовании абонементами.

Количество теплоносителя, теряемое с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления, восполняется подпиткой.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, в том числе потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2003 №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325.

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжения, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход теплоносителя потребителями (ГВС) и собственные нужды котельной.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

Vсети= nvdi× ldi

где:

vdi- удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;

ldi- протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м;

n - количество участков сети;

Объем воды на заполнение внутренней системы отопления объекта (здания):

Vот=vот*Qот

где:

vот–удельный объем воды (справочная величина vот=65 м3/МВт);

Qот– максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку закрытой системы теплоснабжения:

Vподп =0,0025·V,

где:

V - объем воды в трубопроводах т/сети.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длинной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах.

Результаты расчетов величины подпитки тепловой сети приведены в таблице 22. Балансы производительности по источникам тепловой энергии приведены в таблице 23.

Таблица 22

Результаты расчетов величины подпитки тепловой сети

| Наименование источника тепловой энергии | Суммарная емкость системы теплоснабжения, м3 | Расчетный часовой расход воды, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Нормативная среднегодовая утечка, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 1471,742 | 11,038 | 29,436 | 3,685 |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |  |

Таблица 23

Балансы производительности водоподготовительных установок тепловой сети по источникам тепловой энергии городского округа Анадырь

| Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033- 2037 |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | 61,315 | 61,315 | 61,315 | 61,315 | 61,315 | 61,315 | 61,315 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 35,564 | 35,564 | 35,564 | 35,564 | 35,564 | 35,564 | 35,564 |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | 38,315 | 38,315 | 38,315 | 38,315 | 38,315 | 38,315 | 38,315 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 12,564 | 12,564 | 12,564 | 12,564 | 12,564 | 12,564 | 12,564 |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается  в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийную подпитку тепловой сети по источникам тепловой энергии приведены в таблице 22.

  - Тепловые балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива Анадырской ТЭЦ используется природный газ Западно-Озёрского газового месторождения калорийностью 7902 Ккал/нм3 и бурый уголь марки ЗБР калорийностью 4100 Ккал/кг, зольность и влажность составляет не более 30,0% и 22,5% соответственно, резервное – дизельное топливо, калорийностью 10000 ккал/кг.

На Анадырской ТЭЦ имеется основной угольный склад вместительностью 108 000 тонн и закрытый угольный склад вместимостью 2500 тонн, а также резервный склад на 150 000 тонн. Проектная и фактическая суммарная вместительность складов угля – 260 500 тонн. Для хранения дизельного топлива на Анадырской ТЭЦ имеются две емкости РВС-200 общим полезным объемом 390 м3.

Объемы потребления топлива источниками тепловой энергии городского округа Анадырь представлены в таблице 24.

Таблица 24

Объемы потребления топлива источниками тепловой энергии городского округа Анадырь

| Наименование источника | Вид расхода топлива | Ед. изм. | Объем потребления топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | Годовой расход | т. у.т. | 68 632 |
|  |  | т. н.т. | 56 158 |
| Анадырская ГМТЭЦ | Годовой расход | т. у.т. | 28 676 |
|  |  | т. н.т. | 25 304 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве вспомогательного топлива на Анадырской ТЭЦ используется дизельное топливо марки З (зимнее), калорийностью 10000 Ккал/кг.

Дизельное топливо используется для растопки и подсветки котлов, выработки электроэнергии дизельгенераторами. Дизельное топливо по мере необходимости закупается у ГУП «Чукотснаб». Согласно «Нормам расхода газомазутного топлива при сжигании бурых углей на тепловых электростанциях» РД 34.10.503-89 расход дизтоплива на растопку котла составляет 14 т.у.т.

Для обеспечения топливоснабжения Анадырской ГМТЭЦ резервным топливом, на случай аварии в системе газоснабжения предусмотрен склад резервного дизельного топлива. Дизельное топливо А-0,2, первый сорт, с температурой застывания минус 55 °С.

Емкость склада дизельного топлива рассчитана на пятисуточный расход.

Склад дизельного топлива включает в себя следующие технологические сооружения:

- резервуарный парк 2 х 700 м3;

- площадка слива топлива из автоцистерн;

- насосная станция перекачки топлива;

- емкость аварийного слива топлива из расходного резервуара ДЭС.

Топливо на склад доставляется автоцистернами. Слив топлива из автоцистерн в резервуары хранения производится при помощи насосов, установленных в насосной станции.

Резервуарный парк предназначен для хранения дизельного топлива в двух стальных вертикальных резервуарах V = 700 м3.

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в городском округе отсутствуют.

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Топливом для источников тепловой энергии на территории городского округа Анадырь являются: бурый уголь и природный газ.

Анадырская ТЭЦ обеспечивается бурым углем марки ЗБР класс 10-200 мм по ГОСТ 10742-71 с теплотворной способностью 3800 ккал/кг. Топливоснабжения ТЭЦ осуществляется автомобильным транспортом только в зимний период по ледовой переправе через лиман Анадырского залива. Поставщиком угля является ОАО «Шахта Угольная». Поставку дизельного топлива на Анадырскую ТЭЦ и Анадырскую ГМТЭЦ обеспечивает ГУП «Чукотснаб». Дизельное топливо от ООО «РН-Находканефтепродукт» марки ДТ-А-К4 доставляется до приемных емкостей автомобильным транспортом.

Основное топливо – природный газ, для производственных нужд Анадырской ГМТЭЦ поставляется от Западно-Озерного месторождения, расположенного в 100 км к югу от г. Анадырь.

г) описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива на источниках централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырь является природный газ – газовый промысел «Западно-Озерный». Месторождение расположено в 100 км к югу от г. Анадыря. Способ доставки: по магистральному газопроводу Ду 200 мм длиной 104 км от месторождения до газораспределительной станции и по низконапорному газопроводу Ду 300 мм длиной 3,6 км от газораспределительной станции до газораспределительного пункта Анадырской ГМТЭЦ

д) описание видов топлива

В таблице 25 представлены характеристики топлива, используемого на источниках тепловой энергии городского округа Анадырь

Таблица 25

Характеристики топлива, используемого на источниках тепловой энергии городского округа Анадырь

| Показатели | Основное топливо |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проектное | фактическое |  |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |
| Вид топлива | Бурый уголь Анадырского месторождения | Бурый уголь Анадырского месторождения и природный газ Западно-Озёрного газового месторождения | Дизельное топливо |
| Марка топлива | «БЗ рядовой» | Уголь - «БЗ рядовой»; Газ - «Западно-Озёрный» | «З» (зимнее) |
| Калорийность топлива | 3800 ккал/кг | Уголь – 4 189 ккал/кг; Газ – 7 902 ккал/нм3 | 10000 ккал/кг |
| Расход топлива нормативный / фактический | Нет данных | Уголь-4 529 тонн/ год (2022). Газ – 35 090,649 тыс.нм3/год (2022) | 9,918 тонн/год (2022) |
| Поставщик топлива | ОАО «Шахта Угольная» | Уголь-ОАО «Шахта Угольная»; Газ- ООО «Сибнефть-Чукотка» | ГУП «Чукотснаб» |
| Способ доставки | В зимнее время- автотранспортом по ледовой переправе Анадырь-Угольные Копи, через Анадырский лиман | Уголь - в зимнее время- автотранспортом по ледовой переправе Анадырь-Угольные Копи, через Анадырский лиман; Газ – с газового промысла «Западно-Озерный» по распределительному газопроводу высокого давления от ГРС до ограды АТЭЦ. | Поступает на склад в автоцистернах, для слива которых предусмотрена специальная площадка. |
| Откуда осуществляется поставка | ЧАО, п. Угольные Копи на расстоянии 13 км от Анадырской ТЭЦ | Уголь - ЧАО, п. Угольные Копи на расстоянии 13 км от Анадырской ТЭЦ; Газ- газовый промысел «Западно-Озерный. Месторождение расположено в 100 км к югу от г. Анадыря | г. Анадырь, нефтебаза ГУП «Чукотснаб» |
| Периодичность поставки | Сезонная поставка с 01 февраля – 30 апреля. | Уголь - сезонная поставка с 01 февраля – 30 апреля; Газ - непрерывный | По мере необходимости |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |
| Вид топлива | природный газ Западно-Озёрного газового месторождения |  | Дизельное топливо |
| Марка топлива | «Западно-Озёрный» |  | «З» (зимнее) |
| Калорийность топлива | 7600 ккал/нм3 | 7 900 ккал/нм3 | 10000 ккал/кг |
| Расход топлива нормативный / фактический | Нет данных | 24 525,836 тыс.нм3/ год (2022) | 110,536 тонн/год (2022) |
| Поставщик топлива | ООО «Сибнефть-Чукотка» |  | ГУП «Чукотснаб» |
| Способ доставки |  | по магистральному газопроводу Ду 200 мм длиной 104 км от месторождения до газораспределительной станции (ГРС) и по низконапорному газопроводу Ду 300 мм длиной 3,6 км от ГРС до газораспределительного пункта (ГРП) ГМ ТЭЦ. | Поступает на склад в автоцистернах, для слива которых предусмотрена специальная площадка. |
| Откуда осуществляется поставка |  | Газовый промысел «Западно-Озерный. Месторождение расположено в 100 км к югу от г. Анадыря | г. Анадырь, нефтебаза ГУП «Чукотснаб» |
| Периодичность поставки |  | Непрерывная | По мере необходимости |

е) описание преобладающего в городском округе вида топлива

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии муниципального образования городского округа Анадырь является природный газ в общем топливном балансе.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа

В таблице 26 приведены результаты расчета топливного баланса в разрезе каждого источника тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 26

Результаты расчета топливного баланса в разрезе каждого источника тепловой энергии в городском округе Анадырь на каждом этапе

| Период | Расход топлива на выработку, т.у.т. | Расход топлива на собственные нужды, т.у.т. | Расход топлива на отпуск в сеть, т.у.т. | Расход топлива на потери, т.у.т. | Расход топлива на полезный отпуск, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 2023 г. | 20380 | 2351 | 18029 | 2138 | 15891 |
| 2024 г. | 20380 | 2351 | 18029 | 2138 | 15891 |
| 2025 г. | 20380 | 2351 | 18029 | 2138 | 15891 |
| 2026 г. | 20380 | 2351 | 18029 | 2138 | 15891 |
| 2027 г. | 20380 | 2351 | 18029 | 2138 | 15891 |
| 2028-2032 гг. | 20380 | 2351 | 18029 | 2138 | 15891 |
| 2033-2037 гг. | 20380 | 2351 | 18029 | 2138 | 15891 |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 2023 г. | 27738 | 530 | 12172 | 1332 | 10840 |
| 2024 г. | 27738 | 530 | 12172 | 1332 | 10840 |
| 2025 г. | 27738 | 530 | 12172 | 1332 | 10840 |
| 2026 г. | 27738 | 530 | 12172 | 1332 | 10840 |
| 2027 г. | 27738 | 530 | 12172 | 1332 | 10840 |
| 2028-2032 гг. | 27738 | 530 | 12172 | 1332 | 10840 |
| 2033-2037 гг. | 27738 | 530 | 12172 | 1332 | 10840 |

  - Надежность теплоснабжения

В соответствии с методическими указаниями по расчету надежности и качества предоставления товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, показателями надежности являются:

- число нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч);

- числа нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период (Рчм);

- общее число нарушений при гидравлических испытаниях;

- показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп);

- частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети, 1/(км*год);

- вероятность отказа теплоснабжения потребителей.

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч), рассчитывается по формуле:

Рч = Мо/ L,	(Формула1)

где:

Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/ч – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

Начиная с 2012 года вычисляется дополнительный показатель Рчм, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассмотрены лишь нарушения, не затрагивающие отопительный сезон.

Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) рассчитывается по формуле:

PпТjпp/Mno,	(Формула2)

j 1

где:

Тjпp– продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

Мпо– общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя  который имеет размерность [1/км//год] или [1/км/час].

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определена вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В связи с отсутствием достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей использована эмпирическая зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенная Е.Я. Соколовым:

zy=a [1+b+lс.з.*D1,2

где:

a, b - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет показателей надежности для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента, расчет частоты (интенсивности) отказов каждого участка тепловой сети (1/км/г), вероятности отказа теплоснабжения потребителя производится на 2 этапе выполнения работ.

Расчеты проведены в существующем и перспективных режимах циркуляции теплоносителя. Основные характеристики теплопроводов, принимаемые для проведения расчетов, приняты на основании данных Электронной модели схемы теплоснабжения.

Результаты расчетов приводятся в составе главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Отказов в работе участков тепловых сетей не наблюдалось.

б) частота отключений потребителей

Перерывы в предоставлении услуг теплоснабжения потребителям не наблюдались.

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Перерывы в предоставлении услуг теплоснабжения потребителям не наблюдались.

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

К зонам ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения относятся участки тепловых сетей, имеющие более 1 повреждения за предыдущие 5 лет, и эксплуатируемые свыше нормативного срока. На основании того, что статистика повреждений на тепловых сетях отрицательная, сведения о сроках ввода тепловых сетей в разрезе участков отсутствуют, техническое состояние сетей удовлетворительное, вероятности отказов на выбранных расчетных путях соответствуют нормативному значению, участки ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на карте тепловых сетей городского округа Анадырь отсутствуют (100% существующих тепловых сетей являются нормативно надежными), карты-схемы зон ненормативной надежности не составлялись.

Уточнение зон ненормативной надежности производится по результатам диагностических обследований сетей теплоснабжения.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении не зафиксированы.

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийной ситуации при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении не зафиксированы.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели работы филиала АО «Чукотэнерго» «Анадырская ТЭЦ» в сфере теплоснабжения представлены в таблице 27.

Таблица 27

Технико-экономические показатели работы филиала АО «Чукотэнерго» «Анадырская ТЭЦ» в городском округе Анадырь в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Анадырская ТЭЦ | Анадырская ГМТЭЦ |
| 1. | Вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт) |  | производство | производство |
| 2. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 116,356 | 94,123 |
| 3. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - |
| 4. | Собственные нужды | тыс. Гкал | - | - |
| 5. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 116,356 | 94,123 |
| 96. | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 7. | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 16,457 | 3,713 |
|  |  | % | 14,1 | 3,9 |
| 8. | Полезный отпуск тепла | тыс. Гкал | 99,899 | 90,410 |
| 9. | Расход топлива на выработку тепла: |  |  |  |
| 9.1. | уголь | т.у.т. | 1 366 | - |
|  |  | т.н.т. | 2 282 | - |
| 9.2. | природный газ | т.у.т. | 19 232 | 14 976 |
|  |  | тыс. м3 | 17 037,211 | 13 270,744 |

Технико-экономические показатели работы МП «Горкоммунхоз» в сфере теплоснабжения представлены в таблице 28.

Таблица 28

Технико-экономические показатели работы МП «Горкоммунхоз» в городском округе Анадырь в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Анадырская ТЭЦ |
| 1. | Вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт) |  | Передача, сбыт |
| 2. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | - |
| 3. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 190308,70 |
| 4. | Собственные нужды | тыс. Гкал | - |
| 5. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 190308,70 |
| 96. | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 9396,85 |
|  |  | % | 4,938 |
| 7. | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 2093,32 |
|  |  | % | 1,157 |
| 8. | Полезный отпуск тепла | тыс. Гкал | 178834,55 |

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последующих 3 лет

Постановлением Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 2018 №23-э/1 «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения АО «Чукотэнерго», на 2019-2023 годы» утверждены долгосрочные тарифы на период 2019-2023 гг. Постановлением Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 28 ноября 2022 №26-э/1  «О внесении изменений в постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 2018 года №23-э/1» скорректирован тариф на период 2022-2023 год. Утвержденные тарифы, с учетом корректировок приведены в таблице 29.

Таблица 29

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей АО «Чукотэнерго» в городском округе Анадырь

| № п/п | Вид тарифа | Ед. измерения | с 01.01.20219 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одноставочный (без НДС) | руб./ Гкал | 3802,65 | 3937,21 | 3937,21 | 4252,41 | 4252,41 | 4266,88 | 4266,88 | 4337,93 | 4137,31 | 4137,31 |
| Тарифы на теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Одноставочный (г. Анадырь) | руб./ куб.м. | 211,42 | 230,94 | 228,95 | 228,95 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 215,24 | 229,82 | 229,82 |

Постановлением Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 2018 №23-э/2 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» потребителям, на 2019-2023 годы» утверждены долгосрочные тарифы на период 2019-2023 гг. Постановлением Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 28 ноября 2022 №25-э/1  «О внесении изменений в постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 2018 года №23-э/2» скорректирован тариф на период 2022-2023 год. Утвержденные тарифы, с учетом корректировок приведены в таблице 30.

Таблица 30

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей МП ГКХ в городском округе Анадырь

| № п/п | Вид тарифа | Ед. измерения | с 01.01.20219 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одноставочный (без НДС) | руб./ Гкал | 4813,38 | 5528,23 | 5501,35 | 5501,35 | 5501,35 | 6049,77 | 5817,58 | 5817,58 | 5554,16 | 5554,16 |
| Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Одноставочный (г. Анадырь) | руб./ Гкал | 1575,05 | 1622,30 | 1622,30 | 1701,79 | 1701,73 | 1752,84 | 1752,84 | 1822,95 | 1950,56 | 1950,56 |
| 3. | Одноставочный (с. Тавайваам) | руб./ Гкал | 810,18 | 834,49 | 834,49 | 875,38 | 875,38 | 901,64 | 901,64 | 937,71 | 1003,35 | 1003,35 |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) и теплоноситель, установленных на 2022 г., сформированы на основе данных, о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ГКХ, потребителям на 2023 год.

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший вес занимают следующие статьи расходов:

- «Расходы на тепловую энергию» - 82,22% от общей суммы расходов;

- «Расходы на оплату труда» и «Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями» - 5,80% от общей суммы расходов;

- «Прочие расходы» – 3,19% от общей суммы расходов;

- «Неподконтрольные расходы» - 4,23% от общей суммы расходов.

Структура себестоимости, где наибольший удельный вес занимают расходы на покупную тепловую энергию, является характерной для теплосетевой организации.

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, отпускаемую АО «Чукотэнерго» не предоставлены.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к тепловым сетям устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки.

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого теплосетевой организацией с обратившимся к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта.

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение.

Плата за подключение к тепловым сетям утверждена постановлением Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 7 ноября 2022 г. №19-э/1 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2023 год».

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно ч.3 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»  - потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 16 ФЗ-190:

- Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединения принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

- Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

- Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на регулируется и устанавливается соглашением сторон.

При этом нормы Федерального закона четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условий о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

В соответствии с Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, цены (тарифы) в сфере теплоснабжения устанавливаются органами регулирования до начала очередного периода регулирования, но не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования.

В городском округе Анадырь на момент разработки схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых – не утверждена.

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

На территории городского округа Анадырь ценовые зоны теплоснабжения не установлены.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории городского округа Анадырь ценовые зоны теплоснабжения не установлены.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

По информации, полученной от теплоснабжающих организаций, основными существующими проблемами организации качественного теплоснабжения городского округа Анадырь являются:

- высокий уровень износа основного и вспомогательного оборудования на Анадырской ТЭЦ, а именно:

- чистка трубных пучков ПСВ I и II сетевой установки;

- обеспечение плотности вакуумной системы турбоагрегатов ст. № 1,2;

- чистка трубной системы конденсаторов турбоагрегатов ст. № 1,2;

- снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты котлоагрегатов ст. №1, 2 через ограждающие конструкции;

- отсутствие системы автоматического регулирования производительностью дутьевых установок КА ст. № 1 с применением частотных преобразователей;

- реконструкция конденсатных насосных установок;

- отсутствие системы автоматического регулирования производительностью дымососов котлоагрегатов с применением ЧРП;

- отсутствие системы автоматического регулирования производительностью циркуляционных насосов с применением ЧРП;

- отсутствие системы плавного пуска мельничных вентиляторов;

- зарастание трубопроводов сетей ГВС, в следствии коррозии металла трубопровода, из-за высокого содержания ионов железа;

- недостаточная производительность сетевых насосов на ЦТП-7.

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа

По информации, полученной от ресурсоснабжающих организаций, основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения городского округа Анадырь, являются:

- необходимость замены сетевых насосов на ЦТП 2, 3, 5; также подключение первичного контура к ЦТП-10 с модернизацией данного ЦТП в целях обеспечения возможности подключения 50-ти домохозяйств (участки ИЖС по ул. Строителей);

- необходимость усиления основания и фундаментов ЦТП-11 в целях приостановления деформации конструктивных элементов сооружения ЦТП;

- устройство свайных фундаментов и замена ж.б. конструктивных элементов участков теплотрасс, имеющих просадку грунтового основания;

- замена морально и физически устаревшей АСУ (САУ) для всех ЦТП;

- замена баков-аккумуляторов горячего водоснабжения ЦТП №№ 1,2,5,7;

- малый резерв установленной мощности на Анадырской ГМТЭЦ, вследствие чего в перспективе развития строительного фонда будет иметь ограничение по присоединяемой тепловой мощности.

в) описание существующих проблем развития системы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения на энергоисточниках АО «Чукотэнерго» и МП ГКХ городского округа Анадырь сложился достаточный резерв по располагаемой тепловой мощности.

Вследствие этого существующие проблемы развития системы теплоснабжения города Анадырь отсутствуют.

Однако существуют проблемы, которые сдерживают развитие системы теплоснабжения муниципального образования городского округа Анадырь. Этими проблемами являются:

- Низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств. Необходимо выделение дополнительных целевых бюджетных средств на замену сетей теплоснабжения.

- Необходима модернизация ЦТП с применением современного оборудования;

- Необходима модернизация тепловой изоляции сетей ТВС надземной прокладки с применением передовых технологий.

- Необходимо проведение наладки тепловых сетей в городском округе.

Для решения проблем требуется разработка, финансирование и реализация инвестиционных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем с надежностью и эффективностью снабжения топливом в действующих системах теплоснабжения не наблюдается. Однако, существует вероятность срыва поставок из-за повреждения магистрального газопровода и/или проблем в логистической схеме доставки бурого угля.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выдавались.

- Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Существующие значения потребления тепловой энергии в городском округе Анадырь приведены в таблице 31.

Таблица 31

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения городского округа Анадырь

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 |
|  |  |  | факт | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии всего | Гкал | 210 821 | 216 307 | 217 037 | 216 483 | 215 929 | 215 375 | 213 713 | 210 943 |
| 1.2. | Расход на собственные нужды в т.ч.: | Гкал | 20 512 | 20 259 | 20 575 | 20 575 | 20 575 | 20 575 | 20 575 | 20 575 |
| 1.2.1. | Теплогенерирующей организации | Гкал | 20 170 | 19 917 | 20 233 | 20 233 | 20 233 | 20 233 | 20 233 | 20 233 |
| 1.2.2. | Теплосетевой организации | Гкал | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 1.3. | Отпуск в сеть | Гкал | 190 309 | 196 048 | 196 462 | 195 908 | 195 354 | 194 800 | 193 138 | 190 368 |
| 1.4. | Потери | Гкал | 14 456 | 20 900 | 20 346 | 23 345 | 24 828 | 27 341 | 25 679 | 22 909 |
| 1.5. | Подразделениям предприятия | Гкал | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 |
| 1.6. | Полезный отпуск | Гкал | 153 496 | 152 790 | 153 759 | 150 206 | 148 169 | 145 102 | 145 102 | 145 102 |
| 1.6.1. | - население | Гкал | 88 498 | 84 096 | 85 677 | 82 124 | 80 088 | 77 021 | 77 021 | 77 021 |
| 1.6.2. | - бюджетные организации | Гкал | 46 254 | 48 142 | 47 773 | 47 773 | 47 773 | 47 773 | 47 773 | 47 773 |
| 1.6.3. | - прочие потребители | Гкал | 18 744 | 20 552 | 20 308 | 20 308 | 20 308 | 20 308 | 20 308 | 20 308 |

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты площади строительных фондов на каждом этапе должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории муниципального образования городского округа Анадырь является генеральный план.

Действующим является генеральный план городского округа Анадырь Чукотского автономного округа выполненный ПАО «ОНХП», г. Омск №183-01/ГП-2.

Генеральным планом спрогнозирован план развития жилищного строительства на 2 очереди. В первую очередь с 2023 по 2032 год объем жилищного строительства составит 16 тыс. кв. м., во вторую очередь с 2032 по 2042 год – 15 тыс. кв. м.

На первую очередь планируется точечная застройка согласно генеральному плану, на расчетный срок предусмотрен жилой квартал в с. Тавайваам.

В структуре нового жилищного строительства будет преобладать многоквартирная жилая застройка – её доля в общем объёме жилищного строительства составит 95%, доля застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами составит 5%.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжения, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

При отсутствии точных данных по проектам существующей застройки для расчета были приняты укрупнённые показатели максимального теплового потока на отопление для жилых зданий на 1 м2 общей площади.

Прогноз теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий был выполнен в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годам нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции по классу энергоэффективности В («высокий») по отношению к базовому уровню:

Для вновь возводимых зданий:

- на 15% с 2011 г. согласно таблице 32 и 33;

- на 30% с 2016 г. согласно таблице 34 и 35;

- на 40% с 2020 г. согласно таблице 36 и 37;

Для реконструируемых зданий и жилья экономического класса:

- на 15% с 2016 г.;

- на 30% с 2020 г.

Таблица 32

Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2. оС.сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 119 | - | - | - |
| 100 | 106 | 115 | - | - |
| 150 | 93.5 | 102 | 110.5 | - |
| 250 | 85 | 89 | 93.5 | 98 |
| 400 | - | 76.5 | 81 | 85 |
| 600 | - | 68 | 72 | 76.5 |
| 1000 и более | - | 59.5 | 64 | 68 |

Таблица 33

Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]

| № п/п | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 32 | 72 [26,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице 32 | 68[24,5] | 65[23,5] | 61[22] | 59,5[21,5] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных впозиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [37,5], [32,5],[30,5] Соответственно нарастанию этажности | [27] | [26,5] | [25] | [24] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебныеучреждения, дома- интернаты | [29], [28], [27] Соответственно нарастанию этажности | [26,5] | [26,5] | [24,5] | [24] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [38] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [19,5], [18,5], [18] Соответственно нарастанию этажности | [17] | [17] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [30,5], [29], [28] Соответственно нарастанию этажности | [23] | [20,5] | [18,5] | [17] | [17] |

*Примечание к таблице 32: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Таблица 34

Нормируемый с 2016 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2. оС.сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 98 | - | - | - |
| 100 | 87,5 | 94,5 | - | - |
| 150 | 77 | 84 | 91 | - |
| 250 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 |
| 400 | - | 63 | 73,5 | 70 |
| 600 | - | 56 | 59,5 | 63 |
| 1000 и более | - | 49 | 52,5 | 56 |

Таблица 35

Нормируемый с 2016 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС.сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]

| № п/п | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 8-9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 34 | 59,5 [21,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №34 | 56[20,5] | 53[19,5] | 50,5[18] | 49[17,5] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [29,5], [26,5],[25] Соответственно нарастанию этажности | [22,5] | [21,5] | [20,5] | [19,5] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | [24], [23], [22,5] Соответственно нарастанию этажности | [21,5] | [21] | [20,5] | [19,5] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [31,5] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [16], [15,5],[14,5] Соответственно нарастанию этажности | [14] | [14] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [19], [24], [23] Соответственно нарастанию этажности | [19] | [17] | [15,5] | [14] | [14] |

*Примечание к таблице 34: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Таблица 36

Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2. оС.сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 84 | - | - | - |
| 100 | 75 | 81 | - | - |
| 150 | 66 | 72 | 78 | - |
| 250 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 400 | - | 54 | 57 | 60 |
| 600 | - | 48 | 51 | 54 |
| 1000 и более | - | 42 | 45 | 48 |

Таблица 37

Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]

| № п/п | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 1-3 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 36 | 51 [18,5] для4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №36 | 48[17,5] | 45,5[16,5] | 43[15,5] | 42[15] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных впозиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [25], [23],[21,5] Соответственно нарастанию этажности | [19] | [18,5] | [17,5] | [17] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебныеучреждения, дома- интернаты | [20,5], [20],[19] Соответственно нарастанию этажности | [18,5] | [18] | [17,5] | [17] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [27] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [14], [13], [12,5] Соответственно нарастанию этажности | [12] | [12] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [21,5], [20,5], [20] Соответственно нарастанию этажности | [16] | [14,5] | [13] | [12] | [12] |

*Примечание к таблице 37: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления в зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии в городском округе Анадырь приведен в таблице 31.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогноз объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения в городского округа Анадырь приведен в таблице 31.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Прогноз прироста площадей строительных фондов городского округа Анадырь принят согласно генеральному плану городского округа.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в городского округа Анадырь представлены в таблице 31.

- Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Разработка электронной модели системы теплоснабжения для поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения не является обязательным.

Схема теплоснабжения городского округа Анадырь не включает в себя электронную модель системы теплоснабжения.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2037 года сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников теплоснабжения городского округа Анадырь до 2037 года.

Для прогноза потребления тепловой энергии в городском округе Анадырь приняты плановые значения развития жилищного фонда согласно генеральному плану городского округа, а также предоставленной информации о планируемом подключении в 2023-2025 годах.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников теплоснабжения городского округа Анадырь на период до 2037 года представлен в таблице 38.

Таблица 38

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников теплоснабжения городского округа Анадырь на период до 2037 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 |
|  |  |  | факт | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установленная мощность | Гкал/ч | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 |
| 1.2. | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 |
| 1.3. | Собственные нужды | Гкал/ч | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| 1.4. | Мощность НЕТТО | Гкал/ч | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 193,65 |
| 1.5. | Присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 69,24 | 71,15 | 74,04 | 83,44 | 83,63 | 83,82 | 84,01 | 84,96 |
| 1.6. | Выработка тепловой энергии всего | Гкал | 210 821 | 216 307 | 217 037 | 216 483 | 215 929 | 215 375 | 213 713 | 210 943 |
| 1.7. | Расход на собственные нужды | Гкал | 20 512 | 20 259 | 20 575 | 20 575 | 20 575 | 20 575 | 20 575 | 20 575 |
| 1.8. | Отпуск в сеть | Гкал | 190 309 | 196 048 | 196 462 | 195 908 | 195 354 | 194 800 | 193 138 | 190 368 |
| 1.9. | Потери | Гкал | 14 456 | 20 900 | 20 346 | 23 345 | 24 828 | 27 341 | 25 679 | 22 909 |
| 1.10. | Подразделениям предприятия | Гкал | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 |
| 1.11. | Полезный отпуск | Гкал | 153 496 | 152 790 | 153 759 | 150 206 | 148 169 | 145 102 | 145 102 | 145 102 |
| 1.11.1. | - население | Гкал | 88 498 | 84 096 | 85 677 | 82 124 | 80 088 | 77 021 | 77 021 | 77 021 |
| 1.11.1.1. | в т.ч. снижение (установка приборов учета) | Гкал |  |  | -894 | -3 553 | -2 036 | -3 067 |  |  |
| 1.11.2. | - бюджетные организации | Гкал | 46 254 | 48 142 | 47 773 | 47 773 | 47 773 | 47 773 | 47 773 | 47 773 |
| 1.11.3. | - прочие потребители | Гкал | 18 744 | 20 552 | 20 308 | 20 308 | 20 308 | 20 308 | 20 308 | 20 308 |
| 1.12. | Резерв/Дефицит тепловой мощности | % | 64,24 | 63,26 | 61,77 | 56,91 | 56,81 | 56,72 | 56,62 | 56,13 |
| 1.13. |  | Гкал/ч | 124,41 | 122,5 | 119,61 | 110,21 | 110,02 | 109,83 | 109,64 | 108,69 |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На рисунках 3 - 22 представлены пьезометрический путь и графики перспективного гидравлического режима от каждого ЦТП до наиболее отдаленного потребителя на 2038 г. Как видно из графиков после подключения новых потребителей никаких ограничений по присоединению нет.

Рисунок 3. Пьезометрический путь от ЦТП-1 до наиболее отдалённого потребителя

Рисунок 4. Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТП-1

Рисунок 5. Пьезометрический путь от ЦТП-2 до наиболее отдалённого потребителя

Рисунок 6. Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТП-2

Рисунок 7. Пьезометрический путь от ЦТП-3 до наиболее отдалённого потребителя

Рисунок 8. Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТП-3

Рисунок 9. Пьезометрический путь от ЦТП-4 до наиболее отдалённого потребителя

Рисунок 10. Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТП-4

Рисунок 11. Пьезометрический путь от ЦТП-5 до наиболее отдалённого потребителя

Рисунок 12. Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТП-5

Рисунок 13. Пьезометрический путь от ЦТП-6 до наиболее отдалённого потребителя

Рисунок 14. Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТП-6

Рисунок 15. Пьезометрический путь от ЦТП-7 до наиболее отдалённого потребителя

Рисунок 16. Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТП-7

Рисунок 17. Пьезометрический путь от ЦТП-8 до наиболее отдалённого потребителя

Рисунок 18. Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТП-8

Рисунок 19. Пьезометрический путь от ЦТП-9 до наиболее отдалённого потребителя

Рисунок 20. Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТП-9

Рисунок 21. Пьезометрический путь от ЦТП-10 до наиболее отдалённого потребителя

Рисунок 22. Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТП-10

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Общий баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в период до 2037 года представлен в таблице 38.

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что резерв мощности существующей системы теплоснабжения городского округа Анадырь к расчетному 2037 году составит 108,69 Гкал/ч.

- Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

а) описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективное развитие систем теплоснабжения городского округа Анадырь с подведомственной территорией направлено на развитие системы теплоснабжения, подключение существующего жилого фонда и объектов перспективного строительства, поддержание в исправном состоянии источников тепла и тепловых сетей на них.

Настоящей Схемой теплоснабжения предложены 2 варианта развития систем теплоснабжения:
	1 вариант:

Развитие системы теплоснабжения предполагает собой реализацию мероприятий, направленных на повышение надежности существующей системы теплоснабжения и обеспечение технической возможности подключения к системе теплоснабжения существующих зданий и перспективных объектов строительства. К таким мероприятиям относятся: Капитальный ремонт и замена участков тепловой сети с высокой степенью износа (от ул. Чукотская, д. 13 до ул. Тевлянто, д. 8, от ул. Отке д.8 до ул. Мира, д. 15 и др.), реконструкция ЦТП-10 с подключением к 1 контуру тепловых сетей (прокладка 1 контура тепловых сетей от УТ 5//7 до ЦТП-10, реконструкция ЦТП-10), мероприятия по повышению надежности теплоснабжения (усиления фундамента ЦТП-11, замена САУ на всех ЦТП и др.), строительство тепловых сетей для техническое присоединение к сетям теплоснабжения.

Данный вариант развития предполагает финансирование мероприятий за счет собственных средств эксплуатирующих организаций.

2 вариант:

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию тех же мероприятий как в первом варианте, но финансирование мероприятий предлагается осуществить за счет частных инвестиций по концессионному соглашению в отношении объектов системы теплоснабжения.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Рассматриваемые варианты развития систем теплоснабжения предполагают реализацию идентичных мероприятий соответственно затраты и экономический эффект в обоих вариантах индентичны.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В связи с недостаточностью бюджета для выполнения инвестиционных проектов МП ГКХ, направленных на повышение надежности теплоснабжения и развития систем теплоснабжения городского округа, 2 вариант развития системы теплоснабжения является приоритетным.

- Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

а) расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетях представлены в таблице 39.

Таблица 39

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям городского округа Анадырь

| Диаметр трубопровода, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, м3/м | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м | Объем воды трубопровода, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 530 | 0,2042 | 679 | 138,6518 |
| 426 | 0,1294 | 2690 | 348,086 |
| 377 | 0,1023 | 712 | 72,8376 |
| 325 | 0,075 | 1,144 | 0,0858 |
| 273 | 0,0535 | 2,602 | 0,139207 |
| 219 | 0,0336 | 5,146 | 0,1729056 |
| 159 | 0,0177 | 5295 | 93,7215 |
| 133 | 0,0121 | 315 | 3,8115 |
| 114 | 0,0087 | 5605 | 48,7635 |
| 110 | 0,0064 | 457 | 2,9248 |
| 89 | 0,0052 | 5504 | 28,6208 |
| 76 | 0,0036 | 1432 | 5,1552 |
| 57 | 0,0002 | 3748 | 0,7496 |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения).

Система теплоснабжения городского округа Анадырь закрытая.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

В городском округе Анадырь баки-аккумуляторы установлены на ЦТП № 1, 2, 5, 7.

Бак-аккумулятор, установленный на ЦТП №1 выведен из эксплуатации из-за деформации и требует замены. Прочие баки-аккумуляторы также подвержены коррозии и требуют замены.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В городском округе Анадырь в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 40.

Таблица 40

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками в городском округе Анадырь

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ, Анадырская ГМТЭЦ | 69,53 | 2256,69 | 5,6417 | 12,41 |

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя городского округа Анадырь представлен в таблице 41.

Таблица 41

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя городского округа Анадырь

| Наименование показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 |
| Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | 69,24 | 71,15 | 74,04 | 83,44 | 83,63 | 83,82 | 84,01 | 84,96 |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 2466,90 | 2466,90 | 2698,90 | 2698,90 | 2698,90 | 2954,84 | 2954,84 | 2954,84 |
| Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год | 6,1672 | 6,1672 | 6,7473 | 6,7473 | 6,7473 | 7,3871 | 7,3871 | 7,3871 |
| Производительность установки водоподготовки м3/час | 13,57 | 13,57 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) описание условий организации центрального теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- Развитие систем централизованного теплоснабжения;

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

В перспективе Схема теплоснабжения остается традиционной – централизованной, с основным теплоносителем – сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории городского округа Анадырь отсутствуют генерирующие объекты, отнесенные к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта электроэнергетики к объектам, вывод из эксплуатации которых может привести к нарушению надежности теплоснабжения

На территории городского округа Анадырь отсутствуют генерирующие объекта электроэнергетики отнесенных к объектам, вывод из эксплуатации которых может привести к нарушению надежности теплоснабжения.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского округа не предусматривается.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Предложения для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии в городском округе Анадырь отсутствуют.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории городского округа Анадырь отсутствуют котельные, задействованные и учитываемые в настоящей Схеме теплоснабжения.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории городского округа Анадырь отсутствуют котельные, задействованные и учитываемые в настоящей Схеме теплоснабжения.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории городского округа Анадырь отсутствуют котельные, задействованные и учитываемые в настоящей Схеме теплоснабжения.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории городского округа Анадырь отсутствуют котельные, задействованные и учитываемые в настоящей Схеме теплоснабжения.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с прогнозируемой застройкой были составлены перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского округа Анадырь. Прогноз объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя представлен в таблице 38.

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях городского округа Анадырь в ближайшей перспективе не является конкурентноспособным традиционным системам.

Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажный индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии)002E

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, города федерального значения

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

При строительстве объектов в границах Промышленного парка Анадырь рекомендуется организовать централизованное теплоснабжение таких объектов от котельной промышленного парка.

В случае строительства промышленных объектов за границами промышленного парка теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии.

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом также возможен вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципе организации вновь создаваемой системы теплоснабжения.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения является актуальной задачей. Расчет по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается достоверным, как в случае комбинированной выработки тепла на ТЭЦ, когда затраты на выработку электрической энергии и тепла определяются по устаревшим методикам, разработанным более 50 лет назад.

Предлагаемая методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем удельного падения давления.

По изложенной в статье методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 8 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода, далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери. Выполняется расчёт нормативных тепловых потерь трубопровода длинной 100м. По формуле определяется допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь:

𝐿доп=𝑄пот× 100/𝑄100

где: 𝑄пот – тепловые потери подключаемого трубопровода (5% от годового отпуска тепла), Гкал/год;

𝑄100 – нормативные тепловые потери трубопровода, длиной 100 м, Гкал/год

Радиусы эффективного теплоснабжения для каждого источника теплоснабжения в городском округе Анадырь представлены в таблице 42.

Таблица 42

Радиусы эффективного теплоснабжения для каждого источника теплоснабжения в городском округе Анадырь

| Источник тепловой энергии | Расстояние до самого дальнего потребителя, м | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 1930 | 2550 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 1930 | 2550 |

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В связи с аварийным состоянием фундамента ЦТП-11, предлагается строительство тепловых сетей Ду273 от УТ1/2 до УТ-1/11 для дальнейшего переключения потребителей ЦТП-11 на ЦТП-2, с ликвидацией ЦТП-11.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Для обеспечения возможности подключения перспективных объектов жилого фонда по ул. Строителей, рекомендуется осуществить строительство тепловых сетей с подключением ЦТП-10 к первичному контуру тепловых сетей, а также строительство распределительных тепловых сетей от существующих центральных тепловых пунктов и тепловых камер до потребителей.

Для технологического присоединения к системе теплоснабжения планируемых объектов ИЖС на выданных участках в с. Тавайваам общей тепловой нагрузкой 0,5 Гкал/ч, планируется строительство внутриквартальных тепловых сетей Ду100 протяженностью 0,95 км от ЦТП-4 вдоль ул. Кооперативная и между ул. Кооперативная и ул. Колхозная. Также для обеспечения технической возможности подключения перспективных объектов на планируемых к выдаче земельных участках в южной части с. Тавайваам общей тепловой нагрузкой 0,72 Гкал/ч, планируется строительство тепловых сетей Ду125 протяженностью 1,2 км от ЦТП-4 вдоль ул. Колхозная до границы планируемого земельного квартала и внутриквартальных сетей.

Для обеспечения технической возможности подключения перспективных объектов на планируемых к выдаче земельных участках по ул. Отке в западной части г. Анадырь общей тепловой нагрузкой 1,8 Гкал/ч планируется строительство тепловых сетей первого контура Ду200 протяженностью 1.2 км от пересечения ул. Строителей и ул. Энергетиков до ул. Отке и вдоль ул. Отке до предлагаемого к строительству ЦТП на границе планируемого земельного квартала, а также строительство внутриквартальных сетей Ду65-Ду150 протяженностью 2,8 км.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в городском округе Анадырь не требуется.

г) предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения из-за износа существующих тепловых сетей происходит увеличение шероховатости трубопроводов, уменьшение надёжности и увеличение аварий в системе теплоснабжения, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов. В связи с вышеизложенным рекомендуется при реконструкции и прокладке новых тепловых сетей использовать передовые технологии и материалы, обеспечивающие наибольший эксплуатационный срок данной системе теплоснабжения. К таким материалом можно отнести предизолированные трубы различных производителей.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения отсутствуют. В то же время для обеспечения нормативной надежности предлагается заменить трубы с истекшим сроком эксплутации.

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В целях обеспечения подключения перспективной тепловой нагрузке по ул. Строителей, предлагается осуществить строительство тепловых сетей первого контура от УТ - 5/7 до ЦТП-10. Данное мероприятие обеспечит возможность модернизации ЦТП-10 с увеличением мощности, для целей технического присоединения жилого фонда.

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Действующие нормативные документы требуют периодического проведения освидетельствования тепловых сетей, а также по истечении нормативного срока эксплуатации (25 лет) с целью выявления мест утончения трубопроводов более чем на 20% от первоначальной толщины, их прочностной расчет и замену участков, имеющих недостаточный ресурс.

з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Для обеспечения переключения потребителей ЦТП-11 на ЦТП-2, в связи с аварийным состоянием фундамента ЦТП-11, предлагается провести мероприятия по модернизации ЦТП-2, с ликвидацией ЦТП-11. В рамках модернизации предлагается осуществить монтаж теплообменного аппарата тепловой мощностью 3,67 Гкал/ч для системы отопления и теплообменного аппарата мощностью 1,365 Гкал/ч для системы горячего водоснабжения.

В целях обеспечения технической возможности подключения перспективных объектов на планируемых к выдаче земельных участках в южной части с. Тавайваам предлагается провести мероприятия по модернизации ЦТП-4 с увеличением установленной мощности до 7,04 Гкал/ч. В рамках модернизации предлагается осуществить монтаж четвертого теплообменного аппарата тепловой мощностью 1,76 Гкал/ч.

Для обеспечения технической возможности подключения перспективных объектов на планируемых к выдаче земельных участках по ул. Отке в западной части г. Анадырь предлагается строительство ЦТП на границе планируемого земельного квартала.

Для обеспечения возможности подключения перспективного прироста тепловой мощности рекомендуется провести мероприятия по модернизации ЦТП-7, ЦТП-10 с увеличением установленной мощности.

Предлагается осуществить замену морально и физически устаревшей АСУ (САУ) для всех ЦТП.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского округа Анадырь закрытая схема теплоснабжения.

В соответствии с п. 10 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капительного строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для источников тепловой энергии и ЦТП принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии. Теплоснабжение в городе Анадырь осуществляется по трубопроводам 1-го контура перегретым теплоносителем с температурой 135-75 °С от двух источников теплоснабжения, Анадырской ТЭЦ и Анадырской ГМТЭЦ, по гидравлически независимой схеме до 10 центральных тепловых пунктов. На ЦТП установлены водоводяные пластинчатые подогреватели в которых параметры теплоносителя (2-й контур) снижаются до температуры 95-70 °С, а от теплоносителя 2-го контура (от ЦТП №7) по независимой схеме на ЦТП №10 теплоноситель (3-й контур) снижается до параметров 85-65 °С.

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории городского округа Анадырь закрытая система горячего водоснабжения. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского округа Анадырь закрытая система горячего водоснабжения. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

д) оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории городского округа Анадырь закрытая система горячего водоснабжения. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

е) предложения по источникам инвестиций

На территории городского округа Анадырь закрытая схема теплоснабжения. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

- Перспективные топливные балансы

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы основного вида топлива для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах городского округа Анадырь.

На данный момент для источников тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Анадырь основным видом топлива, является бурый уголь и природный газ. В таблице 43 приведен годовой расход топлива.

Таблица 43

Годовой расход основного топлива на источниках тепловой энергии городского округа Анадырь

| Наименование источника тепловой энергии | Годовой расход основного топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бурый уголь, т.н.т. | Природный газ, м3 |
| 2022 год |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 56158 | 6760 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 0 | 25304 |
| 2023-2027 годы |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 58276 | 7015 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 0 | 26258 |
| 2028-2032 годы |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 58572 | 7051 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 0 | 26392 |
| 2033-2037 годы |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 58850 | 7084 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 0 | 26517 |

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) – запас топлива, обеспечивающий работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой и составом оборудования, позволяющим поддерживать готовность к работе всех технологических схем и плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) – запас топлива, обеспечивающий надежную и стабильную работу котельной и вовлекаемый в расход для обеспечения выработки тепловой энергии в осеннее – зимний период (I и IV кварталы).

В таблице 44 произведен расчет нормативных запасов топлива в разрезе каждого теплоисточника.

Таблица 44

Результаты расчета нормативного неснижаемого запаса основного топлива в разрезе каждого теплоисточника городского округа Анадырь

| Наименование источника тепловой энергии | Максимально-часовой расход топлива т.у.т./ч | Максимально-часовой расход топлива, т/час | Расход топлива за сутки, т/сут | Аварийный запас топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 3,50 | 10,84 | 260,19 | 780,57 |
|  | 8,78 | 1,31 | 31,32 | 93,96 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 32,84 | 4,88 | 117,24 | 351,72 |
| 2023-2027 годы |  |  |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 3,65 | 11,30 | 271,17 | 813,52 |
|  | 9,15 | 1,36 | 32,64 | 97,93 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 34,26 | 5,09 | 122,19 | 366,56 |
| 2028-2032 годы |  |  |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 3,55 | 10,99 | 263,71 | 791,13 |
|  | 8,90 | 1,32 | 31,74 | 95,23 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 33,32 | 4,95 | 118,82 | 356,47 |
| 2033-2037 годы |  |  |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 3,54 | 10,95 | 262,70 | 788,09 |
|  | 8,87 | 1,32 | 31,62 | 94,87 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 33,19 | 4,93 | 118,37 | 355,10 |

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников и местных видов топлива

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии являются бурый уголь и природный газ.

г) виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 45 представлены характеристики топлива, используемого в качестве топлива на источниках тепловой энергии городского округа Анадырь.

Таблица 45

Характеристики топлива, используемого в качестве топлива на источниках тепловой энергии городского округа Анадырь

| Показатели | Основное топливо |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проектное | фактическое |  |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |
| Вид топлива | Бурый уголь Анадырского месторождения | Бурый уголь Анадырского месторождения и природный газ Западно-Озёрного газового месторождения | Дизельное топливо |
| Марка топлива | «БЗ рядовой» | Уголь - «БЗ рядовой»; Газ - «Западно-Озёрный» | «З» (зимнее) |
| Калорийность топлива | 3800 ккал/кг | Уголь – 4 189 ккал/кг; Газ – 7 902 ккал/нм3 | 10000 ккал/кг |
| Расход топлива нормативный / фактический | Нет данных | Уголь-4 529 тонн/ год (2022). Газ – 35 090,649 тыс.нм3/год (2022) | 9,918 тонн/год (2022) |
| Поставщик топлива | ОАО «Шахта Угольная» | Уголь-ОАО «Шахта Угольная»; Газ- ООО «Сибнефть-Чукотка» | ГУП «Чукотснаб» |
| Способ доставки | В зимнее время- автотранспортом по ледовой переправе Анадырь-Угольные Копи, через Анадырский лиман | Уголь - в зимнее время- автотранспортом по ледовой переправе Анадырь-Угольные Копи, через Анадырский лиман; Газ – с газового промысла «Западно-Озерный» по распределительному газопроводу высокого давления от ГРС до ограды АТЭЦ. | Поступает на склад в автоцистернах, для слива которых предусмотрена специальная площадка. |
| Откуда осуществляется поставка | ЧАО, п. Угольные Копи на расстоянии 13 км от Анадырской ТЭЦ | Уголь - ЧАО, п. Угольные Копи на расстоянии 13 км от Анадырской ТЭЦ; Газ- газовый промысел «Западно-Озерный. Месторождение расположено в 100 км к югу от г. Анадыря | г. Анадырь, нефтебаза ГУП «Чукотснаб» |
| Периодичность поставки | Сезонная поставка с 01 февраля – 30 апреля. | Уголь - сезонная поставка с 01 февраля – 30 апреля; Газ - непрерывный | По мере необходимости |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |
| Вид топлива | природный газ Западно-Озёрного газового месторождения |  | Дизельное топливо |
| Марка топлива | «Западно-Озёрный» |  | «З» (зимнее) |
| Калорийность топлива | 7600 ккал/нм3 | 7 900 ккал/нм3 | 10000 ккал/кг |
| Расход топлива нормативный / фактический | Нет данных | 24 525,836 тыс.нм3/ год (2022) | 110,536 тонн/год (2022) |
| Поставщик топлива | ООО «Сибнефть-Чукотка» |  | ГУП «Чукотснаб» |
| Способ доставки |  | по магистральному газопроводу Ду 200 мм длиной 104 км от месторождения до газораспределительной станции (ГРС) и по низконапорному газопроводу Ду 300 мм длиной 3,6 км от ГРС до газораспределительного пункта (ГРП) ГМ ТЭЦ. | Поступает на склад в автоцистернах, для слива которых предусмотрена специальная площадка. |
| Откуда осуществляется поставка |  | Газовый промысел «Западно-Озерный. Месторождение расположено в 100 км к югу от г. Анадыря | г. Анадырь, нефтебаза ГУП «Чукотснаб» |
| Периодичность поставки |  | Непрерывная | По мере необходимости |

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в городском округе Анадырь является бурый уголь и природный газ.

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На период реализации настоящей Схемы теплоснабжения замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

- Оценка надежности теплоснабжения

11.1 Общие положения

а) методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Статистических данных по отказам участков тепловых сетей недостаточно для корректного расчета средней частоты отказов в каждой системе теплоснабжения.

Интенсивность отказов теплопровода с учетом времени его эксплуатации рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями по формуле:

где λнач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км*ч);

τiэксп – продолжительность эксплуатации участка, лет;

α – коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

Интенсивность отказов существующих теплопроводов λ с учетом времени их эксплуатации представлена в таблице 46.

Таблица 46

Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации

| Продолжительность эксплуатации участка, лет | Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка | Интенсивность отказов λ, 1/(км*ч) |
| --- | --- | --- |
| 50 | 6,09124698 | 0,020630216 |
| 49 | 5,79417336 | 0,011608992 |
| 48 | 5,51158819 | 0,006750793 |
| 47 | 5,24278486 | 0,004049874 |
| 46 | 4,98709123 | 0,002502366 |
| 45 | 4,74386792 | 0,001590070 |
| 44 | 4,51250675 | 0,001037544 |
| 43 | 4,29242920 | 0,000694264 |
| 42 | 4,08308496 | 0,000475779 |
| 41 | 3,88395055 | 0,000333513 |
| 40 | 3,69452805 | 0,000238859 |
| 39 | 3,51434379 | 0,000174588 |
| 38 | 3,34294722 | 0,000130100 |
| 37 | 3,17990976 | 0,000098742 |
| 36 | 3,02482373 | 0,000076259 |
| 35 | 2,87730134 | 0,000059876 |
| 34 | 2,73697370 | 0,000047757 |
| 33 | 2,60348991 | 0,000038664 |
| 32 | 2,47651621 | 0,000031750 |
| 31 | 2,35573509 | 0,000026426 |
| 30 | 2,24084454 | 0,000022280 |
| 29 | 2,13155726 | 0,000019015 |
| 28 | 2,02759998 | 0,000016420 |
| 27 | 1,92871277 | 0,000014338 |
| 26 | 1,83464833 | 0,000012654 |
| 25 | 1,74517148 | 0,000011283 |
| 24 | 1,66005846 | 0,000010159 |
| 23 | 1,57909645 | 0,000009233 |
| 22 | 1,50208301 | 0,000008468 |
| 21 | 1,42882556 | 0,000007835 |
| 20 | 1,35914091 | 0,000007311 |
| 19 | 1,29285483 | 0,000006879 |
| 18 | 1,22980156 | 0,000006524 |
| 17 | 1,0 | 0,000005700 |
| 16 | 1,0 | 0,000005700 |
| 15 | 1,0 | 0,000005700 |
| 14 | 1,0 | 0,000005700 |
| 13 | 1,0 | 0,000005700 |
| 12 | 1,0 | 0,000005700 |
| 11 | 1,0 | 0,000005700 |
| 10 | 1,0 | 0,000005700 |
| 9 | 1,0 | 0,000005700 |
| 8 | 1,0 | 0,000005700 |
| 7 | 1,0 | 0,000005700 |
| 6 | 1,0 | 0,000005700 |
| 5 | 1,0 | 0,000005700 |
| 4 | 1,0 | 0,000005700 |
| 3 | 0,8 | 0,000007252 |
| 2 | 0,8 | 0,000007864 |
| 1 | 0,8 | 0,000009034 |

б) методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время восстановления теплоснабжения потребителей при аварийных ситуациях на тепловых сетях в среднем составляет 3-4 часа, но время устранения особо крупных порывов трубопроводов тепловых сетей составляет 8-10 часов.

Сведений по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей недостаточно для определения среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Время восстановления участков тепловых сетей было получено из расчетов, выполненных в соответствии с Приказом Министерства энергетики от 5 марта 2019 г. №212, которые представлены в таблице 49.

в) результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Расчет вероятности безотказной работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям производится для существующего и перспективного состояния каждой системы теплоснабжения.

Сводные результаты расчета существующих и перспективных показателей надежности представлены в таблицах 47-48. Подробные результаты расчетов представлены в таблице 49.

Как показали расчеты, надежность централизованной системы теплоснабжения городского округа Анадырь в полной мере отвечает существующим нормативным требованиям, т.к. вероятность безотказной работы теплоснабжения ряда потребителей ниже требуемой величины. Основными причинами низкой надежности системы теплоснабжения городского округа Анадырь является наличие участков тепловых сетей со сроком службы от 30 до 60 лет.

На конец рассматриваемого периода без учета замен участков тепловой сети ожидается ухудшение показателей надежности теплоснабжения, связанное с сильным износом (старением) тепловых сетей. Для приведения показателей надежности к нормативным значениям необходимо выполнение мероприятий, представленных в Главе 8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей обосновывающих материалов.

Таблица 47

Результаты расчета показателей надежности магистральных сетей

| Наименование параметра | Расчетный год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2037 |
| Стационарная вероятность рабочего состояния сети | 0,999919575 | 0,999342351 |
| Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителей | 0,999959787 | 0,999671176 |
| Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей | 0,998765048 | 0,990012423 |

Таблица 48

Результаты расчета показателей надежности квартальных сетей

| Наименование параметра | Расчетный год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2037 |
| Стационарная вероятность рабочего состояния сети | 0,994644998 | 0,999953866 |
| Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителей | 0,997322499 | 0,999976933 |
| Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей | 0,900166832 | 0,998039873 |

г) результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы тепловой сети):

где Fj – множество элементов тепловой сети, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Результаты расчета приведены в таблицах 47-48. Подробные результаты представлены в таблице 49.

В таблице 50 представлены результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей с учетом реализации мероприятий, приведенных в Главе 8 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения городского округа Анадырь, по состоянию на 2037 год.

Сводные результаты расчета существующих показателей надежности участков тепловых сетей на перспективное положение приведены в таблице ниже

| Период расчета | Диаметр теплопроводов, Ду, м |  | Параметр потока отказов участков, 1/(км*ч) |  | Значение вероятностей безотказной работы участков тепловой сети |  | Интенсивность восстановления, 1/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max | min | max | min | max | min | max |
| 2023 г. | 0,057 | 0,53 | 0,000000015 | 0,057863243 | 0,000013366 | 0,999995628 | 0,03241 | 0,20833 |
| 2037 г. | 0,057 | 0,53 | 0,000000011 | 0,000287305 | 0,917792051 | 0,999996591 | 0,03241 | 0,20833 |

д) результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии представлены в таблице 49. Суммарное значение недоотпуска тепловой энергии составляет 11063 Гкал за отопительный период.

Таблица 49

Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр подающего трубопровода, м | Диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Поток отказов, 1/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/отоп. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | ЦТП-1 | 1559 | 0,426 | 0,426 | 20 | 21,68 | 0,000011398 | 0,996598602 | 0,999876475 | 18,83018871 |
| ГМТЭЦ | ЦТП-1 | 597 | 0,426 | 0,426 | 20 | 23,57 | 0,000004365 | 0,998695919 | 0,999948566 | 12,18511824 |
| по нитке А | по нитке А | 2359 | 0,426 | 0,426 | 20 | 20,11 | 0,000017247 | 0,994858183 | 0,999826641 | 21,04445612 |
| по нитке Б | по нитке Б | 2842 | 0,426 | 0,426 | 20 | 19,16 | 0,000020778 | 0,993808989 | 0,999801023 | 9,968171164 |
| ГМТЭЦ | УТ-14 | 230 | 0,426 | 0,426 | 20 | 24,29 | 0,000001682 | 0,999497358 | 0,999979578 | 21,04767516 |
| УТ-14 | УТ-16 | 220 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,47 | 0,000001608 | 0,999519194 | 0,999992384 | 19,94015814 |
| УТ-14 | УТ-1 | 740 | 0,426 | 0,426 | 20 | 23,29 | 0,000005410 | 0,998383841 | 0,999937005 | 21,04677908 |
| УТ-1 | АТЭЦ | 170 | 0,53 | 0,53 | 20 | 30,85 | 0,000001243 | 0,999628456 | 0,999980829 | 8,8621901 |
| УТ-1 | ЦТП-9 | 355 | 0,089 | 0,089 | 20 | 6,14 | 0,000002595 | 0,999224269 | 0,999992032 | 7,754503212 |
| УТ-1 | УТ-2П | 274 | 0,53 | 0,53 | 20 | 30,59 | 0,000002003 | 0,999401241 | 0,999969362 | 5,538805297 |
| УТ-2П | ЦТП-8 | 8 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,4 | 0,000000058 | 0,999982512 | 0,999999784 | 11,0779476 |
| УТ-2П | УТ-3 | 235 | 0,53 | 0,53 | 20 | 30,69 | 0,000001718 | 0,999486439 | 0,999973637 | 21,0475501 |
| УТ-3 | ЦТП-11 | 336 | 0,219 | 0,219 | 20 | 12,44 | 0,000002457 | 0,999265782 | 0,999984721 | 19,94000533 |
| УТ-3 | ЦТП-11 | 10 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,6 | 0,000000073 | 0,999978140 | 0,999999649 | 15,50912456 |
| ЦТП-11 | ЦТП-4 | 685 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,19 | 0,000005008 | 0,998503752 | 0,999976989 | 12,18546459 |
| УТ-3 | УТ-4 | 258 | 0,426 | 0,426 | 20 | 24,24 | 0,000001886 | 0,999436186 | 0,999977139 | 8,8621574 |
| УТ-4 | УТ-5 | 101 | 0,426 | 0,426 | 20 | 24,55 | 0,000000738 | 0,999779238 | 0,999990936 | 16,61677438 |
| УТ-5 | ЦТП-1 | 521 | 0,273 | 0,273 | 20 | 15,11 | 0,000003809 | 0,998861787 | 0,999971224 | 18,83197307 |
| УТ-4 | УТ-6 | 150 | 0,325 | 0,325 | 20 | 18,48 | 0,000001097 | 0,999672154 | 0,999989867 | 16,61675662 |
| УТ-6 | ЦТП-2 | 20 | 0,219 | 0,219 | 20 | 12,72 | 0,000000146 | 0,999956280 | 0,999999070 | 9,970145728 |
| УТ-6 | УТ-8 | 512 | 0,273 | 0,273 | 20 | 15,12 | 0,000003743 | 0,998881437 | 0,999971702 | 13,29316382 |
| УТ-8 | ЦТП-6 | 20 | 0,219 | 0,219 | 20 | 12,72 | 0,000000146 | 0,999956280 | 0,999999070 | 6,646763819 |
| УТ-8 | ЦТП-3 | 460 | 0,219 | 0,219 | 20 | 12,33 | 0,000003363 | 0,998994968 | 0,999979267 | 17,72435252 |
| УТ-3 | УТ-10 | 622 | 0,377 | 0,377 | 20 | 20,71 | 0,000004548 | 0,998641335 | 0,999952915 | 15,50839975 |
| УТ-10 | ЦТП-5.7 | 90 | 0,377 | 0,377 | 20 | 21,61 | 0,000000658 | 0,999803278 | 0,999992890 | 14,40123261 |
| УТ-10 | ГМТЭЦ | 1340 | 0,426 | 0,426 | 20 | 22,11 | 0,000009797 | 0,997075624 | 0,999891718 | 12,1844255 |
| ЦТП-1 | УТ-1/1 | 14 | 0,325 | 0,325 | 46 | 18,67 | 0,000035033 | 0,989586543 | 0,999673180 | 19,9337931 |
| УТ-1/1 | УТ-2/1 | 74 | 0,325 | 0,325 | 46 | 18,58 | 0,000185175 | 0,946317158 | 0,998285622 | 22,11791641 |
| УТ-1/1 | УТ-4/1 | 174 | 0,325 | 0,325 | 46 | 18,44 | 0,000435412 | 0,878841137 | 0,996017480 | 19,86089732 |
| УТ-4/1 | УТ-3/1 | 33 | 0,273 | 0,273 | 38 | 15,67 | 0,000004293 | 0,998717213 | 0,999966364 | 6,646546431 |
| УТ-3/1 | УТ-3а/1 | 19 | 0,273 | 0,273 | 38 | 15,69 | 0,000002472 | 0,999261204 | 0,999980609 | 18,83214981 |
| УТ-3а/1 | УТ-3б/1 | 28 | 0,273 | 0,273 | 38 | 15,68 | 0,000003643 | 0,998911458 | 0,999971442 | 8,862106909 |
| УТ-3б/1 | УТ-3в/1 | 28 | 0,273 | 0,273 | 38 | 15,68 | 0,000003643 | 0,998911458 | 0,999971442 | 5,538816818 |
| УТ-3б/1 | УТ-3г/1 | 89 | 0,219 | 0,219 | 38 | 12,66 | 0,000011579 | 0,996544401 | 0,999926716 | 17,72342107 |
| УТ-3г/1 | УТ-21/1 | 42 | 0,219 | 0,219 | 38 | 12,7 | 0,000005464 | 0,998367652 | 0,999965305 | 5,538782824 |
| УТ-21/1 | УТ-20/1 | 47 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,23 | 0,000006115 | 0,998173445 | 0,999980953 | 14,4010607 |
| УТ-20/1 | УТ-19/2 | 30 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000003903 | 0,998833712 | 0,999987823 | 19,94006719 |
| УТ-21/1 | УТ-21.1/1 | 57 | 0,159 | 0,159 | 38 | 9,57 | 0,000007416 | 0,997785319 | 0,999964518 | 22,15511387 |
| УТ-21.1/1 | УТ-21.1а/1 | 28 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,39 | 0,000003643 | 0,998911425 | 0,999986540 | 7,754460625 |
| УТ-21.1а/1 | УТ-21.1б/1 | 35 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,23 | 0,000004553 | 0,998639469 | 0,999985816 | 13,29335145 |
| УТ-21.1б/1 | УТ-21.1в/1 | 10 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,39 | 0,000001301 | 0,999611080 | 0,999995193 | 7,754527723 |
| УТ-21.1/1 | УТ-21.2/1 | 23 | 0,159 | 0,159 | 38 | 9,59 | 0,000002992 | 0,999105728 | 0,999985652 | 22,15558211 |
| УТ-21.2/1 | УТ-21.2а/1 | 18 | 0,159 | 0,159 | 53 | 9,59 | 0,002585746 | 0,470278531 | 0,987901363 | 21,8878438 |
| УТ-21.2/1 | УТ-21.2б/1 | 18 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,39 | 0,002585746 | 0,468302253 | 0,990624817 | 17,5585475 |
| УТ-21/1 | УТ-21а/1 | 29 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,39 | 0,004165924 | 0,298672122 | 0,985066653 | 21,82503825 |
| УТ-21а/1 | УТ-21б/1 | 56 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,38 | 0,008044542 | 0,103258446 | 0,971979198 | 10,76753696 |
| УТ-21б/1 | УТ-23/1 | 22 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,39 | 0,003160356 | 0,397173994 | 0,988588989 | 8,761231517 |
| УТ-23/1 | УТ-24/1 | 54 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,38 | 0,007757237 | 0,111489915 | 0,972925752 | 7,544615988 |
| УТ-3/1 | УТ-5/1 | 121 | 0,273 | 0,273 | 53 | 15,57 | 0,017381957 | 0,016735287 | 0,893503392 | 14,84727886 |
| УТ-5/1 | УТ 6/1 | 6 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,73 | 0,000861915 | 0,774981845 | 0,994573451 | 18,73031943 |
| УТ-6/1 | УТ-7/1 | 49 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,69 | 0,007038974 | 0,144847785 | 0,959000014 | 12,74850504 |
| УТ-7/1 | УТ-8/1 | 23 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,72 | 0,003304008 | 0,387494107 | 0,979834022 | 8,683641841 |
| УТ-8/1 | УТ-9/1 | 25 | 0,159 | 0,159 | 53 | 9,59 | 0,003591314 | 0,354144052 | 0,983352986 | 7,625474652 |
| УТ-5/1 | УТ-10/1 | 23 | 0,219 | 0,219 | 50 | 12,72 | 0,000474495 | 0,868469473 | 0,997000317 | 6,626831796 |
| УТ-10/1 | УТ-10а/1 | 19 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,39 | 0,000391974 | 0,889708190 | 0,998555839 | 6,637170994 |
| УТ-10/1 | УТ-12/1 | 67 | 0,219 | 0,219 | 50 | 12,68 | 0,001382224 | 0,666199301 | 0,991387642 | 18,67032264 |
| УТ-12/1 | УТ-13/1 | 41 | 0,219 | 0,219 | 50 | 12,7 | 0,000845839 | 0,778631069 | 0,994686007 | 19,83434733 |
| УТ-13/1 | УТ-13а/1 | 7 | 0,159 | 0,159 | 50 | 9,6 | 0,000144412 | 0,957797152 | 0,999307784 | 12,17730984 |
| УТ-13а/1 | УТ-13б/1 | 27 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,39 | 0,000557016 | 0,847160612 | 0,997950264 | 9,949718813 |
| УТ-13/1 | УТ-14/1 | 66 | 0,219 | 0,219 | 50 | 12,68 | 0,001361594 | 0,670181234 | 0,991514003 | 14,27912532 |
| УТ-14/1 | УТ-15/1 | 28 | 0,219 | 0,219 | 50 | 12,71 | 0,000577646 | 0,842436197 | 0,996355815 | 5,518789948 |
| УТ-15/1 | УТ-15в/1 | 43 | 0,114 | 0,114 | 28 | 7,38 | 0,000000706 | 0,999788911 | 0,999997395 | 21,04805016 |
| УТ-15в/1 | УТ-15в1/1 | 15 | 0,114 | 0,114 | 28 | 7,39 | 0,000000246 | 0,999926359 | 0,999999090 | 22,15587984 |
| УТ-15в1/1 | УТ-15в2/1 | 5 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,4 | 0,000003471 | 0,998962640 | 0,999987156 | 15,50893081 |
| УТ-15в2/1 | УТ15г/1 | 18 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,39 | 0,000012497 | 0,996270785 | 0,999953829 | 6,64646311 |
| УТ-15/1 | УТ-15.1/1 | 23 | 0,219 | 0,219 | 45 | 12,72 | 0,000036572 | 0,989129687 | 0,999767513 | 22,15074904 |
| УТ-15.1/1 | УТ-15.2/1 | 10 | 0,219 | 0,219 | 45 | 12,73 | 0,000015901 | 0,995257932 | 0,999898813 | 11,07682905 |
| УТ-15.2/1 | УТ-16/1 | 43 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000068373 | 0,979774125 | 0,999747831 | 12,18267213 |
| УТ-16/1 | УТ-16а/1 | 115 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,21 | 0,000182858 | 0,946851944 | 0,999432870 | 5,53583368 |
| УТ-16а/1 | УТ-16б/1 | 13 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000020671 | 0,993839251 | 0,999935515 | 6,646341384 |
| УТ-15.2/1 | УТ-17/1 | 182 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,49 | 0,000289393 | 0,917326846 | 0,998630592 | 18,80672561 |
| УТ-17/1 | УТ-18/1 | 16 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000025441 | 0,992423384 | 0,999906013 | 15,50767234 |
| УТ-18/1 | УТ-18а/1 | 32 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000050882 | 0,984906988 | 0,999812061 | 15,50621523 |
| УТ-1/1 | УТ-25/1 | 56 | 0,273 | 0,273 | 45 | 15,65 | 0,000089044 | 0,973763244 | 0,999304201 | 13,28429037 |
| УТ-25/1 | УТ-25а/1 | 39 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000062013 | 0,981637362 | 0,999771278 | 6,645249736 |
| УТ-25/1 | УТ-26/1 | 77 | 0,273 | 0,273 | 45 | 15,62 | 0,000122435 | 0,964121164 | 0,999045605 | 21,02801679 |
| УТ-26/1 | УТ-26а/1 | 27 | 0,273 | 0,273 | 45 | 15,68 | 0,000042932 | 0,987253929 | 0,999663640 | 5,537111913 |
| УТ-26а/1 | УТ-27/1 | 42 | 0,273 | 0,273 | 45 | 15,66 | 0,000066783 | 0,980250393 | 0,999477636 | 8,857730621 |
| УТ-27/1 | УТ-28/1 | 30 | 0,273 | 0,273 | 45 | 15,68 | 0,000047702 | 0,985848816 | 0,999626295 | 21,04023922 |
| УТ-28/1 | УТ-29/1 | 22 | 0,219 | 0,219 | 45 | 12,72 | 0,000034982 | 0,989599634 | 0,999777616 | 9,967937801 |
| УТ-29/1 | УТ-30/1 | 20 | 0,219 | 0,219 | 45 | 12,72 | 0,000031801 | 0,990540254 | 0,999797825 | 11,07571031 |
| УТ-30/1 | УТ-30а/1 | 23 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000036572 | 0,989127580 | 0,999864904 | 6,645872051 |
| УТ-30а/1 | УТ-З0б/1 | 51 | 0,114 | 0,114 | 28 | 7,38 | 0,000000837 | 0,999749644 | 0,999996910 | 15,50908208 |
| УТ-30б/1 | УТ-З0в/1 | 34 | 0,114 | 0,114 | 52 | 7,38 | 0,002462585 | 0,485211701 | 0,991075260 | 20,86025614 |
| УТ-30/1 | УТ-31/1 | 11 | 0,219 | 0,219 | 49 | 12,73 | 0,000127699 | 0,962597416 | 0,999188516 | 19,92412875 |
| УТ-31/1 | УТ-31а/1 | 21 | 0,219 | 0,219 | 49 | 12,72 | 0,000243789 | 0,929909955 | 0,998454296 | 18,80340551 |
| УТ-31а/1 | УТ-31б/1 | 61 | 0,114 | 0,114 | 46 | 7,37 | 0,000152644 | 0,955434219 | 0,999438138 | 22,14345144 |
| УТ-31а/1 | УТ-32/1 | 39 | 0,219 | 0,219 | 46 | 12,7 | 0,000097592 | 0,971276624 | 0,999381056 | 18,82085873 |
| УТ-32/1 | УТ-33/1 | 23 | 0,219 | 0,219 | 47 | 12,72 | 0,000093147 | 0,972565337 | 0,999408286 | 14,39281352 |
| УТ-33/1 | УТ-З3а/1 | 37 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,38 | 0,000149845 | 0,956232437 | 0,999447682 | 6,643098866 |
| УТ-33а/1 | УТ-З3б/2 | 13 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,39 | 0,000052648 | 0,984387423 | 0,999805540 | 22,15159156 |
| УТ-33б/1 | УТ-З3в/3 | 16 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,39 | 0,000064798 | 0,980820981 | 0,999760686 | 9,967769003 |
| УТ-33/1 | УТ-З4/1 | 23 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,39 | 0,000093147 | 0,972551914 | 0,999656058 | 12,18155381 |
| УТ-34/1 | УТ-35/1 | 27 | 0,219 | 0,219 | 47 | 12,71 | 0,000109347 | 0,967877979 | 0,999306067 | 5,535131322 |
| УТ-28/1 | УТ-38/1 | 82 | 0,219 | 0,219 | 47 | 12,66 | 0,000332090 | 0,905852229 | 0,997906673 | 13,26571228 |
| УТ-38/1 | УТ-39/1 | 13 | 0,219 | 0,219 | 47 | 12,72 | 0,000052648 | 0,984391767 | 0,999665381 | 11,0742431 |
| УТ-39/1 | УТ-40/1 | 71 | 0,159 | 0,159 | 47 | 9,56 | 0,000287541 | 0,917833681 | 0,998629322 | 9,956489125 |
| УТ-40/1 | УТ-41/1 | 12 | 0,114 | 0,114 | 49 | 7,39 | 0,000139308 | 0,959243595 | 0,999485787 | 19,93005643 |
| УТ-41/1 | УТ-41а/1 | 27 | 0,114 | 0,114 | 49 | 7,39 | 0,000313443 | 0,910735459 | 0,998844505 | 19,91726908 |
| УТ-41а/1 | УТ-41б/1 | 17 | 0,114 | 0,114 | 49 | 7,39 | 0,000197353 | 0,942779764 | 0,999271843 | 15,49783692 |
| УТ-41б/1 | УТ-41в/1 | 29 | 0,114 | 0,114 | 49 | 7,39 | 0,000336661 | 0,904464925 | 0,998759126 | 18,80914622 |
| УТ-40/1 | УТ-42/1 | 6 | 0,114 | 0,114 | 49 | 7,4 | 0,000069654 | 0,979399351 | 0,999742413 | 21,04268328 |
| УТ-42/1 | УТ-42а/1 | 23 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,39 | 0,000093147 | 0,972551914 | 0,999656058 | 7,751897881 |
| УТ-38/1 | УТ-43/1 | 17 | 0,159 | 0,159 | 47 | 9,59 | 0,000068848 | 0,979638233 | 0,999670092 | 21,04116107 |
| УТ-43/1 | УТ-43.1/1 | 60 | 0,159 | 0,159 | 47 | 9,57 | 0,000242992 | 0,930078609 | 0,998839979 | 16,59764902 |
| УТ-43.1/1 | УТ-44/1 | 12 | 0,159 | 0,159 | 47 | 9,59 | 0,000048598 | 0,985580790 | 0,999767079 | 7,752758798 |
| УТ-44/1 | УТ-45/1 | 16 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,39 | 0,000064798 | 0,980820981 | 0,999760686 | 12,18282878 |
| УТ-45/1 | УТ-46/1 | 34 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,38 | 0,000137696 | 0,959705109 | 0,999492419 | 14,39402515 |
| УТ-46/1 | УТ-47/1 | 33 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000052472 | 0,984439201 | 0,999806190 | 17,72128477 |
| УТ-47/1 | УТ-47.1/1 | 41 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000065193 | 0,980705279 | 0,999759554 | 9,967757716 |
| ЦТП-2 | УТ-1/2 | 12 | 0,273 | 0,273 | 46 | 15,7 | 0,000030028 | 0,991065891 | 0,999764388 | 7,752737933 |
| УТ-1/2 | УТ 11/2 | 85 | 0,273 | 0,273 | 46 | 15,61 | 0,000212701 | 0,938580019 | 0,998345362 | 19,907316 |
| УТ-11/2 | УТ12/2 | 43 | 0,219 | 0,219 | 46 | 12,7 | 0,000107602 | 0,968381642 | 0,999317661 | 5,535195544 |
| УТ-12/2 | УТ13/2 | 114 | 0,219 | 0,219 | 38 | 12,63 | 0,000014831 | 0,995576057 | 0,999906357 | 12,18460389 |
| УТ-11/2 | УТ21/2 | 65 | 0,273 | 0,273 | 38 | 15,64 | 0,000008456 | 0,997475034 | 0,999933879 | 11,07721751 |
| УТ- 21/2 | УТ 22/2 | 19 | 0,273 | 0,273 | 38 | 15,69 | 0,000002472 | 0,999261204 | 0,999980609 | 9,969961666 |
| УТ- 22/2 | УТ 23/2 | 68 | 0,273 | 0,273 | 38 | 15,63 | 0,000008847 | 0,997358667 | 0,999930872 | 16,6157763 |
| УТ- 23/2 | УТ 24/2 | 34 | 0,273 | 0,273 | 38 | 15,67 | 0,000004423 | 0,998678369 | 0,999965345 | 14,40083592 |
| УТ- 24/2 | УТ 24.1/2 | 24 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,39 | 0,000003122 | 0,999066860 | 0,999988463 | 7,754475536 |
| УТ- 24.1/2 | УТ 24.2/2 | 11 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,39 | 0,000001431 | 0,999572197 | 0,999994712 | 18,83241542 |
| УТ- 24.2/2 | УТ 24.3/2 | 22 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000002862 | 0,999144584 | 0,999991070 | 13,29342129 |
| УТ- 24/2 | УТ 25/2 | 35 | 0,219 | 0,219 | 38 | 12,7 | 0,000004553 | 0,998639509 | 0,999971087 | 17,72420752 |
| УТ- 25/2 | УТ 25.1/2 | 3 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000390 | 0,999883307 | 0,999998782 | 17,72469842 |
| УТ- 25.1/2 | УТ 26/2 | 42 | 0,219 | 0,219 | 38 | 12,7 | 0,000005464 | 0,998367652 | 0,999965305 | 8,862052518 |
| УТ- 26/2 | УТ 26.1/2 | 24 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,39 | 0,000003122 | 0,999066860 | 0,999988463 | 15,50895107 |
| УТ- 26/2 | УТ 27/2 | 41 | 0,219 | 0,219 | 38 | 12,7 | 0,000005334 | 0,998406483 | 0,999966131 | 17,72411968 |
| УТ- 27/2 | УТ 27а/2 | 25 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,71 | 0,003591314 | 0,358105373 | 0,978173487 | 7,585309885 |
| УТ- 27а/2 | УТ 27.1/2 | 25 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,71 | 0,003591314 | 0,358105373 | 0,978173487 | 15,17061977 |
| УТ- 27.1/2 | УТ 27.2/2 | 4 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,73 | 0,000574610 | 0,843191803 | 0,996369165 | 5,518863896 |
| УТ- 27.2/2 | УТ 27.3/2 | 26 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,39 | 0,003734966 | 0,337308012 | 0,986569988 | 17,48667679 |
| УТ- 27.3/2 | УТ 27.4/2 | 67 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,37 | 0,009624720 | 0,068072735 | 0,966882098 | 13,92439299 |
| УТ- 27.1/2 | УТ 28/2 | 44 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,7 | 0,006320712 | 0,173868073 | 0,962845949 | 20,26608263 |
| УТ- 28/2 | УТ 29/2 | 34 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,71 | 0,004884186 | 0,252836153 | 0,970775212 | 11,82961919 |
| УТ- 29/2 | УТ 30/2 | 48 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,69 | 0,006895322 | 0,150195966 | 0,959769424 | 20,2013276 |
| УТ- 30/2 | УТ 30.1/2 | 16 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,72 | 0,002298441 | 0,512880501 | 0,985797154 | 8,736489268 |
| УТ- 30/2 | УТ 32/2 | 44 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,7 | 0,006320712 | 0,173868073 | 0,962845949 | 15,99953892 |
| УТ- 32/2 | УТ 33/2 | 66 | 0,159 | 0,159 | 53 | 9,56 | 0,009481068 | 0,074329591 | 0,958446834 | 12,74115133 |
| УТ- 33/2 | УТ 34/2 | 26 | 0,159 | 0,159 | 50 | 9,59 | 0,000536386 | 0,852520058 | 0,997441193 | 7,734722567 |
| УТ- 34/2 | УТ 35/2 | 51 | 0,159 | 0,159 | 50 | 9,57 | 0,001052141 | 0,732381198 | 0,995015692 | 22,04546817 |
| УТ- 35/2 | УТ 36/2 | 56 | 0,159 | 0,159 | 50 | 9,57 | 0,001155292 | 0,710593350 | 0,994532378 | 8,813903966 |
| УТ- 36/2 | УТ 37/2 | 47 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,38 | 0,000969620 | 0,749869127 | 0,996447522 | 11,03859583 |
| УТ- 37/2 | УТ 38/2 | 24 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,39 | 0,000495125 | 0,862860089 | 0,998177182 | 21,00973814 |
| УТ- 38/2 | УТ 38.1/2 | 4 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,4 | 0,000082521 | 0,975642861 | 0,999694859 | 11,07456966 |
| УТ- 22/2 | УТ 22.1/2 | 36 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000742688 | 0,801504254 | 0,998201759 | 15,48124085 |
| УТ- 22.1/2 | УТ 22.2/2 | 24 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000495125 | 0,862701054 | 0,998799734 | 6,638792108 |
| УТ- 21/2 | УТ 39/2 | 42 | 0,057 | 0,057 | 28 | 4,86 | 0,000000690 | 0,999793819 | 0,999998324 | 18,83248344 |
| УТ- 39/2 | УТ 40/2 | 71 | 0,159 | 0,159 | 28 | 9,56 | 0,000001166 | 0,999651483 | 0,999994427 | 17,72462123 |
| УТ-40/2 | УТ 41/2 | 50 | 0,159 | 0,159 | 43 | 9,57 | 0,000034713 | 0,989677837 | 0,999833952 | 19,93699896 |
| УТ-41/2 | УТ42/2 | 40 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,38 | 0,000027771 | 0,991732663 | 0,999897548 | 14,39985955 |
| УТ- 40/2 | УТ 40.1/2 | 27 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000042932 | 0,987249423 | 0,999841417 | 11,07619323 |
| УТ- 40.1/2 | УТ 40.2/2 | 41 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000065193 | 0,980705279 | 0,999759554 | 6,645171811 |
| УТ- 40.2/2 | УТ 40.3/2 | 17 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000027031 | 0,991951850 | 0,999900140 | 17,72295 |
| УТ- 40.3/2 | УТ 40.4/2 | 87 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,22 | 0,000138336 | 0,959515384 | 0,999570145 | 13,2878257 |
| УТ- 40.4/2 | УТ 40.5/2 | 6 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,67 | 0,000009540 | 0,997151633 | 0,999972954 | 5,538825195 |
| УТ- 40.5/2 | УТ 40.6/2 | 35 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,66 | 0,000055652 | 0,983502753 | 0,999842553 | 18,82954988 |
| УТ-1/2 | УТ-2/2 | 117 | 0,273 | 0,273 | 45 | 15,58 | 0,000186038 | 0,946045462 | 0,998554951 | 22,12388364 |
| УТ-2/2 | УТ-3/2 | 38 | 0,273 | 0,273 | 45 | 15,67 | 0,000060423 | 0,982112627 | 0,999527036 | 9,965439478 |
| УТ-3/2 | УТ-4/2 | 45 | 0,273 | 0,273 | 45 | 15,66 | 0,000071553 | 0,978856285 | 0,999440366 | 9,964575362 |
| УТ-4/2 | УТ-4.1/2 | 80 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,22 | 0,000127206 | 0,962708702 | 0,999604703 | 6,644142554 |
| УТ-4/2 | УТ-5/2 | 57 | 0,273 | 0,273 | 45 | 15,64 | 0,000090634 | 0,973301671 | 0,999292245 | 17,71217525 |
| УТ-5/2 | УТ-5.1/2 | 55 | 0,219 | 0,219 | 45 | 12,69 | 0,000087454 | 0,974218456 | 0,999445720 | 21,03643847 |
| УТ-5.1/2 | УТ-5.2/2 | 21 | 0,219 | 0,219 | 45 | 12,72 | 0,000033391 | 0,990069823 | 0,999787720 | 5,537799189 |
| УТ-5.2/2 | УТ-5.3/2 | 35 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000055652 | 0,983504318 | 0,999794727 | 9,968108394 |
| УТ-5.3/2 | УТ-5.4/2 | 75 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,56 | 0,000119255 | 0,965010099 | 0,999430609 | 6,642985389 |
| УТ-5/2 | УТ-6/2 | 141 | 0,273 | 0,273 | 45 | 15,55 | 0,000224200 | 0,935379581 | 0,998262902 | 9,952835865 |
| УТ-6/2 | УТ-6.1/2 | 33 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000052472 | 0,984439201 | 0,999806190 | 12,18338328 |
| УТ-6.1/2 | УТ-6.2/2 | 132 | 0,159 | 0,159 | 28 | 9,52 | 0,000002167 | 0,999352157 | 0,999989683 | 8,862268569 |
| УТ-6.2/2 | УТ-7/2 | 47 | 0,159 | 0,159 | 52 | 9,57 | 0,003404161 | 0,373166278 | 0,984225004 | 19,6257517 |
| УТ-7/2 | УТ-8/2 | 32 | 0,159 | 0,159 | 49 | 9,58 | 0,000371488 | 0,895224334 | 0,998226884 | 5,529153755 |
| УТ-8/2 | УТ-9/2 | 51 | 0,159 | 0,159 | 49 | 9,57 | 0,000592059 | 0,838594381 | 0,997182961 | 20,98881167 |
| УТ-9/2 | УТ-9.1/2 | 41 | 0,159 | 0,159 | 46 | 9,58 | 0,000102597 | 0,969818459 | 0,999509043 | 8,858008962 |
| УТ-9.1/2 | УТ-10/3 | 50 | 0,159 | 0,159 | 46 | 9,57 | 0,000125118 | 0,963323853 | 0,999402025 | 13,2855908 |
| ЦТП-3 | УТ-1/3 | 6 | 0,219 | 0,219 | 20 | 12,73 | 0,000000044 | 0,999986884 | 0,999999721 | 14,40133098 |
| УТ-1/3 | УТ-2/3 | 44 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,38 | 0,000000322 | 0,999903819 | 0,999998813 | 6,64676211 |
| УТ-2/3 | УТ-3/3 | 54,8 | 0,114 | 0,114 | 46 | 7,38 | 0,000137130 | 0,959867225 | 0,999494503 | 15,50129018 |
| УТ-3/3 | УТ-4/3 | 69,8 | 0,057 | 0,057 | 46 | 4,85 | 0,000174665 | 0,949157366 | 0,999576796 | 5,536630881 |
| УТ-2/3 | УТ-5.1/3 | 7 | 0,114 | 0,114 | 46 | 7,4 | 0,000017517 | 0,994776915 | 0,999935197 | 15,50812496 |
| УТ-5.1/3 | УТ-5/3 | 7,3 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,4 | 0,000000950 | 0,999716073 | 0,999996486 | 9,970119965 |
| УТ-5/3 | УТ-6/3 | 91,7 | 0,159 | 0,159 | 38 | 9,55 | 0,000011930 | 0,996439639 | 0,999943040 | 5,5386595 |
| УТ-6/3 | УТ-7/3 | 43,7 | 0,159 | 0,159 | 38 | 9,57 | 0,000005685 | 0,998301611 | 0,999972797 | 22,15529729 |
| УТ-7/3 | УТ-8/3 | 31,8 | 0,159 | 0,159 | 38 | 9,58 | 0,000004137 | 0,998763797 | 0,999980184 | 9,969957428 |
| УТ-8/3 | УТ-9/3 | 43,2 | 0,108 | 0,108 | 38 | 7,1 | 0,000005620 | 0,998321003 | 0,999980049 | 11,07772898 |
| УТ-1/3 | УТ-10/3 | 47 | 0,219 | 0,219 | 38 | 12,69 | 0,000006115 | 0,998173517 | 0,999961205 | 8,862016187 |
| УТ-10/3 | УТ-12/3 | 47 | 0,219 | 0,219 | 38 | 12,69 | 0,000006115 | 0,998173517 | 0,999961205 | 6,64651214 |
| УТ-12/3 | УТ-13/3 | 75,4 | 0,219 | 0,219 | 38 | 12,67 | 0,000009810 | 0,997071609 | 0,999937864 | 19,93907099 |
| УТ-13/3 | УТ-14/3 | 65,2 | 0,219 | 0,219 | 38 | 12,68 | 0,000008483 | 0,997467213 | 0,999946227 | 12,18508973 |
| УТ-14/3 | УТ-15/3 | 41,1 | 0,219 | 0,219 | 38 | 12,7 | 0,000005347 | 0,998402600 | 0,999966048 | 13,29308866 |
| УТ-15/3 | УТ-16/3 | 119,5 | 0,159 | 0,159 | 38 | 9,53 | 0,000015547 | 0,995362936 | 0,999925930 | 19,93883302 |
| УТ-16/3 | УТ-17/3 | 31,8 | 0,159 | 0,159 | 38 | 9,58 | 0,000004137 | 0,998763797 | 0,999980184 | 11,07773048 |
| УТ-17/3 | УТ-18/3 | 48,5 | 0,159 | 0,159 | 38 | 9,57 | 0,000006310 | 0,998115247 | 0,999969809 | 21,04746954 |
| УТ-1а/3 | УТ-22.1/3 | 402,8 | 0,159 | 0,159 | 53 | 9,36 | 0,057863243 | 0,000013366 | 0,824338359 | 4,565989562 |
| УТ-22.1/3 | УТ-23.1/3 | 36,6 | 0,108 | 0,108 | 53 | 7,1 | 0,005257683 | 0,219703756 | 0,982006900 | 20,66938434 |
| УТ-23.1/3 | УТ-24.1/3 | 36,5 | 0,108 | 0,108 | 53 | 7,1 | 0,005243318 | 0,220582573 | 0,982054297 | 7,615403878 |
| УТ-20/3 | УТ-20.1/3 | 35 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,38 | 0,005027839 | 0,234678668 | 0,982111052 | 20,67157654 |
| УТ-20.1/3 | УТ-21/3 | 36 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,38 | 0,005171491 | 0,225500950 | 0,981618729 | 8,699458558 |
| УТ-1/3 | УТ-1а/3 | 9,3 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,73 | 0,001335969 | 0,675180818 | 0,991638758 | 19,77358425 |
| УТ-1а/3 | УТ-19/3 | 15,6 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,72 | 0,002240980 | 0,521272554 | 0,986142385 | 18,57154125 |
| УТ-19/3 | УТ-20/3 | 24 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,71 | 0,003447661 | 0,372478744 | 0,979009896 | 15,18359175 |
| УТ-22/3 | УТ-23/3 | 36 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,7 | 0,005171491 | 0,234340838 | 0,969184902 | 16,10487282 |
| УТ-23/3 | УТ-24/3 | 16 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,39 | 0,002298441 | 0,508771786 | 0,991649106 | 20,8723345 |
| УТ-24/3 | УТ-27/3 | 46 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,38 | 0,006608017 | 0,151992601 | 0,976750243 | 5,410195175 |
| УТ-24/3 | УТ-25/3 | 61 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,37 | 0,001258443 | 0,688791449 | 0,995405252 | 8,821639688 |
| УТ-26/3 | УТ-28/3 | 32 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,39 | 0,000660167 | 0,821657538 | 0,997572526 | 5,525529282 |
| УТ-28/3 | УТ-29/3 | 12 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000247563 | 0,928734601 | 0,999399146 | 18,8211994 |
| УТ-29/3 | УТ-30/3 | 40 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000825209 | 0,782116326 | 0,998002753 | 21,00606673 |
| УТ-30/3 | УТ-31/3 | 62 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,85 | 0,001279073 | 0,683803223 | 0,996917370 | 11,04380078 |
| УТ-28/3 | УТ-32/3 | 345 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,8 | 0,007117425 | 0,127733687 | 0,983482480 | 5,447484867 |
| ЦТП-4 | УТ-1/4 | 223 | 0,219 | 0,219 | 20 | 12,54 | 0,000001630 | 0,999512642 | 0,999989778 | 6,646702054 |
| УТ-1/4 | УТ-2/4 | 87 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,55 | 0,000000636 | 0,999809834 | 0,999996963 | 21,04804107 |
| УТ-2/4 | УТ-2.1/4 | 98 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,36 | 0,000000716 | 0,999785792 | 0,999997363 | 14,40129703 |
| УТ-2.1/4 | УТ-2.1а/4 | 27 | 0,089 | 0,089 | 20 | 6,24 | 0,000000197 | 0,999940979 | 0,999999384 | 13,29353181 |
| УТ-2.1/4 | УТ-2.а1/4 | 2 | 0,089 | 0,089 | 20 | 6,24 | 0,000000015 | 0,999995628 | 0,999999954 | 19,94030909 |
| УТ-2.1а/4 | УТ-2.1б/4 | 25 | 0,089 | 0,089 | 20 | 6,24 | 0,000000183 | 0,999945351 | 0,999999430 | 9,970149314 |
| УТ-2/4 | УТ-3/4 | 152 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,34 | 0,000001111 | 0,999667780 | 0,999995922 | 8,862323855 |
| УТ-3/4 | УТ-3.1/4 | 32 | 0,057 | 0,057 | 20 | 4,86 | 0,000000234 | 0,999930049 | 0,999999431 | 9,970149332 |
| УТ-3/4 | УТ-4/4 | 50 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,38 | 0,000000366 | 0,999890704 | 0,999998651 | 13,29352207 |
| УТ-4/4 | УТ-5/4 | 38 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,38 | 0,000000278 | 0,999916934 | 0,999998975 | 18,83249569 |
| УТ-5/4 | УТ-6/4 | 38 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,38 | 0,000000278 | 0,999916934 | 0,999998975 | 8,862350915 |
| УТ-6/4 | УТ-7/4 | 62 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,37 | 0,000000453 | 0,999864475 | 0,999998330 | 19,94027669 |
| УТ-7/4 | П-4 | 38 | 0,057 | 0,057 | 20 | 4,86 | 0,000000278 | 0,999916934 | 0,999999325 | 19,94029654 |
| УТ-7/4 | УТ-7.1/4 | 2 | 0,057 | 0,057 | 20 | 4,86 | 0,000000015 | 0,999995628 | 0,999999964 | 19,94030929 |
| УТ-1/4 | УТ-8/4 | 30 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,39 | 0,000000219 | 0,999934421 | 0,999999190 | 22,15588204 |
| УТ-8/4 | УТ-9/4 | 58 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,38 | 0,000000424 | 0,999873218 | 0,999998435 | 6,6467596 |
| УТ-9/4 | УТ-9.1/4 | 2 | 0,057 | 0,057 | 20 | 4,86 | 0,000000015 | 0,999995628 | 0,999999964 | 6,646769764 |
| УТ-9/4 | УТ-9.1а/4 | 27 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,39 | 0,000000197 | 0,999940979 | 0,999999271 | 15,50911869 |
| УТ-9.1а/4 | УТ-10/4 | 14 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,39 | 0,000000102 | 0,999969396 | 0,999999622 | 15,50912413 |
| УТ-10/4 | УТ-14/4 | 80 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,37 | 0,000000585 | 0,999825133 | 0,999997845 | 13,29351135 |
| УТ-14/4 | УТ-14.1/4 | 8 | 0,089 | 0,089 | 20 | 6,24 | 0,000000058 | 0,999982512 | 0,999999818 | 16,61692197 |
| УТ-14/4 | УТ-15/4 | 29 | 0,089 | 0,089 | 20 | 6,24 | 0,000000212 | 0,999936607 | 0,999999338 | 11,07794267 |
| УТ-15/4 | УТ-15.2/4 | 14 | 0,057 | 0,057 | 20 | 4,86 | 0,000000102 | 0,999969396 | 0,999999751 | 19,94030504 |
| УТ-15/4 | УТ-15.1/4 | 14 | 0,057 | 0,057 | 20 | 4,86 | 0,000000102 | 0,999969396 | 0,999999751 | 13,29353669 |
| ЦТП-5 | УТ-1/5 | 114 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,63 | 0,000000784 | 0,999765561 | 0,999995048 | 9,970105628 |
| УТ-1/5 | УТ-1.1/5 | 31 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,71 | 0,000000213 | 0,999936243 | 0,999998645 | 8,86234799 |
| УТ-1.1/5 | УТ-2/5 | 58 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,68 | 0,000000399 | 0,999880717 | 0,999997471 | 8,862337583 |
| УТ-2/5 | УТ-7/5 | 150 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,6 | 0,000001032 | 0,999691540 | 0,999993500 | 22,15575598 |
| УТ-2/5 | УТ-6/5 | 11 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,73 | 0,000000076 | 0,999977376 | 0,999999518 | 22,15588933 |
| УТ-7/5 | УТ-8/5 | 41 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,7 | 0,000000282 | 0,999915677 | 0,999998209 | 15,50910223 |
| УТ-8/5 | УТ-8.1/5 | 78 | 0,089 | 0,089 | 19 | 6,22 | 0,000000537 | 0,999839587 | 0,999998331 | 6,646758909 |
| УТ-8/5 | УТ-9/5 | 35 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,7 | 0,000000241 | 0,999928017 | 0,999998471 | 7,754553145 |
| УТ-9/5 | УТ-9.1/5 | 23 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,39 | 0,000000158 | 0,999952696 | 0,999999415 | 16,61691529 |
| УТ-9/5 | УТ-10/5 | 20 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,72 | 0,000000138 | 0,999958866 | 0,999999125 | 9,970146276 |
| УТ-10 | УТ-11/5 | 60 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,68 | 0,000000413 | 0,999876604 | 0,999997383 | 8,86233681 |
| УТ-11а/5 | УТ-11.2/5 | 13 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,72 | 0,000000089 | 0,999973263 | 0,999999431 | 19,94029866 |
| УТ-11/5 | УТ-11а/5 | 5 | 0,057 | 0,057 | 19 | 4,86 | 0,000000034 | 0,999989716 | 0,999999916 | 6,646769444 |
| УТ-11а/5 | УТ-12/5 | 25 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,71 | 0,000000172 | 0,999948583 | 0,999998907 | 8,862350315 |
| УТ-12/5 | УТ-13/5 | 20 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,72 | 0,000000138 | 0,999958866 | 0,999999125 | 22,15588061 |
| УТ-13/5 | УТ-14/5 | 64 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,68 | 0,000000440 | 0,999868378 | 0,999997209 | 18,83246244 |
| УТ-14/5 | УТ-15/5 | 60 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,57 | 0,000000413 | 0,999876603 | 0,999998025 | 18,83247781 |
| УТ-15/5 | УТ-16/5 | 18 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,59 | 0,000000124 | 0,999962979 | 0,999999406 | 8,862354738 |
| УТ-16/5 | УТ-17/5 | 34 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,58 | 0,000000234 | 0,999930073 | 0,999998880 | 9,970143831 |
| УТ-17/5 | УТ-18/5 | 39 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,58 | 0,000000268 | 0,999919790 | 0,999998715 | 21,04807795 |
| УТ-18/5 | УТ-18а/5 | 43 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,58 | 0,000000296 | 0,999911564 | 0,999998583 | 14,4013146 |
| УТ-18а/5 | УТ-19/5 | 18 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,59 | 0,000000124 | 0,999962979 | 0,999999406 | 9,970149081 |
| УТ-19/5 | УТ-20/5 | 41 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,58 | 0,000000282 | 0,999915677 | 0,999998649 | 14,40131555 |
| УТ-20/5 | УТ-21/5 | 65 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,56 | 0,000000447 | 0,999866321 | 0,999997863 | 19,94026738 |
| УТ-21/5 | УТ-22/5 | 34 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,38 | 0,000000234 | 0,999930073 | 0,999999137 | 9,970146396 |
| УТ-22/5 | УТ-23/5 | 33 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,39 | 0,000000227 | 0,999932130 | 0,999999161 | 19,94029327 |
| УТ-23/5 | УТ-24/5 | 60 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,37 | 0,000000413 | 0,999876603 | 0,999998479 | 19,94027967 |
| УТ-2/5 | УТ-3.2/5 | 52 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,57 | 0,000000358 | 0,999893055 | 0,999998288 | 17,72468966 |
| УТ-3.2/5 | УТ-3/5 | 5 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,6 | 0,000000034 | 0,999989716 | 0,999999835 | 18,83251189 |
| УТ-3/5 | УТ-3.1/5 | 5 | 0,057 | 0,057 | 19 | 4,86 | 0,000000034 | 0,999989716 | 0,999999916 | 13,29353889 |
| УТ-3/5 | УТ-4/5 | 164 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,5 | 0,000001128 | 0,999662754 | 0,999994642 | 19,94020315 |
| УТ-4/5 | УТ-4.1/5 | 19 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,59 | 0,000000131 | 0,999960923 | 0,999999373 | 18,8325032 |
| УТ-4.1/5 | УТ-4.1/5 | 70 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,37 | 0,000000482 | 0,999856039 | 0,999998226 | 17,72468855 |
| УТ-4.1/5 | УТ-4.3/5 | 55 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,57 | 0,000000378 | 0,999886886 | 0,999998190 | 17,72468791 |
| УТ-4.4/5 | УТ-5/5 | 85 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,36 | 0,000000585 | 0,999825193 | 0,999997848 | 14,40130401 |
| УТ-5/5 | УТ-5.1/5 | 23 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,39 | 0,000000158 | 0,999952696 | 0,999999415 | 11,07794352 |
| УТ-5.1/5 | УТ-5.3/5 | 16 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,39 | 0,000000110 | 0,999967093 | 0,999999593 | 15,50912369 |
| ЦТП-6 | УТ-1/6 | 20 | 0,219 | 0,219 | 53 | 12,72 | 0,002873051 | 0,436592435 | 0,982371629 | 16,32399569 |
| УТ-1/6 | УТ-6/6 | 71 | 0,273 | 0,273 | 53 | 15,63 | 0,010199330 | 0,072057519 | 0,931251769 | 6,189816322 |
| УТ-6/6 | УТ-7/6 | 112 | 0,273 | 0,273 | 50 | 15,58 | 0,002310584 | 0,513318635 | 0,982625994 | 10,88548163 |
| УТ-7/6 | УТ-8/6 | 10 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,39 | 0,000206302 | 0,940267897 | 0,999238874 | 9,962566455 |
| УТ-8/6 | УТ-9-а/6 | 108 | 0,273 | 0,273 | 50 | 15,59 | 0,002228063 | 0,525278188 | 0,983215272 | 20,69481829 |
| УТ-9-а/6 | УТ-9/6 | 33 | 0,219 | 0,219 | 50 | 12,71 | 0,000680797 | 0,817248493 | 0,995710650 | 19,85477902 |
| УТ-9/6 | УТ-10/6 | 10 | 0,219 | 0,219 | 50 | 12,73 | 0,000206302 | 0,940331531 | 0,998690326 | 17,7015064 |
| УТ-10/6 | УТ-18/6 | 45 | 0,219 | 0,219 | 50 | 12,7 | 0,000928360 | 0,760069817 | 0,994173610 | 7,709383879 |
| УТ-18/6 | УТ-19/6 | 41 | 0,159 | 0,159 | 50 | 9,58 | 0,000845839 | 0,778121216 | 0,995980998 | 18,75682709 |
| УТ-19/6 | УТ-20/6 | 38 | 0,159 | 0,159 | 50 | 9,58 | 0,000783948 | 0,792428309 | 0,996272880 | 5,518330573 |
| УТ-20/6 | УТ-20-а/6 | 30 | 0,159 | 0,159 | 28 | 9,58 | 0,000000493 | 0,999852724 | 0,999997640 | 13,29350863 |
| УТ-20-а/6 | УТ-21/6 | 60 | 0,159 | 0,159 | 28 | 9,57 | 0,000000985 | 0,999705470 | 0,999995286 | 6,646738666 |
| УТ-21/6 | УТ-22/6 | 71 | 0,133 | 0,133 | 43 | 8,28 | 0,000049293 | 0,985375467 | 0,999796011 | 7,752983155 |
| УТ-22/6 | УТ-23/6 | 41 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,38 | 0,000028465 | 0,991526901 | 0,999894987 | 14,39982267 |
| УТ-10/6 | УТ-11/6 | 57 | 0,219 | 0,219 | 45 | 12,69 | 0,000090634 | 0,973294637 | 0,999425588 | 17,71453871 |
| УТ-11/6 | УТ-12/6 | 56 | 0,219 | 0,219 | 45 | 12,69 | 0,000089044 | 0,973756428 | 0,999435654 | 9,964528383 |
| УТ-12/6 | УТ-24/6 | 53 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,57 | 0,000084274 | 0,975136778 | 0,999597075 | 17,71757827 |
| УТ-24/6 | УТ-25-в/6 | 39 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,58 | 0,000062013 | 0,981639843 | 0,999703135 | 12,18212748 |
| УТ-25-в/6 | УТ-25/6 | 30 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,58 | 0,000047702 | 0,985844729 | 0,999771611 | 18,82821387 |
| УТ-25/6 | УТ-25-б/6 | 64 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,23 | 0,000101764 | 0,970049382 | 0,999683205 | 14,39677272 |
| УТ-25/6 | УТ-26/6 | 32 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,58 | 0,000050882 | 0,984908656 | 0,999756393 | 6,645150799 |
| УТ-26/6 | УТ-26-а/6 | 11 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,67 | 0,000017491 | 0,994784427 | 0,999950419 | 8,861920592 |
| УТ-26/6 | УТ-27/6 | 69 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,56 | 0,000109715 | 0,967760770 | 0,999476113 | 12,17936104 |
| УТ-27/6 | УТ-27-а/6 | 43 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,66 | 0,000068373 | 0,979771771 | 0,999806579 | 11,07580729 |
| УТ-27/6 | УТ-28/6 | 37 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,58 | 0,000058833 | 0,982572610 | 0,999718351 | 22,14965981 |
| УТ-28/6 | УТ-28-а/6 | 38 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000060423 | 0,982103752 | 0,999777140 | 22,15096233 |
| УТ-12/6 | УТ-13/6 | 42 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000066783 | 0,980239586 | 0,999753692 | 8,860177133 |
| УТ-13/6 | УТ-14-б/6 | 35 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000055652 | 0,983504318 | 0,999794727 | 8,860540795 |
| УТ-14-б/6 | УТ-14/6 | 16 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000025441 | 0,992423384 | 0,999906013 | 19,93843586 |
| УТ-14/6 | УТ-14-а/6 | 36 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000057243 | 0,983037230 | 0,999788864 | 13,29073326 |
| УТ-14/6 | УТ-15/6 | 8 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,4 | 0,000012721 | 0,996204133 | 0,999952938 | 15,50840011 |
| УТ-15/6 | УТ-16/6 | 38 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000060423 | 0,982103752 | 0,999777140 | 6,645288699 |
| УТ-1/6 | УТ-2/6 | 15 | 0,219 | 0,219 | 45 | 12,72 | 0,000023851 | 0,992896052 | 0,999848353 | 6,645762039 |
| УТ-2/6 | УТ-3-а/6 | 46 | 0,219 | 0,219 | 45 | 12,7 | 0,000073143 | 0,978387446 | 0,999535972 | 17,71649523 |
| УТ-3-а/6 | УТ-3а.1/6 | 15 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000023851 | 0,992894959 | 0,999925596 | 15,50797606 |
| УТ-3-а/6 | УТ-4/6 | 79 | 0,133 | 0,133 | 45 | 8,27 | 0,000125616 | 0,963175092 | 0,999481119 | 21,03718353 |
| УТ-4/6 | ТК-85 | 211 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,47 | 0,000335505 | 0,904839042 | 0,998416416 | 12,16644785 |
| ТК-85 | ТК-86 | 49 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,66 | 0,000077913 | 0,976983177 | 0,999779602 | 21,04346604 |
| ТК-86 | ТК-87 | 14 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,67 | 0,000022261 | 0,993366904 | 0,999936898 | 17,72360154 |
| ТК-87 | У-10 | 62 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,65 | 0,000098584 | 0,970969417 | 0,999721654 | 14,39732645 |
| У-10 | У-11 | 76 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,85 | 0,000120845 | 0,964532661 | 0,999707122 | 5,537352755 |
| ЦТП-7 | УТ-1/7 | 244 | 0,328 | 0,328 | 19 | 18,51 | 0,000001678 | 0,999498296 | 0,999984467 | 11,07777792 |
| УТ-1/7 | УТ-2/7 | 100 | 0,328 | 0,328 | 19 | 18,72 | 0,000000688 | 0,999794349 | 0,999993562 | 7,754515073 |
| УТ-2/7 | УТ-3/7 | 44 | 0,328 | 0,328 | 19 | 18,8 | 0,000000303 | 0,999909508 | 0,999997155 | 19,94025327 |
| УТ-3/7 | УТ-3/7а | 17 | 0,328 | 0,328 | 19 | 18,84 | 0,000000117 | 0,999965036 | 0,999998898 | 7,754556458 |
| УТ-3/7а | УТ-4/7 | 79 | 0,328 | 0,328 | 19 | 18,75 | 0,000000543 | 0,999837532 | 0,999994905 | 11,07789356 |
| УТ-4/7 | УТ-4.1/7 | 8 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,4 | 0,000000055 | 0,999983546 | 0,999999796 | 16,61692162 |
| УТ-4/7 | УТ-4.2/7 | 12 | 0,328 | 0,328 | 41 | 18,85 | 0,000004002 | 0,998804160 | 0,999962282 | 12,18528538 |
| УТ-4.2/7 | УТ-5/7 | 236 | 0,328 | 0,328 | 41 | 18,53 | 0,000078709 | 0,976774208 | 0,999271822 | 15,49783659 |
| УТ-5/7 | УТ-12/7 | 49 | 0,219 | 0,219 | 41 | 12,69 | 0,000016342 | 0,995126623 | 0,999896331 | 11,07680155 |
| УТ-12/7 | УТ-12.1/7 | 45 | 0,219 | 0,219 | 41 | 12,7 | 0,000015008 | 0,995523483 | 0,999904717 | 18,83072058 |
| УТ-12.1/7 | УТ-12.2/7 | 64 | 0,219 | 0,219 | 41 | 12,68 | 0,000021345 | 0,993639927 | 0,999864710 | 18,82996715 |
| УТ-12.2/7 | УТ-13/7 | 40 | 0,219 | 0,219 | 41 | 12,7 | 0,000013341 | 0,996019798 | 0,999915302 | 19,93862109 |
| УТ-13/7 | УТ-14/7 | 57 | 0,219 | 0,219 | 41 | 12,69 | 0,000019010 | 0,994333419 | 0,999879409 | 19,93790538 |
| УТ-14/7 | УТ-14.1а/7 | 47 | 0,159 | 0,159 | 41 | 9,57 | 0,000015675 | 0,995324803 | 0,999925006 | 22,15423844 |
| УТ-14.1а/7 | УТ-14.1б/7 | 170 | 0,114 | 0,114 | 37 | 7,33 | 0,000016786 | 0,994994117 | 0,999938486 | 19,9390834 |
| УТ-14.1б/7 | УТ-14.1в/7 | 97 | 0,114 | 0,114 | 37 | 7,36 | 0,000009578 | 0,997140475 | 0,999964755 | 9,969803606 |
| УТ-14/7 | УТ-14.1/7 | 23 | 0,219 | 0,219 | 41 | 12,72 | 0,000007671 | 0,997709280 | 0,999951218 | 18,83159632 |
| УТ-14.1/7 | УТ-14.2/7 | 47 | 0,219 | 0,219 | 37 | 12,69 | 0,000004641 | 0,998613418 | 0,999970555 | 9,969861432 |
| УТ-14.2/7 | УТ-15/7 | 56 | 0,219 | 0,219 | 37 | 12,69 | 0,000005530 | 0,998348140 | 0,999964917 | 22,15512271 |
| УТ-15/7 | УТ-16/7 | 42 | 0,219 | 0,219 | 37 | 12,7 | 0,000004147 | 0,998760828 | 0,999973667 | 22,15531656 |
| УТ-16/7 | УТ-17/7 | 14 | 0,219 | 0,219 | 41 | 12,72 | 0,000004669 | 0,998604970 | 0,999970306 | 12,18538315 |
| УТ-17/7 | УТ-18/7 | 55 | 0,219 | 0,219 | 41 | 12,69 | 0,000018343 | 0,994531656 | 0,999883639 | 18,83032363 |
| УТ-17/7 | УТ-17а/7 | 37 | 0,159 | 0,159 | 41 | 9,58 | 0,000012340 | 0,996317575 | 0,999940898 | 11,07729528 |
| УТ-17а/7 | ТК-17а/7 | 19 | 0,114 | 0,114 | 37 | 7,39 | 0,000001876 | 0,999439210 | 0,999993068 | 12,18566053 |
| УТ-18/7 | УТ-19/7 | 44 | 0,219 | 0,219 | 37 | 12,7 | 0,000004345 | 0,998701861 | 0,999972413 | 16,61646659 |
| УТ-19/7 | УТ-20/7 | 30 | 0,219 | 0,219 | 41 | 12,71 | 0,000010005 | 0,997013235 | 0,999936424 | 6,646347423 |
| УТ-20/7 | УТ-21/7 | 15 | 0,159 | 0,159 | 39 | 9,59 | 0,000002619 | 0,999217299 | 0,999987443 | 7,754467626 |
| УТ-21/7 | УТ-22/7 | 42 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,58 | 0,000000307 | 0,999908191 | 0,999998529 | 11,07793371 |
| УТ-22/7 | УТ-22а/7 | 20 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,39 | 0,000000146 | 0,999956280 | 0,999999460 | 8,862355212 |
| УТ-22/7 | УТ-23/7 | 85 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,55 | 0,000000621 | 0,999814205 | 0,999997033 | 15,50908398 |
| УТ-23/7 | УТ-24/7 | 46 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,57 | 0,000000336 | 0,999899448 | 0,999998391 | 22,15586435 |
| УТ-24/7 | УТ-25/7 | 44 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,57 | 0,000000322 | 0,999903819 | 0,999998461 | 18,83248601 |
| УТ-25/7 | УТ-26/7 | 50 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,38 | 0,000000366 | 0,999890704 | 0,999998651 | 9,970141551 |
| УТ-26/7 | УТ-27/7 | 40 | 0,114 | 0,114 | 20 | 7,38 | 0,000000292 | 0,999912562 | 0,999998921 | 8,862350436 |
| УТ-5/7 | ТК-5а/7 | 95 | 0,273 | 0,273 | 19 | 15,6 | 0,000000653 | 0,999804630 | 0,999994903 | 19,94020836 |
| ТК-5а/7 | ТК-5б/7 | 20 | 0,273 | 0,273 | 19 | 15,69 | 0,000000138 | 0,999958866 | 0,999998921 | 18,83249467 |
| ТК-5б/7 | УТ-6/7 | 20 | 0,273 | 0,273 | 19 | 15,69 | 0,000000138 | 0,999958866 | 0,999998921 | 12,18573185 |
| УТ-6/7 | УТ-6а/7 | 21 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,39 | 0,000000144 | 0,999956809 | 0,999999466 | 9,970149678 |
| УТ-6а/7 | УТ-6б/7 | 45 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,38 | 0,000000310 | 0,999907451 | 0,999998858 | 18,83249349 |
| УТ-6б/7 | УТ-6в/7 | 46 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,38 | 0,000000316 | 0,999905394 | 0,999998832 | 8,862349652 |
| УТ-6в/7 | УТ-6г/7 | 31 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,39 | 0,000000213 | 0,999936243 | 0,999999212 | 16,61691191 |
| УТ-6/7 | УТ-7/7 | 29 | 0,273 | 0,273 | 19 | 15,68 | 0,000000199 | 0,999940356 | 0,999998436 | 5,538966337 |
| УТ-7/7 | УТ-7.1/7 | 18 | 0,273 | 0,273 | 19 | 15,69 | 0,000000124 | 0,999962979 | 0,999999029 | 8,862351392 |
| УТ-7.1/7 | УТ-7а/7 | 54 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,38 | 0,000000371 | 0,999888942 | 0,999998629 | 5,538967408 |
| УТ-7а/7 | УТ-7а.1/7 | 10 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,39 | 0,000000069 | 0,999979433 | 0,999999746 | 12,1857419 |
| УТ-7а/7 | УТ-7б/7 | 10 | 0,089 | 0,089 | 19 | 6,24 | 0,000000069 | 0,999979433 | 0,999999785 | 11,07794762 |
| УТ-7б/7 | УТ-7в/7 | 81 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,37 | 0,000000557 | 0,999833418 | 0,999997947 | 13,29351271 |
| УТ-7.1/7 | УТ-7.а1/7 | 96 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,36 | 0,000000660 | 0,999802573 | 0,999997570 | 13,2935077 |
| УТ-7.а1/7 | УТ-7.1б/7 | 63 | 0,089 | 0,089 | 19 | 6,23 | 0,000000433 | 0,999870434 | 0,999998650 | 19,94028308 |
| УТ-7.1/7 | УТ-8/7 | 50 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,69 | 0,000000344 | 0,999897169 | 0,999997818 | 17,72468132 |
| УТ-8/7 | УТ-8а/7 | 27 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,39 | 0,000000186 | 0,999944470 | 0,999999314 | 9,970148158 |
| УТ-8а/7 | УТ-8б/7 | 43 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,38 | 0,000000296 | 0,999911564 | 0,999998909 | 15,50911307 |
| УТ-8б/7 | УТ-8в/7 | 58 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,38 | 0,000000399 | 0,999880716 | 0,999998528 | 14,4013138 |
| УТ-8в/7 | УТ-8г/7 | 20 | 0,089 | 0,089 | 19 | 6,24 | 0,000000138 | 0,999958866 | 0,999999571 | 11,07794524 |
| УТ-8/7 | УТ-9/7 | 59 | 0,219 | 0,219 | 19 | 12,68 | 0,000000406 | 0,999878660 | 0,999997427 | 19,94025869 |
| УТ-9/7 | УТ-9а/7 | 58 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,38 | 0,000000399 | 0,999880716 | 0,999998528 | 14,4013138 |
| УТ-9а/7 | УТ-9б/7 | 18 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,39 | 0,000000124 | 0,999962979 | 0,999999542 | 13,29353392 |
| УТ-9б/7 | УТ-9в/7 | 56 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,38 | 0,000000385 | 0,999884829 | 0,999998579 | 19,94028166 |
| УТ-9/7 | УТ-10/7 | 41 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,58 | 0,000000282 | 0,999915677 | 0,999998649 | 6,646761021 |
| УТ-10/7 | ЦТП-10 | 71 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,56 | 0,000000488 | 0,999853982 | 0,999997666 | 21,04805586 |
| ЦТП-8 | УТ-2П | 14 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,59 | 0,000000102 | 0,999969396 | 0,999999509 | 11,07794456 |
| УТ-2П | УТ-1/8.1 | 35 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,58 | 0,000000256 | 0,999923492 | 0,999998774 | 19,94028556 |
| УТ-1/8.1 | УТ-4/8 | 34 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,58 | 0,000000249 | 0,999925678 | 0,999998809 | 14,40131785 |
| УТ-4/8 | УТ-5/8 | 13 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,59 | 0,000000095 | 0,999971582 | 0,999999544 | 16,61691743 |
| УТ-5/8 | УТ-6/8 | 56 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,57 | 0,000000409 | 0,999877590 | 0,999998041 | 22,15585659 |
| УТ-6/8 | УТ-7/8 | 18 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,59 | 0,000000132 | 0,999960652 | 0,999999369 | 9,970148709 |
| УТ-7/8 | УТ-8/8 | 6 | 0,108 | 0,108 | 20 | 7,11 | 0,000000044 | 0,999986884 | 0,999999844 | 14,40133275 |
| УТ-8/8 | УТ-9/8 | 83 | 0,089 | 0,089 | 20 | 6,22 | 0,000000607 | 0,999818576 | 0,999998113 | 12,185722 |
| УТ-1/8.1 | УТ-2/8 | 158 | 0,089 | 0,089 | 20 | 6,2 | 0,000001155 | 0,999654668 | 0,999996419 | 22,15582066 |
| УТ-2П | УТ-3/8 | 200 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,48 | 0,000001462 | 0,999562893 | 0,999993069 | 6,646723932 |
| УТ-3/8 | УТ-3/8.1 | 77 | 0,159 | 0,159 | 20 | 9,55 | 0,000000563 | 0,999831690 | 0,999997312 | 21,04804842 |
| ЦТП-9 | УТ-1/9 | 4 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,6 | 0,000000028 | 0,999991773 | 0,999999868 | 6,646769122 |
| УТ-1/9 | УТ-2/9 | 76 | 0,159 | 0,159 | 19 | 9,56 | 0,000000523 | 0,999843700 | 0,999997501 | 8,862337854 |
| УТ-2/9 | УТ-2.1/9 | 49 | 0,133 | 0,133 | 19 | 8,29 | 0,000000337 | 0,999899225 | 0,999998603 | 7,754554166 |
| УТ-2.1/9 | УТ-3/9 | 53 | 0,133 | 0,133 | 19 | 8,28 | 0,000000365 | 0,999890999 | 0,999998491 | 15,50910659 |
| УТ-3/9 | УТ-4/9 | 28 | 0,114 | 0,114 | 19 | 7,39 | 0,000000193 | 0,999942413 | 0,999999288 | 18,8325016 |
| УТ-4/9 | УТ-5/9 | 101 | 0,076 | 0,076 | 19 | 5,64 | 0,000000695 | 0,999792291 | 0,999998041 | 17,72468527 |
| УТ-5/9 | УТ-6/9 | 45 | 0,076 | 0,076 | 19 | 5,66 | 0,000000310 | 0,999907451 | 0,999999124 | 19,94029253 |
| УТ-6/9 | УТ-7/9 | 20 | 0,076 | 0,076 | 19 | 5,66 | 0,000000138 | 0,999958866 | 0,999999611 | 22,15589137 |
| УТ-6/9 | УТ-8/9 | 30 | 0,057 | 0,057 | 19 | 4,86 | 0,000000206 | 0,999938300 | 0,999999499 | 11,07794444 |
| УТ-4/9 | УТ-9/9 | 89 | 0,089 | 0,089 | 19 | 6,22 | 0,000000612 | 0,999816967 | 0,999998096 | 14,40130758 |
| УТ-9/9 | УТ-9а/9 | 45 | 0,076 | 0,076 | 19 | 5,66 | 0,000000310 | 0,999907451 | 0,999999124 | 18,8324985 |
| УТ-4/9 | УТ-10/9 | 320 | 0,089 | 0,089 | 19 | 6,15 | 0,000002201 | 0,999342067 | 0,999993231 | 12,18566252 |
| УТ-1/9 | УТ-11/9 | 216 | 0,108 | 0,108 | 19 | 7,03 | 0,000001486 | 0,999555846 | 0,999994777 | 12,18568136 |
| ЦТП-10 | УТ-1/10 | 380 | 0,159 | 0,159 | 53 | 9,37 | 0,054587965 | 0,000020430 | 0,830799577 | 7,362844942 |
| УТ-1/10 | УТ-2/10 | 79 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,22 | 0,011348551 | 0,042025075 | 0,967033076 | 13,92656729 |
| ЦТП-11 | УТ-1а/11 | 43 | 0,219 | 0,219 | 50 | 12,7 | 0,000887099 | 0,769289656 | 0,994429676 | 13,21949067 |
| УТ-1а/11 | УТ-6/11 | 72 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,37 | 0,001485376 | 0,644475813 | 0,994585663 | 18,73054942 |
| УТ-6/11 | УТ-7/11 | 67 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,37 | 0,001382224 | 0,664236217 | 0,994957867 | 5,511046751 |
| УТ-1а/11 | УТ-1/11 | 87 | 0,219 | 0,219 | 50 | 12,66 | 0,001794829 | 0,591714747 | 0,988891155 | 8,763909414 |
| УТ-1/11 | УТ-4/11 | 75 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,37 | 0,001547266 | 0,632916665 | 0,994362609 | 15,42169897 |
| УТ-4/11 | УТ-5/11 | 25 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,39 | 0,000515755 | 0,857593272 | 0,998101520 | 12,1626106 |
| УТ-1/11 | УТ-2/11 | 50 | 0,159 | 0,159 | 50 | 9,57 | 0,001031511 | 0,736823507 | 0,995112468 | 16,53570925 |
| УТ-2/11 | УТ-3/11 | 42 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,38 | 0,000866469 | 0,773037190 | 0,996823044 | 22,08551169 |
| УТ-3/11 | УТ-3а/11 | 49 | 0,089 | 0,089 | 28 | 6,23 | 0,000000805 | 0,999759460 | 0,999997494 | 16,61688335 |
| УТ-3а/11 | УТ-3б/11 | 35 | 0,089 | 0,089 | 28 | 6,23 | 0,000000575 | 0,999828180 | 0,999998210 | 11,07793017 |
| ЦТП-11 | УТ-8/11 | 34 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,38 | 0,000023605 | 0,992968177 | 0,999912913 | 6,646191151 |
| ЦТП-11 | УТ-9/11 | 93 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,36 | 0,000064567 | 0,980888740 | 0,999762508 | 22,15063815 |
| УТ-9/11 | УТ-10/11 | 33 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,58 | 0,000052472 | 0,984440975 | 0,999748784 | 9,967650337 |
| УТ-10/11 | УТ-10а/11 | 42 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000066783 | 0,980239586 | 0,999753692 | 21,04292069 |
| УТ-10а/11 | УТ-10б/11 | 42 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000066783 | 0,980239586 | 0,999753692 | 18,82787641 |
| УТ-10б/11 | УТ-10в/11 | 35 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000055652 | 0,983502025 | 0,999864801 | 16,61467841 |
| УТ-10в/11 | УТ-10г/11 | 41 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000065193 | 0,980705279 | 0,999759554 | 8,860229081 |
| УТ-10г/11 | УТ-10д/11 | 21 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000033391 | 0,990067685 | 0,999895840 | 5,538398062 |
| УТ-10/11 | УТ-11/11 | 87 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,36 | 0,000138336 | 0,959521632 | 0,999491441 | 17,71570593 |
| УТ-11/11 | УТ-12/11 | 59 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,23 | 0,000093814 | 0,972355268 | 0,999707940 | 17,71954331 |
| УТ-12/11 | УТ-13/11 | 95 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,85 | 0,000151057 | 0,955870466 | 0,999633956 | 16,61084247 |
| УТ-4а/1 | Отке 33 | 11 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000017491 | 0,994784584 | 0,999935380 | 6,646340485 |
| УТ-За/1 | Отке 33А | 11 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000017491 | 0,994784584 | 0,999935380 | 13,29268097 |
| УТ-Зб/1 | Отке 33Б | 11 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000017491 | 0,994784584 | 0,999935380 | 7,7540639 |
| УТ-Зг/1 | Ленина 50 | 50 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,23 | 0,000079503 | 0,976520264 | 0,999752469 | 22,15041573 |
| УТ-20/1 | Ленина 48 | 3 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000004770 | 0,998574766 | 0,999985117 | 15,50889918 |
| УТ-216/1 | Ленина 46 | 17 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,002442093 | 0,487129234 | 0,992495035 | 21,98962074 |
| УТ-21 в/1 | Ленина 46А | 17 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,002442093 | 0,487129234 | 0,992495035 | 7,69636726 |
| УТ-21д/1 | Ленина 51 | 2 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000041260 | 0,987742054 | 0,999871301 | 6,645914565 |
| УТ-21Д/1 | Ленина 53 | 40 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,23 | 0,000825209 | 0,782332541 | 0,997442623 | 7,734733651 |
| УТ-22/1 | Ленина 55 | 2 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000041260 | 0,987742054 | 0,999871301 | 16,61478641 |
| УТ-22а/1 | Ленина 57 | 2 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000041260 | 0,987742054 | 0,999871301 | 16,61478641 |
| УТ-23/1 | Ленина 59 | 2 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000041260 | 0,987742054 | 0,999871301 | 12,1841767 |
| УТ-24/1 | Ленина 61 | 2 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000041260 | 0,987742054 | 0,999871301 | 6,645914565 |
| УТ-24/1 | Ленина 63 | 39 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,23 | 0,000804578 | 0,787124295 | 0,997506238 | 15,47045392 |
| УТ-10/1 | Беринга 2 | 48 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,23 | 0,000990250 | 0,745075712 | 0,996934283 | 7,7307917 |
| УТ-10/1 | Беринга 4 | 48 | 0,089 | 0,089 | 28 | 6,23 | 0,000000788 | 0,999764368 | 0,999997545 | 19,94026104 |
| УТ12/1 | Беринга 6 | 24 | 0,089 | 0,089 | 28 | 6,24 | 0,000000394 | 0,999882177 | 0,999998770 | 14,40131729 |
| УТ 13/1 | Беринга 8 | 133 | 0,089 | 0,089 | 43 | 6,21 | 0,000092337 | 0,972784219 | 0,999713457 | 9,967298126 |
| УТ 14/1 | Беринга 10 | 25 | 0,089 | 0,089 | 43 | 6,24 | 0,000017357 | 0,994824376 | 0,999945853 | 21,04696531 |
| УТ-15В/1 | Беринга 9 | 11 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000017491 | 0,994784584 | 0,999935380 | 7,7540639 |
| УТ-15г/1 | Беринга 11 | 2 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,4 | 0,000003180 | 0,999049612 | 0,999988234 | 17,72451145 |
| УТ-15г/1 | Беринга 13 | 45 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,23 | 0,000071553 | 0,978842177 | 0,999777211 | 6,645289174 |
| УТ-16/1 | Беринга 12 | 15 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000023851 | 0,992895153 | 0,999911886 | 11,07697388 |
| УТ-16а/1 | Беринга 14 | 2 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000003180 | 0,999049609 | 0,999990078 | 13,2934081 |
| УТ-16а/1 | Беринга 14 | 2 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,4 | 0,000003180 | 0,999049612 | 0,999988234 | 5,538909827 |
| УТ-18а/1 | Беринга 16 | 11 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000017491 | 0,994784584 | 0,999935380 | 14,40040439 |
| УТ-18б/1 | Беринга 16 | 11 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000017491 | 0,994784584 | 0,999935380 | 9,969510728 |
| УТ-186/1 | Беринга 18 | 46 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000073143 | 0,978379132 | 0,999730247 | 11,07496169 |
| УТ-6/1 | Отке 35 | 10 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000015901 | 0,995257444 | 0,999950395 | 19,93932086 |
| УТ-7/1 | Отке 37 | 10 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000015901 | 0,995257444 | 0,999950395 | 16,61610071 |
| УТ-8/1 | Отке 39 | 10 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000015901 | 0,995257444 | 0,999950395 | 9,969660428 |
| УТ-9/1 | Отке 41 | 10 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000015901 | 0,995257444 | 0,999950395 | 14,40062062 |
| УТ-9/1 | Отке 43 | 10 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000015901 | 0,995257444 | 0,999950395 | 8,86192038 |
| УТ-27/1 | Ленина 44А | 7 | 0,114 | 0,114 | 46 | 7,4 | 0,000017517 | 0,994776915 | 0,999935197 | 17,72357139 |
| УТ-28/1 | Ленина 44Б | 11 | 0,14 | 0,14 | 46 | 8,65 | 0,000027526 | 0,991805438 | 0,999880978 | 21,04559982 |
| УТ-29/1 | Ленина 32А | 12 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,24 | 0,000030028 | 0,991063365 | 0,999906329 | 19,93844217 |
| УТ-30а/1 | Ленина 42 | 10 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000001301 | 0,999611079 | 0,999996839 | 22,15582996 |
| УТ-ЗОб/1 | Ленина 40А | 2 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999188 | 18,83249971 |
| УТ-ЗОб/1 | Ленина 40Б | 2 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999188 | 19,94029381 |
| УТ-31/1 | Ленина 32Б | 14 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000001821 | 0,999455556 | 0,999994317 | 14,40125316 |
| УТ-31.2/1 | Ленина 38А | 2 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999188 | 5,538970503 |
| УТ-31.2/1 | Ленина 38Б | 37 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,23 | 0,000004814 | 0,998561782 | 0,999985006 | 7,754448726 |
| УТ-32/1 | Ленина 30 | 34 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000004423 | 0,998678306 | 0,999989251 | 11,07783093 |
| УТ-33/1 | Ленина 28 | 34 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000004423 | 0,998678306 | 0,999989251 | 12,18561402 |
| УТ-ЗЗа/1 | Ленина 36А | 34 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,23 | 0,000004423 | 0,998678314 | 0,999986221 | 16,61669604 |
| УТ-ЗЗб/1 | Ленина 36литА | 5 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000650 | 0,999805520 | 0,999997970 | 7,754549262 |
| УТ-ЗЗв/1 | Ленина 36литБ | 5 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000650 | 0,999805520 | 0,999997970 | 13,29351302 |
| УТ-35/1 | Ленина 26 | 23 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000002992 | 0,999105719 | 0,999990664 | 13,29341589 |
| УТ-39/1 | Ленина 43 | 30 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000003903 | 0,998833712 | 0,999987823 | 5,538907552 |
| УТ-41/1 | Ленина 45 | 5 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,4 | 0,000718263 | 0,807651117 | 0,997356479 | 18,78273085 |
| УТ-41а/1 | Ленина 47 | 2 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,4 | 0,000287305 | 0,917849386 | 0,998939226 | 17,70591809 |
| УТ-42а/1 | Ленина 41 | 5 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,4 | 0,000718263 | 0,807651117 | 0,997356479 | 12,15353172 |
| УТ-42а/1 | Ленина 39 | 44 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,23 | 0,006320712 | 0,162302719 | 0,981056924 | 17,38895928 |
| УТ-43/1 | Ленина 35 | 12 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,001723830 | 0,600531585 | 0,994678887 | 8,815202377 |
| УТ-44/1 | Ленина 33 | 5 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000718263 | 0,807508018 | 0,997769020 | 19,89582356 |
| УТ-45/1 | Ленина 31 | 2 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000287305 | 0,917823211 | 0,999105212 | 13,2816451 |
| УТ-46/1 | Ленина 23 | 2 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000287305 | 0,917823211 | 0,999105212 | 5,534018793 |
| УТ-47/1 | Ленина 27 | 2 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,000287305 | 0,917792051 | 0,999302822 | 17,71236272 |
| УТ-47/1 | Ленина 27 | 2 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,000287305 | 0,917792051 | 0,999302822 | 12,17724937 |
| УТ-23/2 | Рультытегина 13 | 97 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,22 | 0,013934296 | 0,021621821 | 0,960120728 | 10,63616941 |
| УТ-24/2 | Отке 24 | 14 | 0,076 | 0,076 | 50 | 5,67 | 0,000288823 | 0,917395232 | 0,999182525 | 22,13778812 |
| УТ-24.1/2 | Рультытегина 15 | 61 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,23 | 0,001258443 | 0,688426010 | 0,996110444 | 12,13834786 |
| УТ-24.2/2 | Отке 24А | 19 | 0,076 | 0,076 | 50 | 5,66 | 0,000391974 | 0,889637843 | 0,998893169 | 12,17225744 |
| УТ-11/2 | Рультытегина 16А | 10 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000206302 | 0,940254176 | 0,999357165 | 19,92749167 |
| УТ-11/2 | Рультытегина 16А | 10 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000206302 | 0,940254176 | 0,999357165 | 14,39207731 |
| УТ-11/2 | Рультытегина 16А | 10 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000206302 | 0,940254176 | 0,999357165 | 13,28499444 |
| УТ-24.3/2 | Рультытегина 17 | 64 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,23 | 0,001320334 | 0,676002180 | 0,995920715 | 18,7556918 |
| УТ-24.3/2 | Рультытегина 19 | 73 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,22 | 0,001506006 | 0,640109006 | 0,995359789 | 19,84778274 |
| УТ-27.4/2 | Рультытегина 21 | 97 | 0,114 | 0,114 | 28 | 7,36 | 0,000001593 | 0,999523888 | 0,999994139 | 22,15577014 |
| УТ-25/2 | Отке 26 | 41 | 0,089 | 0,089 | 28 | 6,23 | 0,000000673 | 0,999798728 | 0,999997903 | 15,50909748 |
| УТ-25/2 | Отке 28 | 25 | 0,076 | 0,076 | 43 | 5,66 | 0,000017357 | 0,994824324 | 0,999950886 | 9,969665322 |
| УТ-27/2 | Отке 26А | 11 | 0,057 | 0,057 | 43 | 4,86 | 0,000007637 | 0,997719254 | 0,999981443 | 7,754421099 |
| УТ-27/2 | Отке 28А | 26 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000041342 | 0,987718031 | 0,999871047 | 7,753565024 |
| УТ-27а/2 | Отке 26Б | 34 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000054062 | 0,983969474 | 0,999868663 | 8,861196044 |
| УТ-27а/2 | Чукотская 4 | 2 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000003180 | 0,999049609 | 0,999990078 | 21,04789616 |
| УТ-30а/2 | Отке 34Б | 49 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,66 | 0,000077913 | 0,976983177 | 0,999779602 | 8,860406755 |
| УТ-30а/2 | Отке 34А | 27 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,66 | 0,000042932 | 0,987248482 | 0,999878532 | 22,15320877 |
| УТ-32/2 | Тевлянто 8 | 45 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,66 | 0,000071553 | 0,978841323 | 0,999797587 | 21,04384458 |
| УТ-33/2 | Тевлянто 6 | 26 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000041342 | 0,987718031 | 0,999871047 | 14,3994779 |
| УТ-34/2 | Тевлянто 4 | 24 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,66 | 0,000038162 | 0,988656945 | 0,999892026 | 6,64605232 |
| УТ-35/2 | Тевлянто 2 | 72 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,22 | 0,000114485 | 0,966371766 | 0,999644205 | 11,07400852 |
| УТ-36/2 | Отке 34 | 4 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000006360 | 0,998100159 | 0,999980157 | 22,15546035 |
| УТ-36а/2 | Отке 30 | 4 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,67 | 0,000006360 | 0,998100152 | 0,999981969 | 17,72440041 |
| УТ-29/2 | Отке 30А | 4 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,67 | 0,000006360 | 0,998100152 | 0,999981969 | 9,969975231 |
| УТ-37/2 | Отке 32 | 23 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000036572 | 0,989127126 | 0,999885923 | 15,50736076 |
| УТ-42/2 | Рультытегина 2Б | 12 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,67 | 0,000019081 | 0,994311686 | 0,999945912 | 18,83149638 |
| УТ-42/2 | Рультытегина 2А | 88 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,65 | 0,000139926 | 0,959056903 | 0,999605021 | 5,53678722 |
| УТ-41/2 | Рультытегина 2В | 22 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000034982 | 0,989597289 | 0,999890881 | 18,83046002 |
| УТ-40а/2 | Отке 17 | 112 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,21 | 0,000178088 | 0,948200369 | 0,999447648 | 5,535915537 |
| УТ-2/2 | Отке 12 | 52 | 0,057 | 0,057 | 28 | 4,85 | 0,000000854 | 0,999744735 | 0,999997929 | 5,538963531 |
| УТ-З/2 | Отке 10 | 50 | 0,057 | 0,057 | 52 | 4,86 | 0,003621448 | 0,345043502 | 0,991352087 | 19,76786793 |
| УТ-56/2 | Южная 2 | 62 | 0,089 | 0,089 | 49 | 6,23 | 0,000719758 | 0,807149161 | 0,997767964 | 5,526611808 |
| УТ-бв/2 | Южная 4 | 16 | 0,089 | 0,089 | 49 | 6,24 | 0,000185744 | 0,946037450 | 0,999421150 | 8,857230023 |
| УТ-5в/2 | Южная 6 | 34 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,23 | 0,000085080 | 0,974894934 | 0,999735115 | 7,752510931 |
| УТ-5/3 | Партизанская 9 | 30 | 0,057 | 0,057 | 46 | 4,86 | 0,000075071 | 0,977811826 | 0,999817644 | 11,07592987 |
| УТ-3/3 | Партизанская 11 | 11 | 0,089 | 0,089 | 47 | 6,24 | 0,000044549 | 0,986771937 | 0,999861047 | 6,645846411 |
| УТ-4/3 | Партизанская 1А | 11 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,39 | 0,000044549 | 0,986772610 | 0,999835447 | 17,72180335 |
| УТ-4/3 | Партизанская 1 | 23 | 0,057 | 0,057 | 47 | 4,86 | 0,000093147 | 0,972545538 | 0,999773755 | 13,2905324 |
| УТ-6/3 | Партизанская 55 | 15 | 0,057 | 0,057 | 47 | 4,86 | 0,000060748 | 0,982005547 | 0,999852426 | 22,15263036 |
| УТ-7/3 | Партизанская 53А | 12 | 0,057 | 0,057 | 47 | 4,86 | 0,000048598 | 0,985577500 | 0,999881934 | 21,04561993 |
| УТ-8/3 | Партизанская 53 | 20 | 0,057 | 0,057 | 47 | 4,86 | 0,000080997 | 0,976081966 | 0,999803254 | 11,07577045 |
| УТ-8/3 | Партизанская 53Б | 40 | 0,057 | 0,057 | 47 | 4,86 | 0,000161995 | 0,952754149 | 0,999606662 | 9,966233359 |
| УТ-8/3 | Партизанская 51 | 40 | 0,057 | 0,057 | 47 | 4,86 | 0,000161995 | 0,952754149 | 0,999606662 | 5,53679631 |
| УТ-12/3 | Партизанская 55А | 9 | 0,057 | 0,057 | 47 | 4,86 | 0,000036449 | 0,989162870 | 0,999911445 | 14,40005969 |
| УТ-13/3 | Ленина 3 | 43 | 0,114 | 0,114 | 49 | 7,38 | 0,000499187 | 0,861819896 | 0,998164762 | 7,740333529 |
| УТ-14/3 | Ленина 9 | 10 | 0,089 | 0,089 | 49 | 6,24 | 0,000116090 | 0,965908896 | 0,999638062 | 9,966546418 |
| УТ-15/3 | Ленина 9А | 10 | 0,089 | 0,089 | 49 | 6,24 | 0,000116090 | 0,965908896 | 0,999638062 | 17,71830474 |
| УТ-16/3 | Ленина 11 | 10 | 0,089 | 0,089 | 49 | 6,24 | 0,000116090 | 0,965908896 | 0,999638062 | 12,18133451 |
| УТ-17/3 | Ленина 15 | 20 | 0,114 | 0,114 | 49 | 7,39 | 0,000232180 | 0,933044053 | 0,999143565 | 16,60269368 |
| УТ-18/3 | Ленина 21 | 11 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,39 | 0,000044549 | 0,986772610 | 0,999835447 | 16,61419064 |
| УТ-18/3 | Ленина 23 | 95 | 0,159 | 0,159 | 47 | 9,54 | 0,000384738 | 0,891708517 | 0,998171511 | 11,05769409 |
| УТ-19/3 | Партизанская 5З | 4 | 0,057 | 0,057 | 47 | 4,86 | 0,000016199 | 0,995168442 | 0,999960638 | 21,04727651 |
| УТ-20/3 | Партизанская 7 | 60 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,37 | 0,000242992 | 0,930042633 | 0,999106174 | 19,92248683 |
| УТ-21/3 | Ленина 1 | 29 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,39 | 0,000117446 | 0,965522376 | 0,999566412 | 8,858517388 |
| УТ-22.1/3 | Студенческая 3 | 3 | 0,108 | 0,108 | 47 | 7,12 | 0,000012150 | 0,996374167 | 0,999956751 | 16,61620634 |
| УТ-22.1/3 | Студенческая 5 | 23 | 0,108 | 0,108 | 45 | 7,11 | 0,000036572 | 0,989127469 | 0,999870022 | 19,93771819 |
| УТ-23.1/3 | Студенческая 1 | 2 | 0,108 | 0,108 | 45 | 7,12 | 0,000003180 | 0,999049612 | 0,999988679 | 9,970042127 |
| УТ-24.1/3 | Студенческая 2 | 2 | 0,108 | 0,108 | 46 | 7,12 | 0,000005005 | 0,998504758 | 0,999982184 | 22,15550527 |
| УТ-24.1/3 | Студенческая 7 | 50 | 0,108 | 0,108 | 46 | 7,1 | 0,000125118 | 0,963312739 | 0,999556224 | 18,82415759 |
| УТ-23/3 | Партизанская 9А | 3 | 0,114 | 0,114 | 46 | 7,4 | 0,000007507 | 0,997758020 | 0,999972225 | 18,83199193 |
| УТ-25/3 | Партизанская 9 | 11 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000001431 | 0,999572196 | 0,999996522 | 11,07791148 |
| УТ-30/3 | ПЭК | 15 | 0,076 | 0,076 | 38 | 5,67 | 0,000001951 | 0,999416678 | 0,999994468 | 8,86231097 |
| УТ-30/3 | РЭУ | 10 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,39 | 0,000001301 | 0,999611080 | 0,999995193 | 9,970107072 |
| УТ-31/3 | Партизанская 16 | 131 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,84 | 0,000017043 | 0,994917494 | 0,999958759 | 9,969743822 |
| УТ-31/3 | ЧС АДМ | 106 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,85 | 0,000013791 | 0,995885375 | 0,999966560 | 6,646547732 |
| УТ-32/3 | ЧРПХ | 36 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000004684 | 0,998600616 | 0,999988619 | 22,15564785 |
| УТ-32/3 | ЧРПХ | 76 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,85 | 0,000009888 | 0,997048115 | 0,999976024 | 13,29322127 |
| УТ-2.а1/4 | Береговая 2А | 2 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999188 | 19,94029381 |
| УТ-2.а1/4 | Береговая 2 | 39 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,23 | 0,000005074 | 0,998484102 | 0,999984195 | 9,969997425 |
| УТ-2.1б/4 | Колхозная 1 | 4 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000520 | 0,999844413 | 0,999998376 | 16,61689802 |
| УТ-2.1б/4 | Колхозная 3 | 14 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000001821 | 0,999455556 | 0,999994317 | 14,40125316 |
| УТ-2.2/4 | Колхозная 12 | 50 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000006505 | 0,998056957 | 0,999984193 | 19,93999481 |
| УТ-3.1/4 | Колхозная 10А | 6 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000000781 | 0,999766629 | 0,999998103 | 5,538964493 |
| УТ-3.1/4 | Колхозная 10 | 11 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,001580178 | 0,625707405 | 0,996189431 | 5,517868356 |
| УТ-4/4 | Колхозная 8 | 10 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,001436525 | 0,652761680 | 0,996533445 | 5,519773839 |
| УТ-5/4 | Колхозная 6 | 8 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,001149220 | 0,710555399 | 0,997222905 | 7,733029838 |
| УТ-6/4 | Колхозная 4 | 11 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,001580178 | 0,625707405 | 0,996189431 | 12,13931038 |
| УТ-6/4 | Колхозная 2 | 2 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,000287305 | 0,917792051 | 0,999302822 | 16,60534005 |
| УТ-7/4 | Колхозная | 22 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,66 | 0,003160356 | 0,395208972 | 0,991213365 | 14,27479572 |
| УТ-7.1/4 | Колхозная | 2 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,67 | 0,000287305 | 0,917810344 | 0,999186815 | 11,06894157 |
| УТ-7.1/4 | Колхозная | 10 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,67 | 0,001436525 | 0,653083120 | 0,995960354 | 9,929879101 |
| УТ-7.1.1/4 | Колхозная 28 | 28 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,004022271 | 0,307401685 | 0,990413285 | 18,65197304 |
| УТ-9/4 | Колхозная | 6 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,000861915 | 0,773648513 | 0,997914283 | 13,26581344 |
| УТ-9б.1/4 | Колхозная | 2 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,000287305 | 0,917792051 | 0,999302822 | 16,60534005 |
| УТ-9а.1/4 | Колхозная 32Б | 21 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000433235 | 0,878741105 | 0,998949452 | 15,49283691 |
| УТ-9.1а/4 | Колхозная | 4 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000082521 | 0,975637820 | 0,999799555 | 13,29087537 |
| УТ-9.1а/4 | Колхозная | 2 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000041260 | 0,987741361 | 0,999899757 | 12,18452347 |
| УТ-9.1б/4 | Колхозная | 2 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000041260 | 0,987741361 | 0,999899757 | 9,969155564 |
| УТ-9.1в/4 | Колхозная | 6 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000123781 | 0,963687356 | 0,999699392 | 15,50446784 |
| УТ-10/4 | Чукотская 30 | 56 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,85 | 0,001155292 | 0,709278084 | 0,997214027 | 13,25650456 |
| УТ-10/4 | Колхозная | 14 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000288823 | 0,917376754 | 0,999299144 | 8,85614876 |
| УТ-14/4 | Колхозная 23 | 10 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000206302 | 0,940254176 | 0,999357165 | 8,856662963 |
| УТ-14.1/4 | Колхозная 21 | 38 | 0,089 | 0,089 | 28 | 6,23 | 0,000000624 | 0,999813454 | 0,999998056 | 7,754549928 |
| УТ-15/4 | Береговая 12 | 20 | 0,089 | 0,089 | 28 | 6,24 | 0,000000328 | 0,999901813 | 0,999998975 | 8,86235092 |
| УТ-15./4 | Береговая 10 | 52 | 0,089 | 0,089 | 43 | 6,23 | 0,000036102 | 0,989266029 | 0,999887568 | 21,04573853 |
| УТ-15.1/4 | Колхозная 26 | 111 | 0,057 | 0,057 | 43 | 4,84 | 0,000077063 | 0,977229893 | 0,999813576 | 7,753119365 |
| УТ-15.1/4 | Колхозная К | 111 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,21 | 0,000176498 | 0,948650289 | 0,999452574 | 16,60782847 |
| УТ-1.1/5 | Куркутского 5-1 | 19 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000030211 | 0,991008803 | 0,999926597 | 9,969423163 |
| УТ-1.1/5 | Куркутского 5-2 | 10 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000015901 | 0,995257340 | 0,999961364 | 19,93953959 |
| УТ-1.1/5 | Куркутского 5-3 | 10 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000015901 | 0,995257340 | 0,999961364 | 19,93953959 |
| УТ-3.2/5 | Куркутского 5-4 | 10 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000015901 | 0,995257340 | 0,999961364 | 12,1852742 |
| УТ-3.1/5 | Берзиня 5 | 53 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,85 | 0,000084274 | 0,975127016 | 0,999795720 | 8,860549595 |
| УТ-3.1/5 | Берзиня 5/1 | 22 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000034982 | 0,989596789 | 0,999915009 | 15,50781187 |
| УТ-3.1а/5 | Рультытегина | 2 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000003180 | 0,999049605 | 0,999992272 | 8,862291515 |
| УТ-3.1б/5 | Рультытегина | 2 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000003180 | 0,999049605 | 0,999992272 | 16,61679659 |
| УТ-3.1в/5 | Рультытегина | 2 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000003180 | 0,999049605 | 0,999992272 | 9,970077954 |
| УТ-3.1г/5 | Рультытегина | 17 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000027031 | 0,991951302 | 0,999934323 | 13,29266692 |
| УТ-3.1д/5 | Рультытегина | 10 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000015901 | 0,995257340 | 0,999961364 | 6,646513197 |
| УТ-3.1д/5 | Рультытегина | 25 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000039752 | 0,988186853 | 0,999903422 | 12,18456812 |
| УТ-4/5 | Берзиня 1 | 18 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000028621 | 0,991479937 | 0,999930460 | 21,04664132 |
| УТ-4.1/5 | Чукотская 6 | 10 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000015901 | 0,995257444 | 0,999950395 | 18,83158081 |
| УТ-4.1/5.1 | Полярная | 4 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000006360 | 0,998100142 | 0,999984545 | 14,40111243 |
| УТ-4.1/5.2 | Полярная | 3 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000004770 | 0,998574757 | 0,999988409 | 9,970039433 |
| УТ-4.1/5.2 | Полярная | 19 | 0,057 | 0,057 | 28 | 4,86 | 0,000000312 | 0,999906722 | 0,999999242 | 16,6169124 |
| УТ-4.2а/5 | Полярная | 10 | 0,057 | 0,057 | 52 | 4,86 | 0,000724290 | 0,805894089 | 0,998246150 | 18,79948559 |
| УТ-4.2б/5 | Полярная 19/10 | 10 | 0,057 | 0,057 | 49 | 4,86 | 0,000116090 | 0,965903532 | 0,999718061 | 17,7197227 |
| УТ-4.2б/5 | Полярная 19/8 | 10 | 0,057 | 0,057 | 49 | 4,86 | 0,000116090 | 0,965903532 | 0,999718061 | 9,96734402 |
| УТ-4.2б/5 | Полярная | 53 | 0,057 | 0,057 | 46 | 4,85 | 0,000132625 | 0,961145478 | 0,999678590 | 15,50414521 |
| УТ-4.3/5 | Полярная | 22 | 0,057 | 0,057 | 46 | 4,86 | 0,000055052 | 0,983678504 | 0,999866259 | 5,538234214 |
| УТ-4.3/5 | Полярная | 2 | 0,057 | 0,057 | 20 | 4,86 | 0,000000015 | 0,999995628 | 0,999999964 | 13,29353953 |
| УТ-4.3/5 | Рультытегина | 2 | 0,057 | 0,057 | 20 | 4,86 | 0,000000015 | 0,999995628 | 0,999999964 | 5,538974803 |
| УТ-4.4/5 | Рультытегина | 2 | 0,057 | 0,057 | 46 | 4,86 | 0,000005005 | 0,998504741 | 0,999987839 | 11,07781528 |
| УТ-5.1/5 | Полярная 18 | 17 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,24 | 0,000042540 | 0,987364359 | 0,999867310 | 11,07648006 |
| УТ-5.3/5 | Полярная 20 | 10 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,24 | 0,000025024 | 0,992547007 | 0,999921938 | 7,753959666 |
| УТ-5.3/5 | Полярная 22 | 25 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000003252 | 0,999027995 | 0,999989852 | 5,538918793 |
| УТ-8/5 | Берзиня | 10 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000001301 | 0,999611080 | 0,999995941 | 9,97011453 |
| УТ-8а/5 | Берзиня 22 | 10 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000001301 | 0,999611080 | 0,999995941 | 21,04801956 |
| УТ-8.1/5 | Берзиня | 4 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000520 | 0,999844413 | 0,999998376 | 14,40131162 |
| УТ-9а/5 | Энергетиков 15 | 10 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000001301 | 0,999611080 | 0,999995941 | 19,94022906 |
| УТ-9а/5 | Энергетиков 13 | 10 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000001301 | 0,999611080 | 0,999995941 | 9,97011453 |
| УТ-10/5 | Энергетиков 11 | 4 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000520 | 0,999844413 | 0,999998376 | 22,15586403 |
| УТ-11.2/5 | Энергетиков 9 | 2 | 0,076 | 0,076 | 38 | 5,67 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999262 | 17,72470693 |
| УТ-11.2/5 | Энергетиков | 2 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999368 | 18,83250309 |
| УТ-12/5 | Энергетиков 7 | 2 | 0,076 | 0,076 | 38 | 5,67 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999262 | 19,94029529 |
| УТ-13/5 | Энергетиков 5 | 2 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999188 | 19,94029381 |
| УТ-14/5 | Энергетиков 3 | 2 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999188 | 14,40132331 |
| УТ-15/5 | Отке 44 | 19 | 0,076 | 0,076 | 38 | 5,66 | 0,000002472 | 0,999261185 | 0,999993005 | 17,72459601 |
| УТ-16/5 | Отке 42 | 10 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,67 | 0,001436525 | 0,653083120 | 0,995960354 | 11,033199 |
| УТ-17/5 | Отке 40 | 10 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,67 | 0,001436525 | 0,653083120 | 0,995960354 | 17,6531184 |
| УТ-18/5 | Отке 38 | 10 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,67 | 0,001436525 | 0,653083120 | 0,995960354 | 8,826559201 |
| УТ-18/5 | Тевлянто 15 | 53 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,66 | 0,007613585 | 0,112768839 | 0,979343695 | 16,27368073 |
| УТ-18а/5 | Тевлянто 1 | 22 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,66 | 0,003160356 | 0,395208972 | 0,991213365 | 21,96122419 |
| УТ-19/5 | Тевлянто 5 | 2 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,67 | 0,000287305 | 0,917810344 | 0,999186815 | 8,85515326 |
| УТ-20/5 | Тевлянто 7 | 2 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000287305 | 0,917823211 | 0,999105212 | 22,13607517 |
| УТ-21/5 | Тевлянто 9 | 2 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000287305 | 0,917823211 | 0,999105212 | 9,961233828 |
| УТ-22/5 | Тевлянто 11 | 17 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,002442093 | 0,487129234 | 0,992495035 | 13,19377245 |
| УТ-24/5 | Тевлянто 13 | 10 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,67 | 0,001436525 | 0,653083120 | 0,995960354 | 13,2398388 |
| УТ-24/5 | Чукотская 15 | 25 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,003591314 | 0,349844510 | 0,989040698 | 9,860889056 |
| УТ-24/5 | Чукотская 13 | 18 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000371344 | 0,895089288 | 0,999099260 | 12,17476881 |
| УТ-7.1/5 | Отке 46Б | 10 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,39 | 0,000206302 | 0,940267897 | 0,999238874 | 13,28342194 |
| УТ-7.3/5 | Отке 46Б | 4 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000082521 | 0,975637820 | 0,999799555 | 13,29087537 |
| УТ-7.4/5 | Отке | 3 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000061891 | 0,981670330 | 0,999849651 | 13,29154133 |
| УТ-7.5/5 | Отке | 3 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000061891 | 0,981670330 | 0,999849651 | 16,61442666 |
| УТ-7.8/5 | Отке 44А | 9 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000185672 | 0,946057749 | 0,999421374 | 13,28584801 |
| ТК-7.7/5 | Отке | 20 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,24 | 0,000050047 | 0,985151861 | 0,999843901 | 12,18384282 |
| УТ-7.9/5 | Отке 46Б | 22 | 0,057 | 0,057 | 46 | 4,86 | 0,000055052 | 0,983678504 | 0,999866259 | 5,538234214 |
| УТ-7.9/5 | Отке 46Б | 60 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,23 | 0,000150142 | 0,956140424 | 0,999532745 | 12,18005115 |
| УТ-6/6 | Мира 6 | 25 | 0,108 | 0,108 | 38 | 7,11 | 0,000003252 | 0,999027998 | 0,999988438 | 21,04786163 |
| УТ-8/6 | Мира 4 | 25 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000003252 | 0,999027991 | 0,999992097 | 16,61679367 |
| УТ-8/6 | Мира 4 | 10 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000001301 | 0,999611079 | 0,999996839 | 21,04803846 |
| УТ-9-а/6 | Ленина 2 2 | 80 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,22 | 0,000010408 | 0,996893047 | 0,999967633 | 8,862073154 |
| УТ-10/6 | Ленина 8 8 | 10 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,39 | 0,000001301 | 0,999611080 | 0,999995193 | 17,72463479 |
| УТ-18/6 | Мира 3 | 2 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,4 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999037 | 17,72470294 |
| УТ-19/6 | Мира 5 | 2 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,4 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999037 | 9,970145401 |
| УТ-20/6 | Мира 7 | 2 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,4 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999037 | 7,754557534 |
| УТ-21/6 | Мира 9 | 3 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,4 | 0,000000390 | 0,999883307 | 0,999998556 | 17,7246944 |
| УТ-21/6 | Отке 1 | 2 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,4 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999037 | 17,72470294 |
| УТ-22/6 | Отке 3 | 2 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,4 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999037 | 9,970145401 |
| УТ-23/6 | Отке 5 | 2 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,4 | 0,000000260 | 0,999922203 | 0,999999037 | 6,646763601 |
| УТ-23/6 | Отке 7 | 9 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,4 | 0,000001171 | 0,999649965 | 0,999995668 | 12,18569221 |
| УТ-11/6 | Ленина 10 | 5 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000718263 | 0,807508018 | 0,997769020 | 6,631941186 |
| УТ-11/6 | Горького 8 | 60 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,65 | 0,008619152 | 0,085652831 | 0,976781589 | 9,738663848 |
| УТ-12/6 | Ленина 12 | 5 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,000718263 | 0,807337503 | 0,998260693 | 8,846945636 |
| УТ-24/6 | Горького 6 | 20 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,39 | 0,002873051 | 0,431200398 | 0,989604787 | 18,63674699 |
| УТ-25/6 | Горького 4 | 2 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000287305 | 0,917823211 | 0,999105212 | 13,2816451 |
| УТ-25-б/6 | Горького 2 | 3 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000430958 | 0,879404117 | 0,998659018 | 21,01987988 |
| УТ-26-а/6 | Ленина 16Б | 11 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,67 | 0,001580178 | 0,626079687 | 0,995559976 | 13,23451637 |
| УТ-26-а/6 | Горького 5 | 7 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,001005568 | 0,741715200 | 0,996882192 | 16,56511662 |
| УТ-26-а/6 | Горького 3 | 45 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,23 | 0,006464364 | 0,155981631 | 0,980643067 | 10,86351486 |
| УТ-27-а/6 | Дежнева 5 | 75 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,85 | 0,010773941 | 0,046820363 | 0,975170619 | 16,20433704 |
| УТ-28/6 | Отке 11 | 2 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,4 | 0,000287305 | 0,917849386 | 0,998939226 | 11,0661988 |
| УТ-28-а/6 | Отке 13 | 3 | 0,108 | 0,108 | 50 | 7,12 | 0,000061891 | 0,981672869 | 0,999779766 | 16,61326539 |
| УТ-28-а/6 | Отке 15 | 18 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000371344 | 0,895140010 | 0,998844086 | 14,38468829 |
| УТ-13/6 | Ленина 14 | 5 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000103151 | 0,969643579 | 0,999749468 | 6,645104775 |
| УТ-14-б/6 | Ленина 16В | 16 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,39 | 0,000330083 | 0,906236661 | 0,998783310 | 13,27736588 |
| УТ-14-а/6 | Горького 7 | 51 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,23 | 0,001052141 | 0,731585262 | 0,996743924 | 22,0837587 |
| УТ-15/6 | Ленина 16А | 10 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,24 | 0,000206302 | 0,940254176 | 0,999357165 | 8,856662963 |
| УТ-16/6 | Ленина 18 | 11 | 0,108 | 0,108 | 50 | 7,11 | 0,000226932 | 0,934500163 | 0,999194555 | 7,748319124 |
| УТ-16/6 | Дежнева 1 | 50 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,38 | 0,001031511 | 0,736319173 | 0,996222482 | 9,932492557 |
| УТ-3а.1/6 | Мира 10 | 41 | 0,114 | 0,114 | 28 | 7,38 | 0,000000673 | 0,999798728 | 0,999997516 | 9,970130232 |
| УТ-4/6 | Мира 12 | 10 | 0,057 | 0,057 | 28 | 4,86 | 0,000000164 | 0,999950905 | 0,999999601 | 9,970151022 |
| ТК-85 | Переулок Чукотский 25 | 30 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,39 | 0,000020828 | 0,993792752 | 0,999923053 | 8,861678065 |
| ТК-86 | Переулок Чукотский 27 | 30 | 0,076 | 0,076 | 43 | 5,66 | 0,000020828 | 0,993792529 | 0,999941064 | 7,754107976 |
| ТК-87 | Переулок Чукотский 29 | 10 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,67 | 0,000015901 | 0,995257401 | 0,999954926 | 17,72392107 |
| ТК-87 | Переулок Чукотский 29А | 55 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,57 | 0,000087454 | 0,974211519 | 0,999581883 | 18,82464081 |
| У-10 | Переулок Чукотский 30 | 2 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000003180 | 0,999049605 | 0,999992272 | 6,646718636 |
| У-10 | Переулок Чукотский 31 | 10 | 0,0576 | 0,0576 | 45 | 4,89 | 0,000015901 | 0,995257343 | 0,999961126 | 5,538759677 |
| У-11 | Переулок Чукотский 33 | 51 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,85 | 0,000081094 | 0,976053924 | 0,999803425 | 15,5060813 |
| УТ-3/7а | Куркутского 38 | 30 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000047702 | 0,985843261 | 0,999823803 | 9,968398287 |
| УТ-3/7 | Куркутского 38А | 6 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000009540 | 0,997151611 | 0,999976818 | 17,7243091 |
| УТ-3/7а | Куркутского 34 | 71 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,85 | 0,000112895 | 0,966825628 | 0,999726380 | 5,537459423 |
| УТ-4.1/7 | Энергетиков 17 | 58 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,38 | 0,000092224 | 0,972819972 | 0,999659925 | 17,71869226 |
| УТ-4/7 | Энергетиков 19 | 15 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000023851 | 0,992895153 | 0,999911886 | 21,04625037 |
| УТ-4.2/7 | Куркутского 40 | 30 | 0,114 | 0,114 | 45 | 7,39 | 0,000047702 | 0,985843261 | 0,999823803 | 8,860798478 |
| УТ-12/7 | Энергетиков 22 | 2 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000003180 | 0,999049609 | 0,999990078 | 5,538920043 |
| УТ-12.1/7 | Энергетиков 20 | 2 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000003180 | 0,999049609 | 0,999990078 | 9,970056078 |
| УТ-12.2/7 | Энергетиков 18 | 2 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000003180 | 0,999049609 | 0,999990078 | 9,970056078 |
| УТ-6а/7 | Энергетиков 24 | 10 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000015901 | 0,995257444 | 0,999950395 | 12,18514052 |
| УТ-6б/7 | Энергетиков 26 | 10 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000015901 | 0,995257444 | 0,999950395 | 6,646440285 |
| УТ-6г/7 | Энергетиков 28 | 2 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000003180 | 0,999049609 | 0,999990078 | 21,04789616 |
| УТ-6г/7 | Энергетиков 30 | 43 | 0,089 | 0,089 | 28 | 6,23 | 0,000000706 | 0,999788911 | 0,999997801 | 5,538962818 |
| УТ-7а.1/7 | Строителей 9 | 10 | 0,089 | 0,089 | 52 | 6,24 | 0,000724290 | 0,806067157 | 0,997750384 | 13,26363464 |
| УТ-7а.1/7 | Строителей 11 | 10 | 0,089 | 0,089 | 49 | 6,24 | 0,000116090 | 0,965908896 | 0,999638062 | 14,3961226 |
| УТ-7в/7 | Строителей 13 | 2 | 0,089 | 0,089 | 49 | 6,24 | 0,000023218 | 0,993082863 | 0,999927570 | 18,83115097 |
| УТ-7в/7 | Строителей 15 | 43 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,23 | 0,000107602 | 0,968359996 | 0,999665045 | 11,07423939 |
| УТ-8а/7 | Строителей 4 | 11 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,24 | 0,000027526 | 0,991804897 | 0,999914134 | 19,9385978 |
| УТ-8б/7 | Строителей 6 | 10 | 0,089 | 0,089 | 47 | 6,24 | 0,000040499 | 0,987966921 | 0,999873676 | 6,645930353 |
| УТ-8в/7 | Строителей 8 | 15 | 0,089 | 0,089 | 47 | 6,24 | 0,000060748 | 0,982007041 | 0,999810538 | 14,39860649 |
| УТ-8г/7 | Строителей 10 | 32 | 0,089 | 0,089 | 47 | 6,24 | 0,000129596 | 0,962022076 | 0,999595987 | 16,61021155 |
| УТ-9б/7 | Строителей 12 | 2 | 0,089 | 0,089 | 47 | 6,24 | 0,000008100 | 0,997581228 | 0,999974730 | 6,646602037 |
| УТ-9в/7 | Строителей 14 | 2 | 0,089 | 0,089 | 47 | 6,24 | 0,000008100 | 0,997581228 | 0,999974730 | 16,61650509 |
| УТ-9в/7 | Строителей 16 | 44 | 0,089 | 0,089 | 47 | 6,23 | 0,000178194 | 0,948170392 | 0,999445540 | 13,28616926 |
| УТ-6/7 | Строителей 7 | 52 | 0,133 | 0,133 | 47 | 8,29 | 0,000210593 | 0,939077097 | 0,999128612 | 18,81610456 |
| УТ-7.1а/7 | Строителей 5 | 10 | 0,089 | 0,089 | 47 | 6,24 | 0,000040499 | 0,987966921 | 0,999873676 | 14,39951576 |
| УТ-7.1б/7 | Строителей 3 | 12 | 0,089 | 0,089 | 47 | 6,24 | 0,000048598 | 0,985578460 | 0,999848419 | 6,645762474 |
| УТ-13/7 | Энергетиков 16 | 35 | 0,089 | 0,089 | 49 | 6,23 | 0,000406315 | 0,885873291 | 0,998737525 | 7,744775059 |
| УТ-14.1а/7 | Отке 54А | 2 | 0,159 | 0,159 | 49 | 9,6 | 0,000023218 | 0,993083400 | 0,999888579 | 17,72274509 |
| УТ-14.1б/7 | Строителей 1А | 11 | 0,114 | 0,114 | 49 | 7,39 | 0,000127699 | 0,962572417 | 0,999528597 | 21,03818287 |
| УТ-14.1в/7 | Строителей 1 | 11 | 0,114 | 0,114 | 49 | 7,39 | 0,000127699 | 0,962572417 | 0,999528597 | 21,03818287 |
| УТ-14.1/7 | Энергетиков 14 | 21 | 0,089 | 0,089 | 49 | 6,24 | 0,000243789 | 0,929803373 | 0,999240534 | 16,60430501 |
| УТ-14.2/7 | Энергетиков 12 | 11 | 0,057 | 0,057 | 47 | 4,86 | 0,000044549 | 0,986771130 | 0,999891770 | 8,86140083 |
| УТ-15/7 | Энергетиков 10 | 11 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,39 | 0,000044549 | 0,986772610 | 0,999835447 | 11,07612709 |
| УТ-16/7 | Энергетиков 8 | 11 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,39 | 0,000044549 | 0,986772610 | 0,999835447 | 22,15225418 |
| УТ-17/7 | Энергетиков 6 | 19 | 0,114 | 0,114 | 47 | 7,39 | 0,000076948 | 0,977268097 | 0,999715840 | 13,28976251 |
| УТ-17а/7 | Отке 52 | 100 | 0,159 | 0,159 | 47 | 9,54 | 0,000404987 | 0,886366128 | 0,998075645 | 6,633979256 |
| УТ-18/7 | Энергетиков 4 | 5 | 0,089 | 0,089 | 47 | 6,24 | 0,000020249 | 0,993964491 | 0,999936830 | 9,969525185 |
| УТ-19/7 | Энергетиков 2 | 10 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000015901 | 0,995257340 | 0,999961364 | 18,83178739 |
| УТ-20а/7 | Отке 46 | 35 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,23 | 0,000055652 | 0,983503272 | 0,999826703 | 19,9368544 |
| УТ-20а/7 | Отке 48 | 2 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,24 | 0,000005005 | 0,998504751 | 0,999984386 | 22,15555405 |
| УТ-21/7 | Отке 50 | 57 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,23 | 0,000142635 | 0,958285090 | 0,999556087 | 16,60954853 |
| УТ-22а/7 | Отке 50А | 5 | 0,114 | 0,114 | 46 | 7,4 | 0,000012512 | 0,996266297 | 0,999953711 | 19,93938697 |
| УТ-22а/7 | Отке 54 | 10 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,39 | 0,000001301 | 0,999611080 | 0,999995193 | 15,50905545 |
| УТ-24/7 | Отке 56 | 6 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000781 | 0,999766629 | 0,999997565 | 7,754546114 |
| УТ-25/7 | Отке 58 | 6 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000781 | 0,999766629 | 0,999997565 | 16,61688453 |
| УТ-26/7 | Отке 60 | 6 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000781 | 0,999766629 | 0,999997565 | 8,862338416 |
| УТ-27/7 | Отке 62 | 6 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000000781 | 0,999766629 | 0,999997565 | 19,94026144 |
| УТ-27/7 | Отке 64 | 20 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,39 | 0,000002602 | 0,999222320 | 0,999990386 | 9,970059145 |
| УТ-4/8 | Рультытегина | 8 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000001041 | 0,999688851 | 0,999997471 | 8,862337586 |
| УТ-1/8.1 | Рультытегина 24 | 95 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,85 | 0,000012359 | 0,996311551 | 0,999970030 | 11,07761799 |
| УТ-6/8 | Рультытегина | 10 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000001301 | 0,999611079 | 0,999996839 | 7,754540485 |
| УТ-7/8 | Рультытегина | 15 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000001951 | 0,999416677 | 0,999995258 | 18,83242569 |
| УТ-8/8 | Рультытегина 24 | 34 | 0,114 | 0,114 | 38 | 7,38 | 0,000004423 | 0,998678321 | 0,999983678 | 12,18554611 |
| УТ-9/8 | Рультытегина | 12 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000001561 | 0,999533314 | 0,999996206 | 9,970117176 |
| УТ-9/8 | Рультытегина 3 | 30 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000003903 | 0,998833706 | 0,999990516 | 11,07784494 |
| УТ-10/8 | Рультытегина 24Г | 80 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,65 | 0,011492203 | 0,039689891 | 0,969514010 | 17,18436437 |
| УТ-10/8 | Рультытегина 24С | 118 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,84 | 0,016951000 | 0,009241457 | 0,962088914 | 8,526378306 |
| УТ-2/8 | Рультытегина 26Б | 25 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,003591314 | 0,349844510 | 0,989040698 | 12,05219774 |
| УТ-2б/8 | Рультытегина 26 | 8 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,001149220 | 0,710555399 | 0,997222905 | 19,88493387 |
| УТ-2б/8 | Рультытегина 26 | 15 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,002154788 | 0,528557079 | 0,994818131 | 20,93903647 |
| УТ-3/8.1 | Полярная 11Б | 10 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,001436525 | 0,652761680 | 0,996533445 | 17,66327628 |
| УТ-3/8.1 | Полярная 11А | 20 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,002873051 | 0,428607996 | 0,993114627 | 14,30217644 |
| УТ-11/8 | Полярная 7/2 | 12 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,001723830 | 0,599809573 | 0,995845894 | 6,619158615 |
| УТ-14/8 | Полярная 7А | 6 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,000861915 | 0,773648513 | 0,997914283 | 17,68775125 |
| УТ-14/8 | Полярная 7В | 7 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,001005568 | 0,741409225 | 0,997568354 | 20,99692346 |
| УТ-15/8 | Полярная 7Б | 6 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,000861915 | 0,773648513 | 0,997914283 | 15,47678234 |
| УТ-15/8 | Полярная 7Б | 8 | 0,057 | 0,057 | 50 | 4,86 | 0,000165042 | 0,951887972 | 0,999599270 | 22,14702147 |
| УТ-13/8 | Полярная | 15 | 0,114 | 0,114 | 50 | 7,39 | 0,000309453 | 0,911817510 | 0,998859179 | 6,639187226 |
| УТ-13/8 | Полярная 7/1 | 140 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,2 | 0,002888230 | 0,428104168 | 0,991203996 | 20,86296579 |
| УТ-13/8 | Полярная 7 | 104 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,21 | 0,002145542 | 0,530952810 | 0,993425686 | 9,904608066 |
| УТ-1/9 | Рультытегина 45 | 113 | 0,076 | 0,076 | 50 | 5,64 | 0,002331214 | 0,502586546 | 0,993511289 | 16,50910258 |
| УТ-1/9 | Рультытегина 45 | 68 | 0,076 | 0,076 | 50 | 5,65 | 0,001402855 | 0,659577990 | 0,996068100 | 7,724074828 |
| УТ-2/9 | Рультытегина 44 | 57 | 0,089 | 0,089 | 50 | 6,23 | 0,001175922 | 0,705362318 | 0,996363642 | 12,14143327 |
| УТ-2.1/9 | Рультытегина 44/2 | 41 | 0,076 | 0,076 | 50 | 5,66 | 0,000845839 | 0,777477312 | 0,997617681 | 12,15671467 |
| УТ-3/9 | Рультытегина 41 | 9 | 0,076 | 0,076 | 28 | 5,67 | 0,000000148 | 0,999955815 | 0,999999581 | 14,40132897 |
| УТ-7/9 | Рультытегина 24/32 | 2 | 0,076 | 0,076 | 28 | 5,67 | 0,000000033 | 0,999990181 | 0,999999907 | 5,538974484 |
| УТ-7/9 | Рультытегина 36 | 50 | 0,057 | 0,057 | 43 | 4,86 | 0,000034713 | 0,989676158 | 0,999915661 | 17,72322512 |
| УТ-8/9 | Рультытегина 35 | 39 | 0,057 | 0,057 | 43 | 4,86 | 0,000027076 | 0,991937922 | 0,999934213 | 5,538610609 |
| УТ-8/9 | Рультытегина 37 | 10 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000015901 | 0,995257340 | 0,999961364 | 17,72403519 |
| УТ-11/9 | Рультытегина | 3 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000004770 | 0,998574757 | 0,999988409 | 13,29338591 |
| УТ-11/9 | Рультытегина | 17 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,67 | 0,000027031 | 0,991951477 | 0,999923378 | 21,04649226 |
| УТ-10/9 | Рультытегина 28 | 3 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000004770 | 0,998574757 | 0,999988409 | 7,754475114 |
| УТ-10/9 | Рультытегина 28А | 5 | 0,076 | 0,076 | 45 | 5,67 | 0,000007950 | 0,997625776 | 0,999977462 | 17,72432052 |
| УТ-9/9 | Склад Минеева | 64 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,85 | 0,000101764 | 0,970045241 | 0,999753343 | 7,752652281 |
| УТ-9а/9 | Здание | 25 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000039752 | 0,988187497 | 0,999876005 | 14,39954931 |
| УТ-9/9 | Рультытегина | 57 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,85 | 0,000090634 | 0,973275925 | 0,999780309 | 21,04348092 |
| УТ-1/10 | Отке 63 | 65 | 0,159 | 0,159 | 45 | 9,56 | 0,000103355 | 0,969599184 | 0,999506453 | 19,93046852 |
| УТ-1/10 | Отке 59 | 96 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,22 | 0,000152647 | 0,955425895 | 0,999525719 | 6,643617563 |
| УТ-2/10 | Отке 61 | 2 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000003180 | 0,999049609 | 0,999990078 | 18,83232815 |
| УТ-2/10 | Отке 61 | 76 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,22 | 0,000120845 | 0,964538423 | 0,999624453 | 6,644273828 |
| УТ-1а/11 | Полярная | 10 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000015901 | 0,995257340 | 0,999961364 | 22,15504399 |
| УТ-1а/11 | Полярная | 12 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000019081 | 0,994311599 | 0,999953638 | 19,93938552 |
| УТ-1а/11 | Полярная | 14 | 0,057 | 0,057 | 45 | 4,86 | 0,000022261 | 0,993366785 | 0,999945912 | 5,538675406 |
| УТ-6/11 | Южная 17 | 12 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000019081 | 0,994311748 | 0,999940475 | 22,15458117 |
| УТ-1/11 | Полярная 8А | 12 | 0,089 | 0,089 | 45 | 6,24 | 0,000019081 | 0,994311748 | 0,999940475 | 21,04685211 |
| УТ-1/11 | Полярная 7В | 58 | 0,089 | 0,089 | 28 | 6,23 | 0,000000952 | 0,999715286 | 0,999997033 | 21,04804256 |
| УТ 2/11 | Полярная 10А | 10 | 0,089 | 0,089 | 52 | 6,24 | 0,000724290 | 0,806067157 | 0,997750384 | 9,947725978 |
| УТ-3/11 | Полярная 12А | 8 | 0,089 | 0,089 | 49 | 6,24 | 0,000092872 | 0,972628940 | 0,999710407 | 16,61211286 |
| УТ-3а/11 | Полярная 14А | 7 | 0,089 | 0,089 | 49 | 6,24 | 0,000081263 | 0,976007209 | 0,999746588 | 18,82774262 |
| УТ-3б/11 | Рультытегина 18 | 14 | 0,057 | 0,057 | 46 | 4,86 | 0,000035033 | 0,989581532 | 0,999914884 | 6,646204254 |
| УТ-3б/11 | Рультытегина 16 | 117 | 0,057 | 0,057 | 46 | 4,84 | 0,000292777 | 0,916295480 | 0,999292483 | 9,963100943 |
| УТ-4/11 | Южная 17/2 | 6 | 0,057 | 0,057 | 20 | 4,86 | 0,000000044 | 0,999986884 | 0,999999893 | 12,1857437 |
| УТ-5/11 | Южная 17/3 | 2 | 0,057 | 0,057 | 20 | 4,86 | 0,000000015 | 0,999995628 | 0,999999964 | 15,50912945 |
| УТ-6/11 | Южная | 20 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,24 | 0,000050047 | 0,985151861 | 0,999843901 | 18,82957527 |
| УТ-6/11 | Южная 15 | 18 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,24 | 0,000045043 | 0,986626285 | 0,999859507 | 9,968754259 |
| УТ-7/11 | Южная 8 | 2 | 0,089 | 0,089 | 46 | 6,24 | 0,000005005 | 0,998504751 | 0,999984386 | 8,862221621 |
| УТ-7/11 | Южная 10 | 12 | 0,089 | 0,089 | 38 | 6,24 | 0,000001561 | 0,999533315 | 0,999995129 | 19,94021287 |
| УТ-9/11 | Полярная | 8 | 0,076 | 0,076 | 38 | 5,67 | 0,000001041 | 0,999688851 | 0,999997049 | 11,07791731 |
| УТ-9г.11/11 | Полярная | 6 | 0,076 | 0,076 | 38 | 5,67 | 0,000000781 | 0,999766629 | 0,999997787 | 21,04805842 |
| УТ-9в.11/11 | Полярная | 6 | 0,076 | 0,076 | 38 | 5,67 | 0,000000781 | 0,999766629 | 0,999997787 | 22,15585097 |
| УТ-9б.11/11 | Полярная | 6 | 0,076 | 0,076 | 38 | 5,67 | 0,000000781 | 0,999766629 | 0,999997787 | 7,754547839 |
| УТ-9а.11/11 | Полярная | 6 | 0,076 | 0,076 | 38 | 5,67 | 0,000000781 | 0,999766629 | 0,999997787 | 14,40130313 |
| УТ-9.11/11 | Полярная | 4 | 0,076 | 0,076 | 38 | 5,67 | 0,000000520 | 0,999844413 | 0,999998525 | 5,538966828 |
| УТ-9.11/11 | Полярная | 10 | 0,076 | 0,076 | 38 | 5,67 | 0,000001301 | 0,999611080 | 0,999996312 | 17,72465463 |
| УТ-9.11/11 | Полярная | 52 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,85 | 0,000006765 | 0,997979316 | 0,999983595 | 8,862214612 |
| УТ-10а/11 | Полярная | 10 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000001301 | 0,999611079 | 0,999996839 | 14,40128947 |
| УТ-10б/11 | Полярная | 10 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000001301 | 0,999611079 | 0,999996839 | 21,04803846 |
| УТ-10в/11 | Полярная | 14 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000001821 | 0,999455555 | 0,999995574 | 6,646740582 |
| УТ-10в/11-1 | Полярная | 21 | 0,057 | 0,057 | 38 | 4,86 | 0,000002732 | 0,999183447 | 0,999993361 | 17,72460233 |
| УТ-10в/11-1 | Полярная | 15 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,002154788 | 0,528557079 | 0,994818131 | 14,32670917 |
| УТ-10е/11 | Полярная | 36 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,005171491 | 0,221271347 | 0,987741377 | 8,753719672 |
| УТ-11/11 | Полярная | 19 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,002729398 | 0,446906238 | 0,993454389 | 6,603262829 |
| УТ-12а/11 | Полярная | 23 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,003304008 | 0,378217423 | 0,992098143 | 15,38657908 |
| УТ-12а/11 | Полярная | 23 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,003304008 | 0,378217423 | 0,992098143 | 12,08945499 |
| УТ-13/11 | Полярная | 2 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,000287305 | 0,917792051 | 0,999302822 | 8,856181359 |
| УТ-13/11 | Полярная 5 | 8 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,001149220 | 0,710937827 | 0,996439962 | 11,03851208 |
| УТ-13/11 | Полярная | 17 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,002442093 | 0,485963749 | 0,994135319 | 11,01298136 |
| УТ-6/11 | Мира | 9 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,67 | 0,001292873 | 0,681297760 | 0,996361379 | 13,24516984 |

Таблица 50

Результаты расчета показателей надежности участков тепловых сетей на перспективное положение (2037 г.)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр подающего трубопровода, м | Диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Поток отказов, 1/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/отоп. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | ЦТП-1 | 1559 | 0,426 | 0,426 | 35 | 21,68 | 0,000093347 | 0,972529957 | 0,998990162 | 18,8134972 |
| ГМТЭЦ | ЦТП-1 | 597 | 0,426 | 0,426 | 35 | 23,57 | 0,000035746 | 0,989377728 | 0,999579087 | 12,18061586 |
| по нитке А | по нитке А | 2359 | 0,426 | 0,426 | 35 | 20,11 | 0,000141248 | 0,958760913 | 0,998583774 | 21,01829612 |
| по нитке Б | по нитке Б | 2842 | 0,426 | 0,426 | 35 | 19,16 | 0,000170168 | 0,950549575 | 0,998375086 | 9,953954354 |
| ГМТЭЦ | УТ-14 | 230 | 0,426 | 0,426 | 35 | 24,29 | 0,000013772 | 0,995892148 | 0,999832801 | 21,04458577 |
| УТ-14 | УТ-16 | 220 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,47 | 0,000013173 | 0,996069577 | 0,999937635 | 19,93906642 |
| УТ-14 | УТ-1 | 740 | 0,426 | 0,426 | 35 | 23,29 | 0,000044308 | 0,986852632 | 0,999484560 | 21,03725597 |
| УТ-1 | АТЭЦ | 170 | 0,53 | 0,53 | 35 | 30,85 | 0,000010179 | 0,996962070 | 0,999843039 | 8,860968953 |
| УТ-1 | ЦТП-9 | 355 | 0,089 | 0,089 | 35 | 6,14 | 0,000021256 | 0,993665414 | 0,999934752 | 7,754059033 |
| УТ-1 | УТ-2П | 274 | 0,53 | 0,53 | 35 | 30,59 | 0,000016406 | 0,995109040 | 0,999749195 | 5,537585796 |
| УТ-2П | ЦТП-8 | 8 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,4 | 0,000000479 | 0,999856787 | 0,999998228 | 11,07793037 |
| УТ-2П | УТ-3 | 235 | 0,53 | 0,53 | 35 | 30,69 | 0,000014071 | 0,995803442 | 0,999784175 | 21,04356229 |
| УТ-3 | ЦТП-11 | 336 | 0,219 | 0,219 | 35 | 12,44 | 0,000020118 | 0,994004146 | 0,999874895 | 19,93781536 |
| УТ-3 | ЦТП-11 | 10 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,6 | 0,000000599 | 0,999820987 | 0,999997126 | 15,50908543 |
| ЦТП-11 | ЦТП-4 | 685 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,19 | 0,000041015 | 0,987815903 | 0,999811606 | 12,18344928 |
| УТ-3 | УТ-4 | 258 | 0,426 | 0,426 | 35 | 24,24 | 0,000015448 | 0,995393399 | 0,999812839 | 8,860701316 |
| УТ-4 | УТ-5 | 101 | 0,426 | 0,426 | 35 | 24,55 | 0,000006048 | 0,998193699 | 0,999925778 | 16,61569166 |
| УТ-5 | ЦТП-1 | 521 | 0,273 | 0,273 | 35 | 15,11 | 0,000031196 | 0,990720259 | 0,999764429 | 18,8280786 |
| УТ-4 | УТ-6 | 150 | 0,325 | 0,325 | 35 | 18,48 | 0,000008981 | 0,997318598 | 0,999917025 | 16,61554622 |
| УТ-6 | ЦТП-2 | 20 | 0,219 | 0,219 | 35 | 12,72 | 0,000001198 | 0,999642010 | 0,999992384 | 9,970079066 |
| УТ-6 | УТ-8 | 512 | 0,273 | 0,273 | 35 | 15,12 | 0,000030657 | 0,990879757 | 0,999768343 | 13,29046046 |
| УТ-8 | ЦТП-6 | 20 | 0,219 | 0,219 | 35 | 12,72 | 0,000001198 | 0,999642010 | 0,999992384 | 6,646719377 |
| УТ-8 | ЦТП-3 | 460 | 0,219 | 0,219 | 35 | 12,33 | 0,000027543 | 0,991801213 | 0,999830255 | 17,72171131 |
| УТ-3 | УТ-10 | 622 | 0,377 | 0,377 | 35 | 20,71 | 0,000037243 | 0,988934596 | 0,999614646 | 15,50315349 |
| УТ-10 | ЦТП-5.7 | 90 | 0,377 | 0,377 | 35 | 21,61 | 0,000005389 | 0,998390215 | 0,999941780 | 14,40049656 |
| УТ-10 | ГМТЭЦ | 1340 | 0,426 | 0,426 | 35 | 22,11 | 0,000080234 | 0,976336935 | 0,999114582 | 12,17495552 |
| ЦТП-1 | УТ-1/1 | 14 | 0,325 | 0,325 | 15 | 18,67 | 0,000000080 | 0,999976140 | 0,999999255 | 19,94029515 |
| УТ-1/1 | УТ-2/1 | 74 | 0,325 | 0,325 | 15 | 18,58 | 0,000000422 | 0,999873891 | 0,999996082 | 22,15581318 |
| УТ-1/1 | УТ-4/1 | 174 | 0,325 | 0,325 | 15 | 18,44 | 0,000000992 | 0,999703501 | 0,999990856 | 19,94012766 |
| УТ-4/1 | УТ-3/1 | 33 | 0,273 | 0,273 | 15 | 15,67 | 0,000000188 | 0,999943760 | 0,999998526 | 6,646760204 |
| УТ-3/1 | УТ-3а/1 | 19 | 0,273 | 0,273 | 15 | 15,69 | 0,000000108 | 0,999967619 | 0,999999150 | 18,832499 |
| УТ-3а/1 | УТ-3б/1 | 28 | 0,273 | 0,273 | 15 | 15,68 | 0,000000160 | 0,999952281 | 0,999998749 | 8,862348911 |
| УТ-3б/1 | УТ-3в/1 | 28 | 0,273 | 0,273 | 15 | 15,68 | 0,000000160 | 0,999952281 | 0,999998749 | 5,538968069 |
| УТ-3б/1 | УТ-3г/1 | 89 | 0,219 | 0,219 | 15 | 12,66 | 0,000000507 | 0,999848330 | 0,999996789 | 17,72466308 |
| УТ-3г/1 | УТ-21/1 | 42 | 0,219 | 0,219 | 15 | 12,7 | 0,000000239 | 0,999928422 | 0,999998480 | 5,53896658 |
| УТ-21/1 | УТ-20/1 | 47 | 0,089 | 0,089 | 14 | 6,23 | 0,000000268 | 0,999919901 | 0,999999165 | 14,40132298 |
| УТ-20/1 | УТ-19/2 | 30 | 0,089 | 0,089 | 14 | 6,24 | 0,000000171 | 0,999948872 | 0,999999466 | 19,94029936 |
| УТ-21/1 | УТ-21.1/1 | 57 | 0,159 | 0,159 | 14 | 9,57 | 0,000000325 | 0,999902860 | 0,999998445 | 22,15586556 |
| УТ-21.1/1 | УТ-21.1а/1 | 28 | 0,114 | 0,114 | 14 | 7,39 | 0,000000160 | 0,999952281 | 0,999999410 | 7,754560427 |
| УТ-21.1а/1 | УТ-21.1б/1 | 35 | 0,089 | 0,089 | 14 | 6,23 | 0,000000200 | 0,999940351 | 0,999999379 | 13,29353174 |
| УТ-21.1б/1 | УТ-21.1в/1 | 10 | 0,114 | 0,114 | 14 | 7,39 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999789 | 7,754563367 |
| УТ-21.1/1 | УТ-21.2/1 | 23 | 0,159 | 0,159 | 14 | 9,59 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999371 | 22,15588607 |
| УТ-21.2/1 | УТ-21.2а/1 | 18 | 0,159 | 0,159 | 14 | 9,59 | 0,000000103 | 0,999969323 | 0,999999508 | 22,1558891 |
| УТ-21.2/1 | УТ-21.2б/1 | 18 | 0,114 | 0,114 | 14 | 7,39 | 0,000000103 | 0,999969323 | 0,999999621 | 17,72471328 |
| УТ-21/1 | УТ-21а/1 | 29 | 0,114 | 0,114 | 14 | 7,39 | 0,000000165 | 0,999950577 | 0,999999389 | 22,15588647 |
| УТ-21а/1 | УТ-21б/1 | 56 | 0,114 | 0,114 | 14 | 7,38 | 0,000000319 | 0,999904564 | 0,999998822 | 11,07793695 |
| УТ-21б/1 | УТ-23/1 | 22 | 0,114 | 0,114 | 14 | 7,39 | 0,000000125 | 0,999962506 | 0,999999537 | 8,862355894 |
| УТ-23/1 | УТ-24/1 | 54 | 0,114 | 0,114 | 14 | 7,38 | 0,000000308 | 0,999907972 | 0,999998864 | 7,754556193 |
| УТ-3/1 | УТ-5/1 | 121 | 0,273 | 0,273 | 13 | 15,57 | 0,000000690 | 0,999793803 | 0,999994631 | 16,61683578 |
| УТ-5/1 | УТ 6/1 | 6 | 0,219 | 0,219 | 13 | 12,73 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999782 | 18,8325109 |
| УТ-6/1 | УТ-7/1 | 49 | 0,219 | 0,219 | 13 | 12,69 | 0,000000279 | 0,999916493 | 0,999998228 | 13,29351644 |
| УТ-7/1 | УТ-8/1 | 23 | 0,219 | 0,219 | 13 | 12,72 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999166 | 8,862352611 |
| УТ-8/1 | УТ-9/1 | 25 | 0,159 | 0,159 | 13 | 9,59 | 0,000000143 | 0,999957393 | 0,999999317 | 7,754559701 |
| УТ-5/1 | УТ-10/1 | 23 | 0,219 | 0,219 | 13 | 12,72 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999166 | 6,646764458 |
| УТ-10/1 | УТ-10а/1 | 19 | 0,114 | 0,114 | 13 | 7,39 | 0,000000108 | 0,999967619 | 0,999999600 | 6,64676734 |
| УТ-10/1 | УТ-12/1 | 67 | 0,219 | 0,219 | 13 | 12,68 | 0,000000382 | 0,999885819 | 0,999997579 | 18,8324694 |
| УТ-12/1 | УТ-13/1 | 41 | 0,219 | 0,219 | 13 | 12,7 | 0,000000234 | 0,999930126 | 0,999998516 | 19,94028041 |
| УТ-13/1 | УТ-13а/1 | 7 | 0,159 | 0,159 | 13 | 9,6 | 0,000000040 | 0,999988070 | 0,999999808 | 12,18574267 |
| УТ-13а/1 | УТ-13б/1 | 27 | 0,114 | 0,114 | 13 | 7,39 | 0,000000154 | 0,999953985 | 0,999999431 | 9,97014933 |
| УТ-13/1 | УТ-14/1 | 66 | 0,219 | 0,219 | 13 | 12,68 | 0,000000376 | 0,999887523 | 0,999997615 | 14,40130065 |
| УТ-14/1 | УТ-15/1 | 28 | 0,219 | 0,219 | 13 | 12,71 | 0,000000160 | 0,999952281 | 0,999998986 | 5,538969382 |
| УТ-15/1 | УТ-15в/1 | 43 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,38 | 0,000029853 | 0,991115511 | 0,999889865 | 21,04578687 |
| УТ-15в/1 | УТ-15в1/1 | 15 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,39 | 0,000010414 | 0,996891306 | 0,999961523 | 22,15504752 |
| УТ-15в1/1 | УТ-15в2/1 | 5 | 0,114 | 0,114 | 13 | 7,4 | 0,000000029 | 0,999991479 | 0,999999895 | 15,50912836 |
| УТ-15в2/1 | УТ15г/1 | 18 | 0,114 | 0,114 | 13 | 7,39 | 0,000000103 | 0,999969323 | 0,999999621 | 6,64676748 |
| УТ-15/1 | УТ-15.1/1 | 23 | 0,219 | 0,219 | 13 | 12,72 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999166 | 22,15588153 |
| УТ-15.1/1 | УТ-15.2/1 | 10 | 0,219 | 0,219 | 13 | 12,73 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999637 | 11,07794598 |
| УТ-15.2/1 | УТ-16/1 | 43 | 0,114 | 0,114 | 13 | 7,38 | 0,000000245 | 0,999926718 | 0,999999096 | 12,18573398 |
| УТ-16/1 | УТ-16а/1 | 115 | 0,089 | 0,089 | 13 | 6,21 | 0,000000656 | 0,999804026 | 0,999997965 | 5,538963726 |
| УТ-16а/1 | УТ-16б/1 | 13 | 0,089 | 0,089 | 13 | 6,24 | 0,000000074 | 0,999977844 | 0,999999769 | 6,646768463 |
| УТ-15.2/1 | УТ-17/1 | 182 | 0,159 | 0,159 | 13 | 9,49 | 0,000001037 | 0,999689869 | 0,999995078 | 18,8324223 |
| УТ-17/1 | УТ-18/1 | 16 | 0,114 | 0,114 | 13 | 7,39 | 0,000000091 | 0,999972732 | 0,999999663 | 15,50912477 |
| УТ-18/1 | УТ-18а/1 | 32 | 0,114 | 0,114 | 13 | 7,39 | 0,000000182 | 0,999945464 | 0,999999326 | 15,50911955 |
| УТ-1/1 | УТ-25/1 | 56 | 0,273 | 0,273 | 12 | 15,65 | 0,000000319 | 0,999904564 | 0,999997502 | 13,2935068 |
| УТ-25/1 | УТ-25а/1 | 39 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,38 | 0,000000222 | 0,999933535 | 0,999999180 | 6,646764548 |
| УТ-25/1 | УТ-26/1 | 77 | 0,273 | 0,273 | 12 | 15,62 | 0,000000439 | 0,999868778 | 0,999996572 | 21,04803285 |
| УТ-26/1 | УТ-26а/1 | 27 | 0,273 | 0,273 | 12 | 15,68 | 0,000000154 | 0,999953985 | 0,999998793 | 5,538968317 |
| УТ-26а/1 | УТ-27/1 | 42 | 0,273 | 0,273 | 12 | 15,66 | 0,000000239 | 0,999928422 | 0,999998126 | 8,862343388 |
| УТ-27/1 | УТ-28/1 | 30 | 0,273 | 0,273 | 12 | 15,68 | 0,000000171 | 0,999948872 | 0,999998659 | 21,04807678 |
| УТ-28/1 | УТ-29/1 | 22 | 0,219 | 0,219 | 12 | 12,72 | 0,000000125 | 0,999962506 | 0,999999202 | 9,970147048 |
| УТ-29/1 | УТ-30/1 | 20 | 0,219 | 0,219 | 12 | 12,72 | 0,000000114 | 0,999965915 | 0,999999275 | 11,07794197 |
| УТ-30/1 | УТ-30а/1 | 23 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,39 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999516 | 6,64676678 |
| УТ-30а/1 | УТ-З0б/1 | 51 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,38 | 0,000035407 | 0,989471742 | 0,999869381 | 15,50710421 |
| УТ-30б/1 | УТ-З0в/1 | 34 | 0,114 | 0,114 | 15 | 7,38 | 0,000000194 | 0,999942056 | 0,999999285 | 21,04808995 |
| УТ-30/1 | УТ-31/1 | 11 | 0,219 | 0,219 | 12 | 12,73 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999601 | 19,94030204 |
| УТ-31/1 | УТ-31а/1 | 21 | 0,219 | 0,219 | 12 | 12,72 | 0,000000120 | 0,999964210 | 0,999999239 | 18,83250066 |
| УТ-31а/1 | УТ-31б/1 | 61 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,37 | 0,000000348 | 0,999896043 | 0,999998719 | 22,15587161 |
| УТ-31а/1 | УТ-32/1 | 39 | 0,219 | 0,219 | 12 | 12,7 | 0,000000222 | 0,999933535 | 0,999998588 | 18,83248842 |
| УТ-32/1 | УТ-33/1 | 23 | 0,219 | 0,219 | 12 | 12,72 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999166 | 14,40132299 |
| УТ-33/1 | УТ-З3а/1 | 37 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,38 | 0,000000211 | 0,999936943 | 0,999999222 | 6,646764827 |
| УТ-33а/1 | УТ-З3б/2 | 13 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,39 | 0,000000074 | 0,999977844 | 0,999999726 | 22,15589393 |
| УТ-33б/1 | УТ-З3в/3 | 16 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,39 | 0,000000091 | 0,999972732 | 0,999999663 | 9,97015164 |
| УТ-33/1 | УТ-З4/1 | 23 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,39 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999516 | 12,1857391 |
| УТ-34/1 | УТ-35/1 | 27 | 0,219 | 0,219 | 12 | 12,71 | 0,000000154 | 0,999953985 | 0,999999022 | 5,538969583 |
| УТ-28/1 | УТ-38/1 | 82 | 0,219 | 0,219 | 12 | 12,66 | 0,000000467 | 0,999860258 | 0,999997041 | 13,29350067 |
| УТ-38/1 | УТ-39/1 | 13 | 0,219 | 0,219 | 12 | 12,72 | 0,000000074 | 0,999977844 | 0,999999529 | 11,07794478 |
| УТ-39/1 | УТ-40/1 | 71 | 0,159 | 0,159 | 12 | 9,56 | 0,000000405 | 0,999879002 | 0,999998066 | 9,970135713 |
| УТ-40/1 | УТ-41/1 | 12 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,39 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999747 | 19,94030496 |
| УТ-41/1 | УТ-41а/1 | 27 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,39 | 0,000000154 | 0,999953985 | 0,999999431 | 19,94029866 |
| УТ-41а/1 | УТ-41б/1 | 17 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,39 | 0,000000097 | 0,999971027 | 0,999999642 | 15,50912445 |
| УТ-41б/1 | УТ-41в/1 | 29 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,39 | 0,000000165 | 0,999950577 | 0,999999389 | 18,8325035 |
| УТ-40/1 | УТ-42/1 | 6 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,4 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999873 | 21,04810234 |
| УТ-42/1 | УТ-42а/1 | 23 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,39 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999516 | 7,754561244 |
| УТ-38/1 | УТ-43/1 | 17 | 0,159 | 0,159 | 12 | 9,59 | 0,000000097 | 0,999971027 | 0,999999535 | 21,04809522 |
| УТ-43/1 | УТ-43.1/1 | 60 | 0,159 | 0,159 | 12 | 9,57 | 0,000000342 | 0,999897748 | 0,999998364 | 16,61689781 |
| УТ-43.1/1 | УТ-44/1 | 12 | 0,159 | 0,159 | 12 | 9,59 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999672 | 7,754562457 |
| УТ-44/1 | УТ-45/1 | 16 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,39 | 0,000000091 | 0,999972732 | 0,999999663 | 12,18574089 |
| УТ-45/1 | УТ-46/1 | 34 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,38 | 0,000000194 | 0,999942056 | 0,999999285 | 14,4013247 |
| УТ-46/1 | УТ-47/1 | 33 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,39 | 0,000000188 | 0,999943760 | 0,999999305 | 17,72470768 |
| УТ-47/1 | УТ-47.1/1 | 41 | 0,114 | 0,114 | 12 | 7,38 | 0,000000234 | 0,999930126 | 0,999999138 | 9,970146402 |
| ЦТП-2 | УТ-1/2 | 12 | 0,273 | 0,273 | 11 | 15,7 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999463 | 7,754560836 |
| УТ-1/2 | УТ 11/2 | 85 | 0,273 | 0,273 | 11 | 15,61 | 0,000000485 | 0,999855146 | 0,999996219 | 19,9402346 |
| УТ-11/2 | УТ12/2 | 43 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,7 | 0,000000245 | 0,999926718 | 0,999998444 | 5,538966379 |
| УТ-12/2 | УТ13/2 | 114 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,63 | 0,000000650 | 0,999805730 | 0,999995897 | 12,185695 |
| УТ-11/2 | УТ21/2 | 65 | 0,273 | 0,273 | 11 | 15,64 | 0,000000371 | 0,999889227 | 0,999997103 | 11,0779179 |
| УТ- 21/2 | УТ 22/2 | 19 | 0,273 | 0,273 | 11 | 15,69 | 0,000000108 | 0,999967619 | 0,999999150 | 9,970146529 |
| УТ- 22/2 | УТ 23/2 | 68 | 0,273 | 0,273 | 11 | 15,63 | 0,000000388 | 0,999884115 | 0,999996971 | 16,61687467 |
| УТ- 23/2 | УТ 24/2 | 34 | 0,273 | 0,273 | 11 | 15,67 | 0,000000194 | 0,999942056 | 0,999998482 | 14,40131313 |
| УТ- 24/2 | УТ 24.1/2 | 24 | 0,114 | 0,114 | 11 | 7,39 | 0,000000137 | 0,999959098 | 0,999999495 | 7,75456108 |
| УТ- 24.1/2 | УТ 24.2/2 | 11 | 0,114 | 0,114 | 11 | 7,39 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999768 | 18,83251064 |
| УТ- 24.2/2 | УТ 24.3/2 | 22 | 0,089 | 0,089 | 11 | 6,24 | 0,000000125 | 0,999962506 | 0,999999609 | 13,2935348 |
| УТ- 24/2 | УТ 25/2 | 35 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,7 | 0,000000200 | 0,999940351 | 0,999998733 | 17,72469755 |
| УТ- 25/2 | УТ 25.1/2 | 3 | 0,089 | 0,089 | 11 | 6,24 | 0,000000017 | 0,999994887 | 0,999999947 | 17,72471905 |
| УТ- 25.1/2 | УТ 26/2 | 42 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,7 | 0,000000239 | 0,999928422 | 0,999998480 | 8,862346528 |
| УТ- 26/2 | УТ 26.1/2 | 24 | 0,114 | 0,114 | 11 | 7,39 | 0,000000137 | 0,999959098 | 0,999999495 | 15,50912216 |
| УТ- 26/2 | УТ 27/2 | 41 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,7 | 0,000000234 | 0,999930126 | 0,999998516 | 17,7246937 |
| УТ- 27/2 | УТ 27а/2 | 25 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,71 | 0,000000143 | 0,999957393 | 0,999999094 | 7,754557978 |
| УТ- 27а/2 | УТ 27.1/2 | 25 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,71 | 0,000000143 | 0,999957393 | 0,999999094 | 15,50911596 |
| УТ- 27.1/2 | УТ 27.2/2 | 4 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,73 | 0,000000023 | 0,999993183 | 0,999999855 | 5,538974196 |
| УТ- 27.2/2 | УТ 27.3/2 | 26 | 0,114 | 0,114 | 11 | 7,39 | 0,000000148 | 0,999955689 | 0,999999452 | 17,72471029 |
| УТ- 27.3/2 | УТ 27.4/2 | 67 | 0,114 | 0,114 | 11 | 7,37 | 0,000000382 | 0,999885819 | 0,999998593 | 14,40131473 |
| УТ- 27.1/2 | УТ 28/2 | 44 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,7 | 0,000000251 | 0,999925014 | 0,999998407 | 21,04807148 |
| УТ- 28/2 | УТ 29/2 | 34 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,71 | 0,000000194 | 0,999942056 | 0,999998768 | 12,18572999 |
| УТ- 29/2 | УТ 30/2 | 48 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,69 | 0,000000274 | 0,999918197 | 0,999998264 | 21,04806846 |
| УТ- 30/2 | УТ 30.1/2 | 16 | 0,219 | 0,219 | 11 | 12,72 | 0,000000091 | 0,999972732 | 0,999999420 | 8,86235486 |
| УТ- 30/2 | УТ 32/2 | 44 | 0,219 | 0,219 | 10 | 12,7 | 0,000000251 | 0,999925014 | 0,999998407 | 16,61689854 |
| УТ- 32/2 | УТ 33/2 | 66 | 0,159 | 0,159 | 10 | 9,56 | 0,000000376 | 0,999887523 | 0,999998202 | 13,2935161 |
| УТ- 33/2 | УТ 34/2 | 26 | 0,159 | 0,159 | 10 | 9,59 | 0,000000148 | 0,999955689 | 0,999999289 | 7,754559489 |
| УТ- 34/2 | УТ 35/2 | 51 | 0,159 | 0,159 | 10 | 9,57 | 0,000000291 | 0,999913085 | 0,999998609 | 22,15586918 |
| УТ- 35/2 | УТ 36/2 | 56 | 0,159 | 0,159 | 10 | 9,57 | 0,000000319 | 0,999904564 | 0,999998473 | 8,862346464 |
| УТ- 36/2 | УТ 37/2 | 47 | 0,114 | 0,114 | 10 | 7,38 | 0,000000268 | 0,999919901 | 0,999999011 | 11,07793905 |
| УТ- 37/2 | УТ 38/2 | 24 | 0,114 | 0,114 | 10 | 7,39 | 0,000000137 | 0,999959098 | 0,999999495 | 21,04809436 |
| УТ- 38/2 | УТ 38.1/2 | 4 | 0,114 | 0,114 | 10 | 7,4 | 0,000000023 | 0,999993183 | 0,999999916 | 11,07794907 |
| УТ- 22/2 | УТ 22.1/2 | 36 | 0,057 | 0,057 | 10 | 4,86 | 0,000000205 | 0,999938647 | 0,999999501 | 15,50912227 |
| УТ- 22.1/2 | УТ 22.2/2 | 24 | 0,057 | 0,057 | 10 | 4,86 | 0,000000137 | 0,999959098 | 0,999999668 | 6,64676779 |
| УТ- 21/2 | УТ 39/2 | 42 | 0,057 | 0,057 | 10 | 4,86 | 0,000000239 | 0,999928422 | 0,999999418 | 18,83250404 |
| УТ- 39/2 | УТ 40/2 | 71 | 0,159 | 0,159 | 10 | 9,56 | 0,000000405 | 0,999879002 | 0,999998066 | 17,72468571 |
| УТ-40/2 | УТ 41/2 | 50 | 0,159 | 0,159 | 10 | 9,57 | 0,000000285 | 0,999914789 | 0,999998636 | 19,94028281 |
| УТ-41/2 | УТ42/2 | 40 | 0,114 | 0,114 | 10 | 7,38 | 0,000000228 | 0,999931830 | 0,999999159 | 14,40132288 |
| УТ- 40/2 | УТ 40.1/2 | 27 | 0,114 | 0,114 | 10 | 7,39 | 0,000000154 | 0,999953985 | 0,999999431 | 11,0779437 |
| УТ- 40.1/2 | УТ 40.2/2 | 41 | 0,114 | 0,114 | 10 | 7,38 | 0,000000234 | 0,999930126 | 0,999999138 | 6,646764268 |
| УТ- 40.2/2 | УТ 40.3/2 | 17 | 0,114 | 0,114 | 10 | 7,39 | 0,000000097 | 0,999971027 | 0,999999642 | 17,72471365 |
| УТ- 40.3/2 | УТ 40.4/2 | 87 | 0,089 | 0,089 | 10 | 6,22 | 0,000000496 | 0,999851737 | 0,999998458 | 13,2935195 |
| УТ- 40.4/2 | УТ 40.5/2 | 6 | 0,076 | 0,076 | 10 | 5,67 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999903 | 5,538974463 |
| УТ- 40.5/2 | УТ 40.6/2 | 35 | 0,076 | 0,076 | 10 | 5,66 | 0,000000200 | 0,999940351 | 0,999999435 | 18,83250437 |
| УТ-1/2 | УТ-2/2 | 117 | 0,273 | 0,273 | 9 | 15,58 | 0,000000667 | 0,999800619 | 0,999994805 | 22,1557849 |
| УТ-2/2 | УТ-3/2 | 38 | 0,273 | 0,273 | 9 | 15,67 | 0,000000217 | 0,999935239 | 0,999998303 | 9,97013808 |
| УТ-3/2 | УТ-4/2 | 45 | 0,273 | 0,273 | 9 | 15,66 | 0,000000257 | 0,999923310 | 0,999997992 | 9,970134976 |
| УТ-4/2 | УТ-4.1/2 | 80 | 0,089 | 0,089 | 9 | 6,22 | 0,000000456 | 0,999863666 | 0,999998582 | 6,646760574 |
| УТ-4/2 | УТ-5/2 | 57 | 0,273 | 0,273 | 9 | 15,64 | 0,000000325 | 0,999902860 | 0,999997459 | 17,72467497 |
| УТ-5/2 | УТ-5.1/2 | 55 | 0,219 | 0,219 | 9 | 12,69 | 0,000000314 | 0,999906268 | 0,999998011 | 21,04806313 |
| УТ-5.1/2 | УТ-5.2/2 | 21 | 0,219 | 0,219 | 9 | 12,72 | 0,000000120 | 0,999964210 | 0,999999239 | 5,538970783 |
| УТ-5.2/2 | УТ-5.3/2 | 35 | 0,114 | 0,114 | 9 | 7,38 | 0,000000200 | 0,999940351 | 0,999999264 | 9,97014766 |
| УТ-5.3/2 | УТ-5.4/2 | 75 | 0,159 | 0,159 | 9 | 9,56 | 0,000000428 | 0,999872186 | 0,999997957 | 6,646756418 |
| УТ-5/2 | УТ-6/2 | 141 | 0,273 | 0,273 | 9 | 15,55 | 0,000000804 | 0,999759726 | 0,999993751 | 9,9700927 |
| УТ-6/2 | УТ-6.1/2 | 33 | 0,114 | 0,114 | 9 | 7,39 | 0,000000188 | 0,999943760 | 0,999999305 | 12,18573653 |
| УТ-6.1/2 | УТ-6.2/2 | 132 | 0,159 | 0,159 | 9 | 9,52 | 0,000000752 | 0,999775059 | 0,999996419 | 8,86232826 |
| УТ-6.2/2 | УТ-7/2 | 47 | 0,159 | 0,159 | 9 | 9,57 | 0,000000268 | 0,999919901 | 0,999998718 | 19,94028444 |
| УТ-7/2 | УТ-8/2 | 32 | 0,159 | 0,159 | 9 | 9,58 | 0,000000182 | 0,999945464 | 0,999999126 | 5,538970161 |
| УТ-8/2 | УТ-9/2 | 51 | 0,159 | 0,159 | 9 | 9,57 | 0,000000291 | 0,999913085 | 0,999998609 | 21,04807572 |
| УТ-9/2 | УТ-9.1/2 | 41 | 0,159 | 0,159 | 9 | 9,58 | 0,000000234 | 0,999930126 | 0,999998881 | 8,862350079 |
| УТ-9.1/2 | УТ-10/3 | 50 | 0,159 | 0,159 | 9 | 9,57 | 0,000000285 | 0,999914789 | 0,999998636 | 13,29352187 |
| ЦТП-3 | УТ-1/3 | 6 | 0,219 | 0,219 | 35 | 12,73 | 0,000000359 | 0,999892588 | 0,999997713 | 14,40130207 |
| УТ-1/3 | УТ-2/3 | 44 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,38 | 0,000002635 | 0,999212594 | 0,999990279 | 6,646705385 |
| УТ-2/3 | УТ-3/3 | 54,8 | 0,114 | 0,114 | 8 | 7,38 | 0,000000312 | 0,999906609 | 0,999998847 | 15,50911212 |
| УТ-3/3 | УТ-4/3 | 69,8 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,85 | 0,000000398 | 0,999881047 | 0,999999035 | 5,538969656 |
| УТ-2/3 | УТ-5.1/3 | 7 | 0,114 | 0,114 | 8 | 7,4 | 0,000000040 | 0,999988070 | 0,999999852 | 15,50912771 |
| УТ-5.1/3 | УТ-5/3 | 7,3 | 0,114 | 0,114 | 8 | 7,4 | 0,000000042 | 0,999987559 | 0,999999846 | 9,970153465 |
| УТ-5/3 | УТ-6/3 | 91,7 | 0,159 | 0,159 | 8 | 9,55 | 0,000000523 | 0,999843729 | 0,999997504 | 5,538961176 |
| УТ-6/3 | УТ-7/3 | 43,7 | 0,159 | 0,159 | 8 | 9,57 | 0,000000249 | 0,999925525 | 0,999998808 | 22,15587359 |
| УТ-7/3 | УТ-8/3 | 31,8 | 0,159 | 0,159 | 8 | 9,58 | 0,000000181 | 0,999945805 | 0,999999132 | 9,970146344 |
| УТ-8/3 | УТ-9/3 | 43,2 | 0,108 | 0,108 | 8 | 7,1 | 0,000000246 | 0,999926377 | 0,999999126 | 11,07794032 |
| УТ-1/3 | УТ-10/3 | 47 | 0,219 | 0,219 | 8 | 12,69 | 0,000000268 | 0,999919901 | 0,999998300 | 8,862344936 |
| УТ-10/3 | УТ-12/3 | 47 | 0,219 | 0,219 | 8 | 12,69 | 0,000000268 | 0,999919901 | 0,999998300 | 6,646758702 |
| УТ-12/3 | УТ-13/3 | 75,4 | 0,219 | 0,219 | 8 | 12,67 | 0,000000430 | 0,999871505 | 0,999997277 | 19,94025571 |
| УТ-13/3 | УТ-14/3 | 65,2 | 0,219 | 0,219 | 8 | 12,68 | 0,000000372 | 0,999888886 | 0,999997644 | 12,18571629 |
| УТ-14/3 | УТ-15/3 | 41,1 | 0,219 | 0,219 | 8 | 12,7 | 0,000000234 | 0,999929956 | 0,999998512 | 13,29352022 |
| УТ-15/3 | УТ-16/3 | 119,5 | 0,159 | 0,159 | 8 | 9,53 | 0,000000681 | 0,999796358 | 0,999996754 | 19,94024528 |
| УТ-16/3 | УТ-17/3 | 31,8 | 0,159 | 0,159 | 8 | 9,58 | 0,000000181 | 0,999945805 | 0,999999132 | 11,07794038 |
| УТ-17/3 | УТ-18/3 | 48,5 | 0,159 | 0,159 | 8 | 9,57 | 0,000000276 | 0,999917345 | 0,999998677 | 21,04807716 |
| УТ-1а/3 | УТ-22.1/3 | 402,8 | 0,159 | 0,159 | 10 | 9,36 | 0,000002296 | 0,999313758 | 0,999989255 | 5,538915484 |
| УТ-22.1/3 | УТ-23.1/3 | 36,6 | 0,108 | 0,108 | 10 | 7,1 | 0,000000209 | 0,999937625 | 0,999999259 | 21,04808941 |
| УТ-23.1/3 | УТ-24.1/3 | 36,5 | 0,108 | 0,108 | 10 | 7,1 | 0,000000208 | 0,999937795 | 0,999999261 | 7,754559273 |
| УТ-20/3 | УТ-20.1/3 | 35 | 0,114 | 0,114 | 10 | 7,38 | 0,000000200 | 0,999940351 | 0,999999264 | 21,04808951 |
| УТ-20.1/3 | УТ-21/3 | 36 | 0,114 | 0,114 | 10 | 7,38 | 0,000000205 | 0,999938647 | 0,999999243 | 8,86235329 |
| УТ-1/3 | УТ-1а/3 | 9,3 | 0,219 | 0,219 | 7 | 12,73 | 0,000000053 | 0,999984150 | 0,999999663 | 19,94030327 |
| УТ-1а/3 | УТ-19/3 | 15,6 | 0,219 | 0,219 | 7 | 12,72 | 0,000000089 | 0,999973413 | 0,999999434 | 18,83250435 |
| УТ-19/3 | УТ-20/3 | 24 | 0,219 | 0,219 | 7 | 12,71 | 0,000000137 | 0,999959098 | 0,999999131 | 15,50911652 |
| УТ-22/3 | УТ-23/3 | 36 | 0,219 | 0,219 | 7 | 12,7 | 0,000000205 | 0,999938647 | 0,999998697 | 16,61690335 |
| УТ-23/3 | УТ-24/3 | 16 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,39 | 0,000000091 | 0,999972732 | 0,999999663 | 21,04809791 |
| УТ-24/3 | УТ-27/3 | 46 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,38 | 0,000000262 | 0,999921605 | 0,999999032 | 5,538969641 |
| УТ-24/3 | УТ-25/3 | 61 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,37 | 0,000000348 | 0,999896043 | 0,999998719 | 8,862348645 |
| УТ-26/3 | УТ-28/3 | 32 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,39 | 0,000000182 | 0,999945464 | 0,999999326 | 5,538971267 |
| УТ-28/3 | УТ-29/3 | 12 | 0,057 | 0,057 | 7 | 4,86 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999834 | 18,83251187 |
| УТ-29/3 | УТ-30/3 | 40 | 0,057 | 0,057 | 11 | 4,86 | 0,000000228 | 0,999931830 | 0,999999446 | 21,04809334 |
| УТ-30/3 | УТ-31/3 | 62 | 0,057 | 0,057 | 11 | 4,85 | 0,000000353 | 0,999894339 | 0,999999143 | 11,07794051 |
| УТ-28/3 | УТ-32/3 | 345 | 0,057 | 0,057 | 11 | 4,8 | 0,000001967 | 0,999412195 | 0,999995280 | 5,538948859 |
| ЦТП-4 | УТ-1/4 | 223 | 0,219 | 0,219 | 35 | 12,54 | 0,000013352 | 0,996016257 | 0,999916294 | 6,646213629 |
| УТ-1/4 | УТ-2/4 | 87 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,55 | 0,000005209 | 0,998443729 | 0,999975127 | 21,04758147 |
| УТ-2/4 | УТ-2.1/4 | 98 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,36 | 0,000005868 | 0,998247120 | 0,999978407 | 14,40102403 |
| УТ-2.1/4 | УТ-2.1а/4 | 27 | 0,089 | 0,089 | 35 | 6,24 | 0,000001617 | 0,999516741 | 0,999994956 | 13,29347295 |
| УТ-2.1/4 | УТ-2.а1/4 | 2 | 0,089 | 0,089 | 35 | 6,24 | 0,000000120 | 0,999964195 | 0,999999626 | 19,94030255 |
| УТ-2.1а/4 | УТ-2.1б/4 | 25 | 0,089 | 0,089 | 35 | 6,24 | 0,000001497 | 0,999552529 | 0,999995330 | 9,970108436 |
| УТ-2/4 | УТ-3/4 | 152 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,34 | 0,000009101 | 0,997282625 | 0,999966601 | 8,862064005 |
| УТ-3/4 | УТ-3.1/4 | 32 | 0,057 | 0,057 | 35 | 4,86 | 0,000001916 | 0,999427274 | 0,999995344 | 9,97010858 |
| УТ-3/4 | УТ-4/4 | 50 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,38 | 0,000002994 | 0,999105270 | 0,999988953 | 13,29339315 |
| УТ-4/4 | УТ-5/4 | 38 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,38 | 0,000002275 | 0,999319929 | 0,999991604 | 18,83235689 |
| УТ-5/4 | УТ-6/4 | 38 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,38 | 0,000002275 | 0,999319929 | 0,999991604 | 8,862285594 |
| УТ-6/4 | УТ-7/4 | 62 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,37 | 0,000003712 | 0,998890660 | 0,999986320 | 19,94003723 |
| УТ-7/4 | П-4 | 38 | 0,057 | 0,057 | 35 | 4,86 | 0,000002275 | 0,999319925 | 0,999994471 | 19,94019975 |
| УТ-7/4 | УТ-7.1/4 | 2 | 0,057 | 0,057 | 35 | 4,86 | 0,000000120 | 0,999964195 | 0,999999709 | 19,9403042 |
| УТ-1/4 | УТ-8/4 | 30 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,39 | 0,000001796 | 0,999463061 | 0,999993363 | 22,15575295 |
| УТ-8/4 | УТ-9/4 | 58 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,38 | 0,000003473 | 0,998962192 | 0,999987186 | 6,646684826 |
| УТ-9/4 | УТ-9.1/4 | 2 | 0,057 | 0,057 | 35 | 4,86 | 0,000000120 | 0,999964195 | 0,999999709 | 6,646768066 |
| УТ-9/4 | УТ-9.1а/4 | 27 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,39 | 0,000001617 | 0,999516742 | 0,999994027 | 15,50903736 |
| УТ-9.1а/4 | УТ-10/4 | 14 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,39 | 0,000000838 | 0,999749391 | 0,999996903 | 15,50908196 |
| УТ-10/4 | УТ-14/4 | 80 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,37 | 0,000004790 | 0,998568836 | 0,999982349 | 13,29330536 |
| УТ-14/4 | УТ-14.1/4 | 8 | 0,089 | 0,089 | 35 | 6,24 | 0,000000479 | 0,999856787 | 0,999998505 | 16,61690017 |
| УТ-14/4 | УТ-15/4 | 29 | 0,089 | 0,089 | 35 | 6,24 | 0,000001736 | 0,999480953 | 0,999994582 | 11,07788998 |
| УТ-15/4 | УТ-15.2/4 | 14 | 0,057 | 0,057 | 35 | 4,86 | 0,000000838 | 0,999749390 | 0,999997963 | 19,94026938 |
| УТ-15/4 | УТ-15.1/4 | 14 | 0,057 | 0,057 | 35 | 4,86 | 0,000000838 | 0,999749390 | 0,999997963 | 13,29351292 |
| ЦТП-5 | УТ-1/5 | 114 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,63 | 0,000005444 | 0,998373581 | 0,999965621 | 9,96981224 |
| УТ-1/5 | УТ-1.1/5 | 31 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,71 | 0,000001480 | 0,999557444 | 0,999990592 | 8,862276621 |
| УТ-1.1/5 | УТ-2/5 | 58 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,68 | 0,000002770 | 0,999172165 | 0,999982439 | 8,862204371 |
| УТ-2/5 | УТ-7/5 | 150 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,6 | 0,000007164 | 0,997860570 | 0,999954873 | 22,15490018 |
| УТ-2/5 | УТ-6/5 | 11 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,73 | 0,000000525 | 0,999842940 | 0,999996656 | 22,15582592 |
| УТ-7/5 | УТ-8/5 | 41 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,7 | 0,000001958 | 0,999414729 | 0,999987567 | 15,50893717 |
| УТ-8/5 | УТ-8.1/5 | 78 | 0,089 | 0,089 | 34 | 6,22 | 0,000003725 | 0,998886850 | 0,999988415 | 6,646692999 |
| УТ-8/5 | УТ-9/5 | 35 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,7 | 0,000001672 | 0,999500355 | 0,999989386 | 7,754482694 |
| УТ-9/5 | УТ-9.1/5 | 23 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,39 | 0,000001098 | 0,999671630 | 0,999995941 | 16,61685756 |
| УТ-9/5 | УТ-10/5 | 20 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,72 | 0,000000955 | 0,999714456 | 0,999993925 | 9,970094435 |
| УТ-10 | УТ-11/5 | 60 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,68 | 0,000002865 | 0,999143632 | 0,999981834 | 8,862199004 |
| УТ-11а/5 | УТ-11.2/5 | 13 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,72 | 0,000000621 | 0,999814386 | 0,999996051 | 19,94023126 |
| УТ-11/5 | УТ-11а/5 | 5 | 0,057 | 0,057 | 34 | 4,86 | 0,000000239 | 0,999928605 | 0,999999420 | 6,646766143 |
| УТ-11а/5 | УТ-12/5 | 25 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,71 | 0,000001194 | 0,999643083 | 0,999992413 | 8,862292758 |
| УТ-12/5 | УТ-13/5 | 20 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,72 | 0,000000955 | 0,999714456 | 0,999993925 | 22,15576541 |
| УТ-13/5 | УТ-14/5 | 64 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,68 | 0,000003056 | 0,999086569 | 0,999980623 | 18,83215008 |
| УТ-14/5 | УТ-15/5 | 60 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,57 | 0,000002865 | 0,999143624 | 0,999986289 | 18,83225679 |
| УТ-15/5 | УТ-16/5 | 18 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,59 | 0,000000860 | 0,999743005 | 0,999995878 | 8,86232347 |
| УТ-16/5 | УТ-17/5 | 34 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,58 | 0,000001624 | 0,999514625 | 0,999992222 | 9,970077456 |
| УТ-17/5 | УТ-18/5 | 39 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,58 | 0,000001863 | 0,999443267 | 0,999991079 | 21,04791722 |
| УТ-18/5 | УТ-18а/5 | 43 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,58 | 0,000002054 | 0,999386185 | 0,999990164 | 14,40119334 |
| УТ-18а/5 | УТ-19/5 | 18 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,59 | 0,000000860 | 0,999743005 | 0,999995878 | 9,970113904 |
| УТ-19/5 | УТ-20/5 | 41 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,58 | 0,000001958 | 0,999414726 | 0,999990621 | 14,40119993 |
| УТ-20/5 | УТ-21/5 | 65 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,56 | 0,000003104 | 0,999072295 | 0,999985162 | 19,94001413 |
| УТ-21/5 | УТ-22/5 | 34 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,38 | 0,000001624 | 0,999514623 | 0,999994008 | 9,970095263 |
| УТ-22/5 | УТ-23/5 | 33 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,39 | 0,000001576 | 0,999528895 | 0,999994177 | 19,94019388 |
| УТ-23/5 | УТ-24/5 | 60 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,37 | 0,000002865 | 0,999143619 | 0,999989441 | 19,94009945 |
| УТ-2/5 | УТ-3.2/5 | 52 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,57 | 0,000002483 | 0,999257763 | 0,999988117 | 17,72450938 |
| УТ-3.2/5 | УТ-3/5 | 5 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,6 | 0,000000239 | 0,999928606 | 0,999998854 | 18,83249341 |
| УТ-3/5 | УТ-3.1/5 | 5 | 0,057 | 0,057 | 34 | 4,86 | 0,000000239 | 0,999928605 | 0,999999420 | 13,29353229 |
| УТ-3/5 | УТ-4/5 | 164 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,5 | 0,000007832 | 0,997661087 | 0,999962800 | 19,93956822 |
| УТ-4/5 | УТ-4.1/5 | 19 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,59 | 0,000000907 | 0,999728730 | 0,999995649 | 18,83243306 |
| УТ-4.1/5 | УТ-4.1/5 | 70 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,37 | 0,000003343 | 0,999000964 | 0,999987681 | 17,72450165 |
| УТ-4.1/5 | УТ-4.3/5 | 55 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,57 | 0,000002627 | 0,999214959 | 0,999987432 | 17,72449723 |
| УТ-4.4/5 | УТ-5/5 | 85 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,36 | 0,000004059 | 0,998787021 | 0,999985062 | 14,40111987 |
| УТ-5/5 | УТ-5.1/5 | 23 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,39 | 0,000001098 | 0,999671630 | 0,999995941 | 11,07790504 |
| УТ-5.1/5 | УТ-5.3/5 | 16 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,39 | 0,000000764 | 0,999771556 | 0,999997177 | 15,50908621 |
| ЦТП-6 | УТ-1/6 | 20 | 0,219 | 0,219 | 9 | 12,72 | 0,000000114 | 0,999965915 | 0,999999275 | 16,61691295 |
| УТ-1/6 | УТ-6/6 | 71 | 0,273 | 0,273 | 9 | 15,63 | 0,000000405 | 0,999879003 | 0,999996837 | 6,646748978 |
| УТ-6/6 | УТ-7/6 | 112 | 0,273 | 0,273 | 9 | 15,58 | 0,000000638 | 0,999809139 | 0,999995027 | 11,07789491 |
| УТ-7/6 | УТ-8/6 | 10 | 0,114 | 0,114 | 9 | 7,39 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999789 | 9,9701529 |
| УТ-8/6 | УТ-9-а/6 | 108 | 0,273 | 0,273 | 9 | 15,59 | 0,000000616 | 0,999815954 | 0,999995201 | 21,048004 |
| УТ-9-а/6 | УТ-9/6 | 33 | 0,219 | 0,219 | 9 | 12,71 | 0,000000188 | 0,999943760 | 0,999998805 | 19,94028616 |
| УТ-9/6 | УТ-10/6 | 10 | 0,219 | 0,219 | 9 | 12,73 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999637 | 17,72471357 |
| УТ-10/6 | УТ-18/6 | 45 | 0,219 | 0,219 | 9 | 12,7 | 0,000000257 | 0,999923310 | 0,999998371 | 7,75455237 |
| УТ-18/6 | УТ-19/6 | 41 | 0,159 | 0,159 | 9 | 9,58 | 0,000000234 | 0,999930126 | 0,999998881 | 18,83249392 |
| УТ-19/6 | УТ-20/6 | 38 | 0,159 | 0,159 | 9 | 9,58 | 0,000000217 | 0,999935239 | 0,999998962 | 5,538969253 |
| УТ-20/6 | УТ-20-а/6 | 30 | 0,159 | 0,159 | 43 | 9,58 | 0,000020828 | 0,993793034 | 0,999900254 | 13,29221402 |
| УТ-20-а/6 | УТ-21/6 | 60 | 0,159 | 0,159 | 43 | 9,57 | 0,000041656 | 0,987627042 | 0,999800756 | 6,645445672 |
| УТ-21/6 | УТ-22/6 | 71 | 0,133 | 0,133 | 7 | 8,28 | 0,000000405 | 0,999879002 | 0,999998325 | 7,754552008 |
| УТ-22/6 | УТ-23/6 | 41 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,38 | 0,000000234 | 0,999930126 | 0,999999138 | 14,40132258 |
| УТ-10/6 | УТ-11/6 | 57 | 0,219 | 0,219 | 7 | 12,69 | 0,000000325 | 0,999902860 | 0,999997939 | 17,72468346 |
| УТ-11/6 | УТ-12/6 | 56 | 0,219 | 0,219 | 7 | 12,69 | 0,000000319 | 0,999904564 | 0,999997975 | 9,970134807 |
| УТ-12/6 | УТ-24/6 | 53 | 0,159 | 0,159 | 7 | 9,57 | 0,000000302 | 0,999909676 | 0,999998554 | 17,72469438 |
| УТ-24/6 | УТ-25-в/6 | 39 | 0,159 | 0,159 | 7 | 9,58 | 0,000000222 | 0,999933535 | 0,999998935 | 12,18573202 |
| УТ-25-в/6 | УТ-25/6 | 30 | 0,159 | 0,159 | 7 | 9,58 | 0,000000171 | 0,999948872 | 0,999999181 | 18,83249957 |
| УТ-25/6 | УТ-25-б/6 | 64 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,23 | 0,000000365 | 0,999890931 | 0,999998864 | 14,40131864 |
| УТ-25/6 | УТ-26/6 | 32 | 0,159 | 0,159 | 7 | 9,58 | 0,000000182 | 0,999945464 | 0,999999126 | 6,646764193 |
| УТ-26/6 | УТ-26-а/6 | 11 | 0,076 | 0,076 | 7 | 5,67 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999822 | 8,862358425 |
| УТ-26/6 | УТ-27/6 | 69 | 0,159 | 0,159 | 7 | 9,56 | 0,000000393 | 0,999882411 | 0,999998120 | 12,18572209 |
| УТ-27/6 | УТ-27-а/6 | 43 | 0,076 | 0,076 | 7 | 5,66 | 0,000000245 | 0,999926718 | 0,999999306 | 11,07794232 |
| УТ-27/6 | УТ-28/6 | 37 | 0,159 | 0,159 | 7 | 9,58 | 0,000000211 | 0,999936943 | 0,999998990 | 22,15587762 |
| УТ-28/6 | УТ-28-а/6 | 38 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,38 | 0,000000217 | 0,999935239 | 0,999999201 | 22,15588229 |
| УТ-12/6 | УТ-13/6 | 42 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,38 | 0,000000239 | 0,999928422 | 0,999999117 | 8,862352171 |
| УТ-13/6 | УТ-14-б/6 | 35 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,38 | 0,000000200 | 0,999940351 | 0,999999264 | 8,862353476 |
| УТ-14-б/6 | УТ-14/6 | 16 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,39 | 0,000000091 | 0,999972732 | 0,999999663 | 19,94030328 |
| УТ-14/6 | УТ-14-а/6 | 36 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,38 | 0,000000205 | 0,999938647 | 0,999999243 | 13,29352993 |
| УТ-14/6 | УТ-15/6 | 8 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,4 | 0,000000046 | 0,999986366 | 0,999999831 | 15,50912738 |
| УТ-15/6 | УТ-16/6 | 38 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,38 | 0,000000217 | 0,999935239 | 0,999999201 | 6,646764688 |
| УТ-1/6 | УТ-2/6 | 15 | 0,219 | 0,219 | 7 | 12,72 | 0,000000086 | 0,999974436 | 0,999999456 | 6,646766386 |
| УТ-2/6 | УТ-3-а/6 | 46 | 0,219 | 0,219 | 7 | 12,7 | 0,000000262 | 0,999921606 | 0,999998335 | 17,72469049 |
| УТ-3-а/6 | УТ-3а.1/6 | 15 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,24 | 0,000000086 | 0,999974436 | 0,999999733 | 15,50912586 |
| УТ-3-а/6 | УТ-4/6 | 79 | 0,133 | 0,133 | 7 | 8,27 | 0,000000450 | 0,999865370 | 0,999998138 | 21,04806581 |
| УТ-4/6 | ТК-85 | 211 | 0,159 | 0,159 | 7 | 9,47 | 0,000001203 | 0,999640461 | 0,999994305 | 12,18567561 |
| ТК-85 | ТК-86 | 49 | 0,076 | 0,076 | 7 | 5,66 | 0,000000279 | 0,999916493 | 0,999999210 | 21,04808836 |
| ТК-86 | ТК-87 | 14 | 0,076 | 0,076 | 7 | 5,67 | 0,000000080 | 0,999976140 | 0,999999774 | 17,72471599 |
| ТК-87 | У-10 | 62 | 0,076 | 0,076 | 7 | 5,65 | 0,000000353 | 0,999894339 | 0,999999002 | 14,40132062 |
| У-10 | У-11 | 76 | 0,057 | 0,057 | 7 | 4,85 | 0,000000433 | 0,999870482 | 0,999998949 | 5,538969181 |
| ЦТП-7 | УТ-1/7 | 244 | 0,328 | 0,328 | 34 | 18,51 | 0,000011653 | 0,996522630 | 0,999892177 | 11,07675554 |
| УТ-1/7 | УТ-2/7 | 100 | 0,328 | 0,328 | 34 | 18,72 | 0,000004776 | 0,998573203 | 0,999955303 | 7,754218395 |
| УТ-2/7 | УТ-3/7 | 44 | 0,328 | 0,328 | 34 | 18,8 | 0,000002101 | 0,999371927 | 0,999980248 | 19,93991615 |
| УТ-3/7 | УТ-3/7а | 17 | 0,328 | 0,328 | 34 | 18,84 | 0,000000812 | 0,999757283 | 0,999992352 | 7,754505695 |
| УТ-3/7а | УТ-4/7 | 79 | 0,328 | 0,328 | 34 | 18,75 | 0,000003773 | 0,998872641 | 0,999964632 | 11,0775582 |
| УТ-4/7 | УТ-4.1/7 | 8 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,4 | 0,000000382 | 0,999885771 | 0,999998586 | 16,61690151 |
| УТ-4/7 | УТ-4.2/7 | 12 | 0,328 | 0,328 | 6 | 18,85 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999355 | 12,18573714 |
| УТ-4.2/7 | УТ-5/7 | 236 | 0,328 | 0,328 | 6 | 18,53 | 0,000001345 | 0,999597876 | 0,999987537 | 15,50893671 |
| УТ-5/7 | УТ-12/7 | 49 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,69 | 0,000000279 | 0,999916493 | 0,999998228 | 11,07793037 |
| УТ-12/7 | УТ-12.1/7 | 45 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,7 | 0,000000257 | 0,999923310 | 0,999998371 | 18,83248433 |
| УТ-12.1/7 | УТ-12.2/7 | 64 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,68 | 0,000000365 | 0,999890931 | 0,999997687 | 18,83247144 |
| УТ-12.2/7 | УТ-13/7 | 40 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,7 | 0,000000228 | 0,999931831 | 0,999998552 | 19,94028113 |
| УТ-13/7 | УТ-14/7 | 57 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,69 | 0,000000325 | 0,999902860 | 0,999997939 | 19,94026889 |
| УТ-14/7 | УТ-14.1а/7 | 47 | 0,159 | 0,159 | 6 | 9,57 | 0,000000268 | 0,999919901 | 0,999998718 | 22,1558716 |
| УТ-14.1а/7 | УТ-14.1б/7 | 170 | 0,114 | 0,114 | 6 | 7,33 | 0,000000969 | 0,999710313 | 0,999996449 | 19,94023918 |
| УТ-14.1б/7 | УТ-14.1в/7 | 97 | 0,114 | 0,114 | 6 | 7,36 | 0,000000553 | 0,999834697 | 0,999997965 | 9,970134714 |
| УТ-14/7 | УТ-14.1/7 | 23 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,72 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999166 | 18,8324993 |
| УТ-14.1/7 | УТ-14.2/7 | 47 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,69 | 0,000000268 | 0,999919901 | 0,999998300 | 9,970138053 |
| УТ-14.2/7 | УТ-15/7 | 56 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,69 | 0,000000319 | 0,999904564 | 0,999997975 | 22,15585513 |
| УТ-15/7 | УТ-16/7 | 42 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,7 | 0,000000239 | 0,999928422 | 0,999998480 | 22,15586632 |
| УТ-16/7 | УТ-17/7 | 14 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,72 | 0,000000080 | 0,999976140 | 0,999999492 | 12,18573882 |
| УТ-17/7 | УТ-18/7 | 55 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,69 | 0,000000314 | 0,999906268 | 0,999998011 | 18,83247754 |
| УТ-17/7 | УТ-17а/7 | 37 | 0,159 | 0,159 | 6 | 9,58 | 0,000000211 | 0,999936943 | 0,999998990 | 11,07793881 |
| УТ-17а/7 | ТК-17а/7 | 19 | 0,114 | 0,114 | 6 | 7,39 | 0,000000108 | 0,999967619 | 0,999999600 | 12,18574012 |
| УТ-18/7 | УТ-19/7 | 44 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,7 | 0,000000251 | 0,999925014 | 0,999998407 | 16,61689854 |
| УТ-19/7 | УТ-20/7 | 30 | 0,219 | 0,219 | 6 | 12,71 | 0,000000171 | 0,999948872 | 0,999998913 | 6,646762777 |
| УТ-20/7 | УТ-21/7 | 15 | 0,159 | 0,159 | 6 | 9,59 | 0,000000086 | 0,999974436 | 0,999999590 | 7,754561821 |
| УТ-21/7 | УТ-22/7 | 42 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,58 | 0,000002515 | 0,999248375 | 0,999987954 | 11,07781656 |
| УТ-22/7 | УТ-22а/7 | 20 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,39 | 0,000001198 | 0,999642007 | 0,999995575 | 8,862320786 |
| УТ-22/7 | УТ-23/7 | 85 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,55 | 0,000005089 | 0,998479476 | 0,999975699 | 15,50875311 |
| УТ-23/7 | УТ-24/7 | 46 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,57 | 0,000002754 | 0,999176823 | 0,999986821 | 22,15560801 |
| УТ-24/7 | УТ-25/7 | 44 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,57 | 0,000002635 | 0,999212598 | 0,999987394 | 18,8322776 |
| УТ-25/7 | УТ-26/7 | 50 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,38 | 0,000002994 | 0,999105270 | 0,999988953 | 9,97004486 |
| УТ-26/7 | УТ-27/7 | 40 | 0,114 | 0,114 | 35 | 7,38 | 0,000002395 | 0,999284149 | 0,999991162 | 8,862281678 |
| УТ-5/7 | ТК-5а/7 | 95 | 0,273 | 0,273 | 34 | 15,6 | 0,000004537 | 0,998644469 | 0,999964614 | 19,9396044 |
| ТК-5а/7 | ТК-5б/7 | 20 | 0,273 | 0,273 | 34 | 15,69 | 0,000000955 | 0,999714456 | 0,999992507 | 18,83237389 |
| ТК-5б/7 | УТ-6/7 | 20 | 0,273 | 0,273 | 34 | 15,69 | 0,000000955 | 0,999714456 | 0,999992507 | 12,18565369 |
| УТ-6/7 | УТ-6а/7 | 21 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,39 | 0,000001003 | 0,999700179 | 0,999996294 | 9,970118054 |
| УТ-6а/7 | УТ-6б/7 | 45 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,38 | 0,000002149 | 0,999357642 | 0,999992070 | 18,83236566 |
| УТ-6б/7 | УТ-6в/7 | 46 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,38 | 0,000002197 | 0,999343372 | 0,999991894 | 8,86228816 |
| УТ-6в/7 | УТ-6г/7 | 31 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,39 | 0,000001480 | 0,999557440 | 0,999994530 | 16,6168341 |
| УТ-6/7 | УТ-7/7 | 29 | 0,273 | 0,273 | 34 | 15,68 | 0,000001385 | 0,999585991 | 0,999989142 | 5,538914859 |
| УТ-7/7 | УТ-7.1/7 | 18 | 0,273 | 0,273 | 34 | 15,69 | 0,000000860 | 0,999743007 | 0,999993256 | 8,862300235 |
| УТ-7.1/7 | УТ-7а/7 | 54 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,38 | 0,000002579 | 0,999229223 | 0,999990484 | 5,538922291 |
| УТ-7а/7 | УТ-7а.1/7 | 10 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,39 | 0,000000478 | 0,999857216 | 0,999998235 | 12,1857235 |
| УТ-7а/7 | УТ-7б/7 | 10 | 0,089 | 0,089 | 34 | 6,24 | 0,000000478 | 0,999857216 | 0,999998510 | 11,07793349 |
| УТ-7б/7 | УТ-7в/7 | 81 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,37 | 0,000003868 | 0,998844068 | 0,999985746 | 13,29335051 |
| УТ-7.1/7 | УТ-7.а1/7 | 96 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,36 | 0,000004585 | 0,998630160 | 0,999983129 | 13,29331572 |
| УТ-7.а1/7 | УТ-7.1б/7 | 63 | 0,089 | 0,089 | 34 | 6,23 | 0,000003009 | 0,999100817 | 0,999990628 | 19,94012312 |
| УТ-7.1/7 | УТ-8/7 | 50 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,69 | 0,000002388 | 0,999286305 | 0,999984849 | 17,72445146 |
| УТ-8/7 | УТ-8а/7 | 27 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,39 | 0,000001289 | 0,999614533 | 0,999995236 | 9,970107498 |
| УТ-8а/7 | УТ-8б/7 | 43 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,38 | 0,000002054 | 0,999386182 | 0,999992422 | 15,50901248 |
| УТ-8б/7 | УТ-8в/7 | 58 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,38 | 0,000002770 | 0,999172153 | 0,999989779 | 14,40118781 |
| УТ-8в/7 | УТ-8г/7 | 20 | 0,089 | 0,089 | 34 | 6,24 | 0,000000955 | 0,999714454 | 0,999997020 | 11,07791699 |
| УТ-8/7 | УТ-9/7 | 59 | 0,219 | 0,219 | 34 | 12,68 | 0,000002818 | 0,999157898 | 0,999982137 | 19,9399538 |
| УТ-9/7 | УТ-9а/7 | 58 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,38 | 0,000002770 | 0,999172153 | 0,999989779 | 14,40118781 |
| УТ-9а/7 | УТ-9б/7 | 18 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,39 | 0,000000860 | 0,999743005 | 0,999996824 | 13,29349778 |
| УТ-9б/7 | УТ-9в/7 | 56 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,38 | 0,000002674 | 0,999200687 | 0,999990132 | 19,94011322 |
| УТ-9/7 | УТ-10/7 | 41 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,58 | 0,000001958 | 0,999414726 | 0,999990621 | 6,646707661 |
| УТ-10/7 | ЦТП-10 | 71 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,56 | 0,000003391 | 0,998986707 | 0,999983793 | 21,04776387 |
| ЦТП-8 | УТ-2П | 14 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,59 | 0,000000838 | 0,999749391 | 0,999995981 | 11,07790547 |
| УТ-2П | УТ-1/8.1 | 35 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,58 | 0,000002096 | 0,999373604 | 0,999989962 | 19,94010984 |
| УТ-1/8.1 | УТ-4/8 | 34 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,58 | 0,000002036 | 0,999391495 | 0,999990249 | 14,40119457 |
| УТ-4/8 | УТ-5/8 | 13 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,59 | 0,000000778 | 0,999767290 | 0,999996268 | 16,61686298 |
| УТ-5/8 | УТ-6/8 | 56 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,57 | 0,000003353 | 0,998997967 | 0,999983956 | 22,15554453 |
| УТ-6/8 | УТ-7/8 | 18 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,59 | 0,000001078 | 0,999677801 | 0,999994832 | 9,970103476 |
| УТ-7/8 | УТ-8/8 | 6 | 0,108 | 0,108 | 35 | 7,11 | 0,000000359 | 0,999892588 | 0,999998723 | 14,40131661 |
| УТ-8/8 | УТ-9/8 | 83 | 0,089 | 0,089 | 35 | 6,22 | 0,000004970 | 0,998515201 | 0,999984545 | 12,18555666 |
| УТ-1/8.1 | УТ-2/8 | 158 | 0,089 | 0,089 | 35 | 6,2 | 0,000009460 | 0,997175489 | 0,999970674 | 22,15525026 |
| УТ-2П | УТ-3/8 | 200 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,48 | 0,000011975 | 0,996426209 | 0,999943244 | 6,646392754 |
| УТ-3/8 | УТ-3/8.1 | 77 | 0,159 | 0,159 | 35 | 9,55 | 0,000004610 | 0,998622480 | 0,999977986 | 21,04764165 |
| ЦТП-9 | УТ-1/9 | 4 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,6 | 0,000000191 | 0,999942884 | 0,999999083 | 6,646763905 |
| УТ-1/9 | УТ-2/9 | 76 | 0,159 | 0,159 | 34 | 9,56 | 0,000003630 | 0,998915389 | 0,999982651 | 8,86220625 |
| УТ-2/9 | УТ-2.1/9 | 49 | 0,133 | 0,133 | 34 | 8,29 | 0,000002340 | 0,999300566 | 0,999990300 | 7,754489784 |
| УТ-2.1/9 | УТ-3/9 | 53 | 0,133 | 0,133 | 34 | 8,28 | 0,000002531 | 0,999243492 | 0,999989521 | 15,50896748 |
| УТ-3/9 | УТ-4/9 | 28 | 0,114 | 0,114 | 34 | 7,39 | 0,000001337 | 0,999600260 | 0,999995059 | 18,83242195 |
| УТ-4/9 | УТ-5/9 | 101 | 0,076 | 0,076 | 34 | 5,64 | 0,000004823 | 0,998558856 | 0,999986398 | 17,72447891 |
| УТ-5/9 | УТ-6/9 | 45 | 0,076 | 0,076 | 34 | 5,66 | 0,000002149 | 0,999357640 | 0,999993918 | 19,94018873 |
| УТ-6/9 | УТ-7/9 | 20 | 0,076 | 0,076 | 34 | 5,66 | 0,000000955 | 0,999714454 | 0,999997297 | 22,15584011 |
| УТ-6/9 | УТ-8/9 | 30 | 0,057 | 0,057 | 34 | 4,86 | 0,000001433 | 0,999571712 | 0,999996519 | 11,07791143 |
| УТ-4/9 | УТ-9/9 | 89 | 0,089 | 0,089 | 34 | 6,22 | 0,000004250 | 0,998729971 | 0,999986782 | 14,40114464 |
| УТ-9/9 | УТ-9а/9 | 45 | 0,076 | 0,076 | 34 | 5,66 | 0,000002149 | 0,999357640 | 0,999993918 | 18,83240046 |
| УТ-4/9 | УТ-10/9 | 320 | 0,089 | 0,089 | 34 | 6,15 | 0,000015282 | 0,995441433 | 0,999953011 | 12,18517241 |
| УТ-1/9 | УТ-11/9 | 216 | 0,108 | 0,108 | 34 | 7,03 | 0,000010316 | 0,996920617 | 0,999963743 | 12,18530319 |
| ЦТП-10 | УТ-1/10 | 380 | 0,159 | 0,159 | 14 | 9,37 | 0,000002166 | 0,999352589 | 0,999989852 | 8,862270069 |
| УТ-1/10 | УТ-2/10 | 79 | 0,089 | 0,089 | 14 | 6,22 | 0,000000450 | 0,999865370 | 0,999998600 | 14,40131483 |
| ЦТП-11 | УТ-1а/11 | 43 | 0,219 | 0,219 | 8 | 12,7 | 0,000000245 | 0,999926718 | 0,999998444 | 13,29351931 |
| УТ-1а/11 | УТ-6/11 | 72 | 0,114 | 0,114 | 8 | 7,37 | 0,000000410 | 0,999877298 | 0,999998488 | 18,83248652 |
| УТ-6/11 | УТ-7/11 | 67 | 0,114 | 0,114 | 8 | 7,37 | 0,000000382 | 0,999885819 | 0,999998593 | 5,538967205 |
| УТ-1а/11 | УТ-1/11 | 87 | 0,219 | 0,219 | 8 | 12,66 | 0,000000496 | 0,999851738 | 0,999996861 | 8,862332181 |
| УТ-1/11 | УТ-4/11 | 75 | 0,114 | 0,114 | 8 | 7,37 | 0,000000428 | 0,999872186 | 0,999998425 | 15,50910557 |
| УТ-4/11 | УТ-5/11 | 25 | 0,114 | 0,114 | 8 | 7,39 | 0,000000143 | 0,999957393 | 0,999999473 | 12,18573858 |
| УТ-1/11 | УТ-2/11 | 50 | 0,159 | 0,159 | 8 | 9,57 | 0,000000285 | 0,999914789 | 0,999998636 | 16,61690234 |
| УТ-2/11 | УТ-3/11 | 42 | 0,114 | 0,114 | 8 | 7,38 | 0,000000239 | 0,999928422 | 0,999999117 | 22,15588043 |
| УТ-3/11 | УТ-3а/11 | 49 | 0,089 | 0,089 | 43 | 6,23 | 0,000034019 | 0,989882022 | 0,999894053 | 16,61516449 |
| УТ-3а/11 | УТ-3б/11 | 35 | 0,089 | 0,089 | 43 | 6,23 | 0,000024299 | 0,992761945 | 0,999924319 | 11,07711161 |
| ЦТП-11 | УТ-8/11 | 34 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,38 | 0,000000194 | 0,999942056 | 0,999999285 | 6,646765247 |
| ЦТП-11 | УТ-9/11 | 93 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,36 | 0,000000530 | 0,999841513 | 0,999998049 | 22,15585678 |
| УТ-9/11 | УТ-10/11 | 33 | 0,159 | 0,159 | 5 | 9,58 | 0,000000188 | 0,999943760 | 0,999999099 | 9,970146017 |
| УТ-10/11 | УТ-10а/11 | 42 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,38 | 0,000000239 | 0,999928422 | 0,999999117 | 21,04808641 |
| УТ-10а/11 | УТ-10б/11 | 42 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,38 | 0,000000239 | 0,999928422 | 0,999999117 | 18,83249836 |
| УТ-10б/11 | УТ-10в/11 | 35 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000200 | 0,999940351 | 0,999999515 | 16,61691694 |
| УТ-10в/11 | УТ-10г/11 | 41 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,38 | 0,000000234 | 0,999930126 | 0,999999138 | 8,862352358 |
| УТ-10г/11 | УТ-10д/11 | 21 | 0,089 | 0,089 | 5 | 6,24 | 0,000000120 | 0,999964210 | 0,999999627 | 5,538972931 |
| УТ-10/11 | УТ-11/11 | 87 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,36 | 0,000000496 | 0,999851737 | 0,999998175 | 17,72468765 |
| УТ-11/11 | УТ-12/11 | 59 | 0,089 | 0,089 | 5 | 6,23 | 0,000000336 | 0,999899452 | 0,999998952 | 17,72470143 |
| УТ-12/11 | УТ-13/11 | 95 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,85 | 0,000000542 | 0,999838105 | 0,999998687 | 16,61690318 |
| УТ-4а/1 | Отке 33 | 11 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,39 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999768 | 6,64676846 |
| УТ-За/1 | Отке 33А | 11 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,39 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999768 | 13,29353692 |
| УТ-Зб/1 | Отке 33Б | 11 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,39 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999768 | 7,754563203 |
| УТ-Зг/1 | Ленина 50 | 50 | 0,089 | 0,089 | 5 | 6,23 | 0,000000285 | 0,999914789 | 0,999999112 | 22,15588033 |
| УТ-20/1 | Ленина 48 | 3 | 0,089 | 0,089 | 5 | 6,24 | 0,000000017 | 0,999994887 | 0,999999947 | 15,50912917 |
| УТ-216/1 | Ленина 46 | 17 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,24 | 0,000000097 | 0,999971027 | 0,999999698 | 22,1558933 |
| УТ-21 в/1 | Ленина 46А | 17 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,24 | 0,000000097 | 0,999971027 | 0,999999698 | 7,754562656 |
| УТ-21д/1 | Ленина 51 | 2 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 6,646769764 |
| УТ-21Д/1 | Ленина 53 | 40 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,23 | 0,000000228 | 0,999931830 | 0,999999290 | 7,754559493 |
| УТ-22/1 | Ленина 55 | 2 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 16,61692441 |
| УТ-22а/1 | Ленина 57 | 2 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 16,61692441 |
| УТ-23/1 | Ленина 59 | 2 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 12,18574457 |
| УТ-24/1 | Ленина 61 | 2 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 6,646769764 |
| УТ-24/1 | Ленина 63 | 39 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,23 | 0,000000222 | 0,999933535 | 0,999999308 | 15,50911926 |
| УТ-10/1 | Беринга 2 | 48 | 0,089 | 0,089 | 7 | 6,23 | 0,000000274 | 0,999918197 | 0,999999148 | 7,754558391 |
| УТ-10/1 | Беринга 4 | 48 | 0,089 | 0,089 | 43 | 6,23 | 0,000033325 | 0,990087442 | 0,999896215 | 19,9382405 |
| УТ12/1 | Беринга 6 | 24 | 0,089 | 0,089 | 43 | 6,24 | 0,000016662 | 0,995030864 | 0,999948019 | 14,4005864 |
| УТ 13/1 | Беринга 8 | 133 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,21 | 0,000000758 | 0,999773355 | 0,999997646 | 9,970131531 |
| УТ 14/1 | Беринга 10 | 25 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000143 | 0,999957393 | 0,999999555 | 21,04809564 |
| УТ-15В/1 | Беринга 9 | 11 | 0,114 | 0,114 | 4 | 7,39 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999768 | 7,754563203 |
| УТ-15г/1 | Беринга 11 | 2 | 0,114 | 0,114 | 4 | 7,4 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999958 | 17,72471925 |
| УТ-15г/1 | Беринга 13 | 45 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,23 | 0,000000257 | 0,999923310 | 0,999999201 | 6,646764689 |
| УТ-16/1 | Беринга 12 | 15 | 0,114 | 0,114 | 4 | 7,39 | 0,000000086 | 0,999974436 | 0,999999684 | 11,0779465 |
| УТ-16а/1 | Беринга 14 | 2 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 13,29353953 |
| УТ-16а/1 | Беринга 14 | 2 | 0,114 | 0,114 | 4 | 7,4 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999958 | 5,538974766 |
| УТ-18а/1 | Беринга 16 | 11 | 0,114 | 0,114 | 4 | 7,39 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999768 | 14,40133166 |
| УТ-18б/1 | Беринга 16 | 11 | 0,114 | 0,114 | 4 | 7,39 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999768 | 9,97015269 |
| УТ-186/1 | Беринга 18 | 46 | 0,114 | 0,114 | 4 | 7,38 | 0,000000262 | 0,999921605 | 0,999999032 | 11,07793928 |
| УТ-6/1 | Отке 35 | 10 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 19,94030645 |
| УТ-7/1 | Отке 37 | 10 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 16,61692204 |
| УТ-8/1 | Отке 39 | 10 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 9,970153227 |
| УТ-9/1 | Отке 41 | 10 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 14,40133244 |
| УТ-9/1 | Отке 43 | 10 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 8,862358424 |
| УТ-27/1 | Ленина 44А | 7 | 0,114 | 0,114 | 4 | 7,4 | 0,000000040 | 0,999988070 | 0,999999852 | 17,72471738 |
| УТ-28/1 | Ленина 44Б | 11 | 0,14 | 0,14 | 4 | 8,65 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999729 | 21,04809929 |
| УТ-29/1 | Ленина 32А | 12 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999787 | 19,94030574 |
| УТ-30а/1 | Ленина 42 | 10 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4,86 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999861 | 22,15589693 |
| УТ-ЗОб/1 | Ленина 40А | 2 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000287305 | 0,917823211 | 0,999105212 | 18,8156639 |
| УТ-ЗОб/1 | Ленина 40Б | 2 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000287305 | 0,917823211 | 0,999105212 | 19,92246766 |
| УТ-31/1 | Ленина 32Б | 14 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000080 | 0,999976140 | 0,999999751 | 14,40133141 |
| УТ-31.2/1 | Ленина 38А | 2 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000287305 | 0,917823211 | 0,999105212 | 5,534018793 |
| УТ-31.2/1 | Ленина 38Б | 37 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,23 | 0,000000211 | 0,999936943 | 0,999999343 | 7,754559906 |
| УТ-32/1 | Ленина 30 | 34 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4,86 | 0,000000194 | 0,999942056 | 0,999999529 | 11,07794478 |
| УТ-33/1 | Ленина 28 | 34 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4,86 | 0,000000194 | 0,999942056 | 0,999999529 | 12,18573926 |
| УТ-ЗЗа/1 | Ленина 36А | 34 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,23 | 0,000000194 | 0,999942056 | 0,999999396 | 16,61691497 |
| УТ-ЗЗб/1 | Ленина 36литА | 5 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000029 | 0,999991479 | 0,999999911 | 7,75456431 |
| УТ-ЗЗв/1 | Ленина 36литБ | 5 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000029 | 0,999991479 | 0,999999911 | 13,29353882 |
| УТ-35/1 | Ленина 26 | 23 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999591 | 13,29353456 |
| УТ-39/1 | Ленина 43 | 30 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000171 | 0,999948872 | 0,999999466 | 5,538972045 |
| УТ-41/1 | Ленина 45 | 5 | 0,114 | 0,114 | 6 | 7,4 | 0,000000029 | 0,999991479 | 0,999999895 | 18,83251301 |
| УТ-41а/1 | Ленина 47 | 2 | 0,114 | 0,114 | 6 | 7,4 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999958 | 17,72471925 |
| УТ-42а/1 | Ленина 41 | 5 | 0,114 | 0,114 | 6 | 7,4 | 0,000000029 | 0,999991479 | 0,999999895 | 12,18574372 |
| УТ-42а/1 | Ленина 39 | 44 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,23 | 0,000000251 | 0,999925014 | 0,999999219 | 17,72470615 |
| УТ-43/1 | Ленина 35 | 12 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,24 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999787 | 8,862358109 |
| УТ-44/1 | Ленина 33 | 5 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,24 | 0,000000029 | 0,999991479 | 0,999999911 | 19,94030823 |
| УТ-45/1 | Ленина 31 | 2 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 13,29353953 |
| УТ-46/1 | Ленина 23 | 2 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 5,538974803 |
| УТ-47/1 | Ленина 27 | 2 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999972 | 17,72471951 |
| УТ-47/1 | Ленина 27 | 2 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999972 | 12,18574466 |
| УТ-23/2 | Рультытегина 13 | 97 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,22 | 0,000000553 | 0,999834697 | 0,999998280 | 11,07793095 |
| УТ-24/2 | Отке 24 | 14 | 0,076 | 0,076 | 6 | 5,67 | 0,000000080 | 0,999976140 | 0,999999774 | 22,15589499 |
| УТ-24.1/2 | Рультытегина 15 | 61 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,23 | 0,000000348 | 0,999896043 | 0,999998917 | 12,1857318 |
| УТ-24.2/2 | Отке 24А | 19 | 0,076 | 0,076 | 6 | 5,66 | 0,000000108 | 0,999967619 | 0,999999694 | 12,18574127 |
| УТ-11/2 | Рультытегина 16А | 10 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 19,94030645 |
| УТ-11/2 | Рультытегина 16А | 10 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 14,40133244 |
| УТ-11/2 | Рультытегина 16А | 10 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 13,29353764 |
| УТ-24.3/2 | Рультытегина 17 | 64 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,23 | 0,000000365 | 0,999890931 | 0,999998864 | 18,8324936 |
| УТ-24.3/2 | Рультытегина 19 | 73 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,22 | 0,000000416 | 0,999875594 | 0,999998706 | 19,9402842 |
| УТ-27.4/2 | Рультытегина 21 | 97 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,36 | 0,000067344 | 0,980075397 | 0,999752298 | 22,15041194 |
| УТ-25/2 | Отке 26 | 41 | 0,089 | 0,089 | 43 | 6,23 | 0,000028465 | 0,991526625 | 0,999911348 | 15,50775508 |
| УТ-25/2 | Отке 28 | 25 | 0,076 | 0,076 | 3 | 5,66 | 0,000000181 | 0,999945794 | 0,999999487 | 9,970149885 |
| УТ-27/2 | Отке 26А | 11 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,86 | 0,000000080 | 0,999976149 | 0,999999806 | 7,754563497 |
| УТ-27/2 | Отке 28А | 26 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000189 | 0,999943626 | 0,999999412 | 7,754560438 |
| УТ-27а/2 | Отке 26Б | 34 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,86 | 0,000000247 | 0,999926280 | 0,999999401 | 8,86235469 |
| УТ-27а/2 | Чукотская 4 | 2 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000015 | 0,999995663 | 0,999999955 | 21,04810405 |
| УТ-30а/2 | Отке 34Б | 49 | 0,076 | 0,076 | 3 | 5,66 | 0,000000355 | 0,999893759 | 0,999998994 | 8,862351088 |
| УТ-30а/2 | Отке 34А | 27 | 0,076 | 0,076 | 3 | 5,66 | 0,000000196 | 0,999941457 | 0,999999446 | 22,15588772 |
| УТ-32/2 | Тевлянто 8 | 45 | 0,076 | 0,076 | 3 | 5,66 | 0,000000326 | 0,999902431 | 0,999999076 | 21,04808556 |
| УТ-33/2 | Тевлянто 6 | 26 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000189 | 0,999943626 | 0,999999412 | 14,40132653 |
| УТ-34/2 | Тевлянто 4 | 24 | 0,076 | 0,076 | 3 | 5,66 | 0,000000174 | 0,999947962 | 0,999999507 | 6,646766726 |
| УТ-35/2 | Тевлянто 2 | 72 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,22 | 0,000000522 | 0,999843894 | 0,999998376 | 11,07793201 |
| УТ-36/2 | Отке 34 | 4 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000029 | 0,999991327 | 0,999999909 | 22,15589799 |
| УТ-36а/2 | Отке 30 | 4 | 0,076 | 0,076 | 3 | 5,67 | 0,000000029 | 0,999991327 | 0,999999918 | 17,72471854 |
| УТ-29/2 | Отке 30А | 4 | 0,076 | 0,076 | 3 | 5,67 | 0,000000029 | 0,999991327 | 0,999999918 | 9,97015418 |
| УТ-37/2 | Отке 32 | 23 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000167 | 0,999950130 | 0,999999480 | 15,50912193 |
| УТ-42/2 | Рультытегина 2Б | 12 | 0,076 | 0,076 | 3 | 5,67 | 0,000000087 | 0,999973981 | 0,999999753 | 18,83251035 |
| УТ-42/2 | Рультытегина 2А | 88 | 0,076 | 0,076 | 3 | 5,65 | 0,000000638 | 0,999809207 | 0,999998197 | 5,538965014 |
| УТ-41/2 | Рультытегина 2В | 22 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000160 | 0,999952298 | 0,999999502 | 18,83250563 |
| УТ-40а/2 | Отке 17 | 112 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,21 | 0,000000812 | 0,999757180 | 0,999997478 | 5,538961031 |
| УТ-2/2 | Отке 12 | 52 | 0,057 | 0,057 | 43 | 4,85 | 0,000036102 | 0,989265497 | 0,999912469 | 5,538490166 |
| УТ-З/2 | Отке 10 | 50 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000285 | 0,999914789 | 0,999999307 | 19,94029619 |
| УТ-56/2 | Южная 2 | 62 | 0,089 | 0,089 | 5 | 6,23 | 0,000000353 | 0,999894339 | 0,999998899 | 5,538968902 |
| УТ-бв/2 | Южная 4 | 16 | 0,089 | 0,089 | 5 | 6,24 | 0,000000091 | 0,999972732 | 0,999999715 | 8,862357478 |
| УТ-5в/2 | Южная 6 | 34 | 0,089 | 0,089 | 5 | 6,23 | 0,000000194 | 0,999942056 | 0,999999396 | 7,754560319 |
| УТ-5/3 | Партизанская 9 | 30 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000171 | 0,999948872 | 0,999999584 | 11,0779454 |
| УТ-3/3 | Партизанская 11 | 11 | 0,089 | 0,089 | 5 | 6,24 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999804 | 6,6467687 |
| УТ-4/3 | Партизанская 1А | 11 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,39 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999768 | 17,72471589 |
| УТ-4/3 | Партизанская 1 | 23 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999681 | 13,29353577 |
| УТ-6/3 | Партизанская 55 | 15 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000086 | 0,999974436 | 0,999999792 | 22,1558954 |
| УТ-7/3 | Партизанская 53А | 12 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999834 | 21,0481015 |
| УТ-8/3 | Партизанская 53 | 20 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000114 | 0,999965915 | 0,999999723 | 11,07794693 |
| УТ-8/3 | Партизанская 53Б | 40 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000228 | 0,999931830 | 0,999999446 | 9,970149476 |
| УТ-8/3 | Партизанская 51 | 40 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000228 | 0,999931830 | 0,999999446 | 5,538971931 |
| УТ-12/3 | Партизанская 55А | 9 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000051 | 0,999984661 | 0,999999875 | 14,4013332 |
| УТ-13/3 | Ленина 3 | 43 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,38 | 0,000000245 | 0,999926718 | 0,999999096 | 7,754557987 |
| УТ-14/3 | Ленина 9 | 10 | 0,089 | 0,089 | 5 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 9,970153227 |
| УТ-15/3 | Ленина 9А | 10 | 0,089 | 0,089 | 5 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 17,72471685 |
| УТ-16/3 | Ленина 11 | 10 | 0,089 | 0,089 | 5 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 12,18574283 |
| УТ-17/3 | Ленина 15 | 20 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,39 | 0,000000114 | 0,999965915 | 0,999999579 | 16,616918 |
| УТ-18/3 | Ленина 21 | 11 | 0,114 | 0,114 | 5 | 7,39 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999768 | 16,61692115 |
| УТ-18/3 | Ленина 23 | 95 | 0,159 | 0,159 | 5 | 9,54 | 0,000000542 | 0,999838105 | 0,999997417 | 11,07792139 |
| УТ-19/3 | Партизанская 5З | 4 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000023 | 0,999993183 | 0,999999945 | 21,04810383 |
| УТ-20/3 | Партизанская 7 | 60 | 0,114 | 0,114 | 6 | 7,37 | 0,000000342 | 0,999897747 | 0,999998740 | 19,94028487 |
| УТ-21/3 | Ленина 1 | 29 | 0,114 | 0,114 | 6 | 7,39 | 0,000000165 | 0,999950577 | 0,999999389 | 8,862354587 |
| УТ-22.1/3 | Студенческая 3 | 3 | 0,108 | 0,108 | 6 | 7,12 | 0,000000017 | 0,999994887 | 0,999999939 | 16,61692399 |
| УТ-22.1/3 | Студенческая 5 | 23 | 0,108 | 0,108 | 6 | 7,11 | 0,000000131 | 0,999960802 | 0,999999534 | 19,94030071 |
| УТ-23.1/3 | Студенческая 1 | 2 | 0,108 | 0,108 | 6 | 7,12 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999959 | 9,970154595 |
| УТ-24.1/3 | Студенческая 2 | 2 | 0,108 | 0,108 | 6 | 7,12 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999959 | 22,1558991 |
| УТ-24.1/3 | Студенческая 7 | 50 | 0,108 | 0,108 | 6 | 7,1 | 0,000000285 | 0,999914789 | 0,999998988 | 18,83249595 |
| УТ-23/3 | Партизанская 9А | 3 | 0,114 | 0,114 | 6 | 7,4 | 0,000000017 | 0,999994887 | 0,999999937 | 18,83251381 |
| УТ-25/3 | Партизанская 9 | 11 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999848 | 11,07794831 |
| УТ-30/3 | ПЭК | 15 | 0,076 | 0,076 | 6 | 5,67 | 0,000000086 | 0,999974436 | 0,999999758 | 8,862357852 |
| УТ-30/3 | РЭУ | 10 | 0,114 | 0,114 | 6 | 7,39 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999789 | 9,9701529 |
| УТ-31/3 | Партизанская 16 | 131 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,84 | 0,000000747 | 0,999776762 | 0,999998193 | 9,970136984 |
| УТ-31/3 | ЧС АДМ | 106 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,85 | 0,000000604 | 0,999819361 | 0,999998535 | 6,646760261 |
| УТ-32/3 | ЧРПХ | 36 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000205 | 0,999938647 | 0,999999501 | 22,15588895 |
| УТ-32/3 | ЧРПХ | 76 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,85 | 0,000000433 | 0,999870482 | 0,999998949 | 13,29352604 |
| УТ-2.а1/4 | Береговая 2А | 2 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000287305 | 0,917823211 | 0,999105212 | 19,92246766 |
| УТ-2.а1/4 | Береговая 2 | 39 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,23 | 0,000000222 | 0,999933535 | 0,999999308 | 9,970148096 |
| УТ-2.1б/4 | Колхозная 1 | 4 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,24 | 0,000000023 | 0,999993183 | 0,999999929 | 16,61692382 |
| УТ-2.1б/4 | Колхозная 3 | 14 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,24 | 0,000000080 | 0,999976140 | 0,999999751 | 14,40133141 |
| УТ-2.2/4 | Колхозная 12 | 50 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000285 | 0,999914789 | 0,999999307 | 19,94029619 |
| УТ-3.1/4 | Колхозная 10А | 6 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999917 | 5,53897454 |
| УТ-3.1/4 | Колхозная 10 | 11 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999848 | 5,538974156 |
| УТ-4/4 | Колхозная 8 | 10 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999861 | 5,538974233 |
| УТ-5/4 | Колхозная 6 | 8 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000046 | 0,999986366 | 0,999999889 | 7,754564141 |
| УТ-6/4 | Колхозная 4 | 11 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000063 | 0,999981253 | 0,999999848 | 12,18574314 |
| УТ-6/4 | Колхозная 2 | 2 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999972 | 16,61692454 |
| УТ-7/4 | Колхозная | 22 | 0,076 | 0,076 | 5 | 5,66 | 0,000000125 | 0,999962506 | 0,999999645 | 14,40132989 |
| УТ-7.1/4 | Колхозная | 2 | 0,076 | 0,076 | 5 | 5,67 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999968 | 11,07794964 |
| УТ-7.1/4 | Колхозная | 10 | 0,076 | 0,076 | 5 | 5,67 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999838 | 9,970153389 |
| УТ-7.1.1/4 | Колхозная 28 | 28 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000160 | 0,999952281 | 0,999999612 | 18,8325077 |
| УТ-9/4 | Колхозная | 6 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999917 | 13,2935389 |
| УТ-9б.1/4 | Колхозная | 2 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999972 | 16,61692454 |
| УТ-9а.1/4 | Колхозная 32Б | 21 | 0,057 | 0,057 | 5 | 4,86 | 0,000000120 | 0,999964210 | 0,999999709 | 15,50912549 |
| УТ-9.1а/4 | Колхозная | 4 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000023 | 0,999993183 | 0,999999945 | 13,29353926 |
| УТ-9.1а/4 | Колхозная | 2 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999972 | 12,18574466 |
| УТ-9.1б/4 | Колхозная | 2 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999972 | 9,970154724 |
| УТ-9.1в/4 | Колхозная | 6 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999917 | 15,50912871 |
| УТ-10/4 | Чукотская 30 | 56 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,85 | 0,000000319 | 0,999904564 | 0,999999226 | 13,29352971 |
| УТ-10/4 | Колхозная | 14 | 0,057 | 0,057 | 6 | 4,86 | 0,000000080 | 0,999976140 | 0,999999806 | 8,862358281 |
| УТ-14/4 | Колхозная 23 | 10 | 0,089 | 0,089 | 6 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 8,862358424 |
| УТ-14.1/4 | Колхозная 21 | 38 | 0,089 | 0,089 | 43 | 6,23 | 0,000026382 | 0,992144084 | 0,999917833 | 7,753927834 |
| УТ-15/4 | Береговая 12 | 20 | 0,089 | 0,089 | 43 | 6,24 | 0,000013885 | 0,995857263 | 0,999956682 | 8,861976097 |
| УТ-15./4 | Береговая 10 | 52 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,23 | 0,000000409 | 0,999877731 | 0,999998726 | 21,04807819 |
| УТ-15.1/4 | Колхозная 26 | 111 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,84 | 0,000000873 | 0,999739022 | 0,999997887 | 7,754548618 |
| УТ-15.1/4 | Колхозная К | 111 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,21 | 0,000000873 | 0,999739022 | 0,999997289 | 16,61687996 |
| УТ-1.1/5 | Куркутского 5-1 | 19 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000149 | 0,999955323 | 0,999999637 | 9,97015138 |
| УТ-1.1/5 | Куркутского 5-2 | 10 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000079 | 0,999976486 | 0,999999809 | 19,94030619 |
| УТ-1.1/5 | Куркутского 5-3 | 10 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000079 | 0,999976486 | 0,999999809 | 19,94030619 |
| УТ-3.2/5 | Куркутского 5-4 | 10 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000079 | 0,999976486 | 0,999999809 | 12,18574267 |
| УТ-3.1/5 | Берзиня 5 | 53 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,85 | 0,000000417 | 0,999875380 | 0,999998989 | 8,862351042 |
| УТ-3.1/5 | Берзиня 5/1 | 22 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000173 | 0,999948269 | 0,999999580 | 15,50912348 |
| УТ-3.1а/5 | Рультытегина | 2 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000016 | 0,999995297 | 0,999999962 | 8,862359661 |
| УТ-3.1б/5 | Рультытегина | 2 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000016 | 0,999995297 | 0,999999962 | 16,61692436 |
| УТ-3.1в/5 | Рультытегина | 2 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000016 | 0,999995297 | 0,999999962 | 9,970154619 |
| УТ-3.1г/5 | Рультытегина | 17 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000134 | 0,999960026 | 0,999999675 | 13,29353568 |
| УТ-3.1д/5 | Рультытегина | 10 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000079 | 0,999976486 | 0,999999809 | 6,64676873 |
| УТ-3.1д/5 | Рультытегина | 25 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000197 | 0,999941215 | 0,999999522 | 12,18573918 |
| УТ-4/5 | Берзиня 1 | 18 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000142 | 0,999957674 | 0,999999656 | 21,04809776 |
| УТ-4.1/5 | Чукотская 6 | 10 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,24 | 0,000000079 | 0,999976486 | 0,999999755 | 18,83251038 |
| УТ-4.1/5.1 | Полярная | 4 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000031 | 0,999990594 | 0,999999924 | 14,4013339 |
| УТ-4.1/5.2 | Полярная | 3 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000024 | 0,999992946 | 0,999999943 | 9,970154428 |
| УТ-4.1/5.2 | Полярная | 19 | 0,057 | 0,057 | 43 | 4,86 | 0,000013191 | 0,996063904 | 0,999967948 | 16,61639239 |
| УТ-4.2а/5 | Полярная | 10 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4,86 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999861 | 18,83251239 |
| УТ-4.2б/5 | Полярная 19/10 | 10 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4,86 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999861 | 17,72471754 |
| УТ-4.2б/5 | Полярная 19/8 | 10 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4,86 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999861 | 9,970153619 |
| УТ-4.2б/5 | Полярная | 53 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4,85 | 0,000000302 | 0,999909676 | 0,999999267 | 15,50911864 |
| УТ-4.3/5 | Полярная | 22 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4,86 | 0,000000125 | 0,999962506 | 0,999999695 | 5,538973312 |
| УТ-4.3/5 | Полярная | 2 | 0,057 | 0,057 | 35 | 4,86 | 0,000000120 | 0,999964195 | 0,999999709 | 13,29353613 |
| УТ-4.3/5 | Рультытегина | 2 | 0,057 | 0,057 | 35 | 4,86 | 0,000000120 | 0,999964195 | 0,999999709 | 5,538973388 |
| УТ-4.4/5 | Рультытегина | 2 | 0,057 | 0,057 | 1 | 4,86 | 0,000000018 | 0,999994598 | 0,999999956 | 11,07794951 |
| УТ-5.1/5 | Полярная 18 | 17 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000154 | 0,999954082 | 0,999999521 | 11,07794469 |
| УТ-5.3/5 | Полярная 20 | 10 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000090 | 0,999972989 | 0,999999718 | 7,754562814 |
| УТ-5.3/5 | Полярная 22 | 25 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000226 | 0,999932474 | 0,999999295 | 5,538971097 |
| УТ-8/5 | Берзиня | 10 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000090 | 0,999972989 | 0,999999718 | 9,97015219 |
| УТ-8а/5 | Берзиня 22 | 10 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000090 | 0,999972989 | 0,999999718 | 21,04809907 |
| УТ-8.1/5 | Берзиня | 4 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000036 | 0,999989196 | 0,999999887 | 14,40133338 |
| УТ-9а/5 | Энергетиков 15 | 10 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000090 | 0,999972989 | 0,999999718 | 19,94030438 |
| УТ-9а/5 | Энергетиков 13 | 10 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000090 | 0,999972989 | 0,999999718 | 9,97015219 |
| УТ-10/5 | Энергетиков 11 | 4 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000036 | 0,999989196 | 0,999999887 | 22,1558975 |
| УТ-11.2/5 | Энергетиков 9 | 2 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,67 | 0,000287305 | 0,917810344 | 0,999186815 | 17,71030652 |
| УТ-11.2/5 | Энергетиков | 2 | 0,057 | 0,057 | 53 | 4,86 | 0,000287305 | 0,917792051 | 0,999302822 | 18,81938539 |
| УТ-12/5 | Энергетиков 7 | 2 | 0,076 | 0,076 | 53 | 5,67 | 0,000287305 | 0,917810344 | 0,999186815 | 19,92409483 |
| УТ-13/5 | Энергетиков 5 | 2 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000287305 | 0,917823211 | 0,999105212 | 19,92246766 |
| УТ-14/5 | Энергетиков 3 | 2 | 0,089 | 0,089 | 53 | 6,24 | 0,000287305 | 0,917823211 | 0,999105212 | 14,38844886 |
| УТ-15/5 | Отке 44 | 19 | 0,076 | 0,076 | 4 | 5,66 | 0,000000108 | 0,999967619 | 0,999999694 | 17,72471457 |
| УТ-16/5 | Отке 42 | 10 | 0,076 | 0,076 | 4 | 5,67 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999838 | 11,07794821 |
| УТ-17/5 | Отке 40 | 10 | 0,076 | 0,076 | 4 | 5,67 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999838 | 17,72471714 |
| УТ-18/5 | Отке 38 | 10 | 0,076 | 0,076 | 4 | 5,67 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999838 | 8,862358568 |
| УТ-18/5 | Тевлянто 15 | 53 | 0,076 | 0,076 | 4 | 5,66 | 0,000000302 | 0,999909676 | 0,999999145 | 16,61691079 |
| УТ-18а/5 | Тевлянто 1 | 22 | 0,076 | 0,076 | 4 | 5,66 | 0,000000125 | 0,999962506 | 0,999999645 | 22,15589214 |
| УТ-19/5 | Тевлянто 5 | 2 | 0,076 | 0,076 | 4 | 5,67 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999968 | 8,862359714 |
| УТ-20/5 | Тевлянто 7 | 2 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 22,15589921 |
| УТ-21/5 | Тевлянто 9 | 2 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 9,970154645 |
| УТ-22/5 | Тевлянто 11 | 17 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000097 | 0,999971027 | 0,999999698 | 13,29353598 |
| УТ-24/5 | Тевлянто 13 | 10 | 0,076 | 0,076 | 4 | 5,67 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999838 | 13,29353785 |
| УТ-24/5 | Чукотская 15 | 25 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000143 | 0,999957393 | 0,999999555 | 9,970150567 |
| УТ-24/5 | Чукотская 13 | 18 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4,86 | 0,000000103 | 0,999969323 | 0,999999751 | 12,18574196 |
| УТ-7.1/5 | Отке 46Б | 10 | 0,114 | 0,114 | 3 | 7,39 | 0,000000073 | 0,999978317 | 0,999999732 | 13,29353644 |
| УТ-7.3/5 | Отке 46Б | 4 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,86 | 0,000000029 | 0,999991327 | 0,999999930 | 13,29353906 |
| УТ-7.4/5 | Отке | 3 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,86 | 0,000000022 | 0,999993495 | 0,999999947 | 13,2935393 |
| УТ-7.5/5 | Отке | 3 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,86 | 0,000000022 | 0,999993495 | 0,999999947 | 16,61692412 |
| УТ-7.8/5 | Отке 44А | 9 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000065 | 0,999980485 | 0,999999796 | 13,29353729 |
| ТК-7.7/5 | Отке | 20 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000145 | 0,999956635 | 0,999999547 | 12,18573949 |
| УТ-7.9/5 | Отке 46Б | 22 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,86 | 0,000000160 | 0,999952298 | 0,999999612 | 5,538972853 |
| УТ-7.9/5 | Отке 46Б | 60 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,23 | 0,000000435 | 0,999869910 | 0,999998645 | 12,18572848 |
| УТ-6/6 | Мира 6 | 25 | 0,108 | 0,108 | 3 | 7,11 | 0,000000181 | 0,999945794 | 0,999999355 | 21,04809143 |
| УТ-8/6 | Мира 4 | 25 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,86 | 0,000000181 | 0,999945794 | 0,999999559 | 16,61691768 |
| УТ-8/6 | Мира 4 | 10 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,86 | 0,000000073 | 0,999978317 | 0,999999824 | 21,04810129 |
| УТ-9-а/6 | Ленина 2 2 | 80 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,22 | 0,000000580 | 0,999826551 | 0,999998196 | 8,86234401 |
| УТ-10/6 | Ленина 8 8 | 10 | 0,114 | 0,114 | 3 | 7,39 | 0,000000073 | 0,999978317 | 0,999999732 | 17,72471525 |
| УТ-18/6 | Мира 3 | 2 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,4 | 0,000287305 | 0,917849386 | 0,998939226 | 17,70591809 |
| УТ-19/6 | Мира 5 | 2 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,4 | 0,000287305 | 0,917849386 | 0,998939226 | 9,959578923 |
| УТ-20/6 | Мира 7 | 2 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,4 | 0,000287305 | 0,917849386 | 0,998939226 | 7,746339163 |
| УТ-21/6 | Мира 9 | 3 | 0,114 | 0,114 | 2 | 7,4 | 0,000000024 | 0,999992946 | 0,999999913 | 17,72471845 |
| УТ-21/6 | Отке 1 | 2 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,4 | 0,000287305 | 0,917849386 | 0,998939226 | 17,70591809 |
| УТ-22/6 | Отке 3 | 2 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,4 | 0,000287305 | 0,917849386 | 0,998939226 | 9,959578923 |
| УТ-23/6 | Отке 5 | 2 | 0,114 | 0,114 | 53 | 7,4 | 0,000287305 | 0,917849386 | 0,998939226 | 6,639719282 |
| УТ-23/6 | Отке 7 | 9 | 0,114 | 0,114 | 2 | 7,4 | 0,000000071 | 0,999978837 | 0,999999738 | 12,18574181 |
| УТ-11/6 | Ленина 10 | 5 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000036 | 0,999989159 | 0,999999887 | 6,646769248 |
| УТ-11/6 | Горького 8 | 60 | 0,076 | 0,076 | 3 | 5,65 | 0,000000435 | 0,999869910 | 0,999998771 | 9,970142745 |
| УТ-12/6 | Ленина 12 | 5 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,86 | 0,000000036 | 0,999989159 | 0,999999912 | 8,862359219 |
| УТ-24/6 | Горького 6 | 20 | 0,114 | 0,114 | 3 | 7,39 | 0,000000145 | 0,999956635 | 0,999999464 | 18,83250491 |
| УТ-25/6 | Горького 4 | 2 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000015 | 0,999995663 | 0,999999955 | 13,2935394 |
| УТ-25-б/6 | Горького 2 | 3 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000022 | 0,999993495 | 0,999999932 | 21,04810357 |
| УТ-26-а/6 | Ленина 16Б | 11 | 0,076 | 0,076 | 3 | 5,67 | 0,000000080 | 0,999976149 | 0,999999774 | 13,29353699 |
| УТ-26-а/6 | Горького 5 | 7 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000051 | 0,999984822 | 0,999999842 | 16,61692237 |
| УТ-26-а/6 | Горького 3 | 45 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,23 | 0,000000326 | 0,999902431 | 0,999998983 | 11,07793874 |
| УТ-27-а/6 | Дежнева 5 | 75 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,85 | 0,000000544 | 0,999837390 | 0,999998681 | 16,61690308 |
| УТ-28/6 | Отке 11 | 2 | 0,114 | 0,114 | 3 | 7,4 | 0,000000015 | 0,999995663 | 0,999999946 | 11,07794941 |
| УТ-28-а/6 | Отке 13 | 3 | 0,108 | 0,108 | 3 | 7,12 | 0,000000022 | 0,999993495 | 0,999999923 | 16,61692371 |
| УТ-28-а/6 | Отке 15 | 18 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000131 | 0,999960971 | 0,999999593 | 14,40132913 |
| УТ-13/6 | Ленина 14 | 5 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,86 | 0,000000036 | 0,999989159 | 0,999999912 | 6,646769414 |
| УТ-14-б/6 | Ленина 16В | 16 | 0,114 | 0,114 | 3 | 7,39 | 0,000000116 | 0,999965308 | 0,999999571 | 13,2935343 |
| УТ-14-а/6 | Горького 7 | 51 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,23 | 0,000000370 | 0,999889422 | 0,999998848 | 22,15587447 |
| УТ-15/6 | Ленина 16А | 10 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000073 | 0,999978317 | 0,999999774 | 8,862357995 |
| УТ-16/6 | Ленина 18 | 11 | 0,108 | 0,108 | 3 | 7,11 | 0,000000080 | 0,999976149 | 0,999999716 | 7,754562801 |
| УТ-16/6 | Дежнева 1 | 50 | 0,114 | 0,114 | 3 | 7,38 | 0,000000363 | 0,999891591 | 0,999998662 | 9,97014166 |
| УТ-3а.1/6 | Мира 10 | 41 | 0,114 | 0,114 | 43 | 7,38 | 0,000028465 | 0,991526901 | 0,999894987 | 9,969108002 |
| УТ-4/6 | Мира 12 | 10 | 0,057 | 0,057 | 43 | 4,86 | 0,000006943 | 0,997926372 | 0,999983130 | 9,969986803 |
| ТК-85 | Переулок Чукотский 25 | 30 | 0,114 | 0,114 | 2 | 7,39 | 0,000000236 | 0,999929458 | 0,999999128 | 8,862352274 |
| ТК-86 | Переулок Чукотский 27 | 30 | 0,076 | 0,076 | 2 | 5,66 | 0,000000236 | 0,999929458 | 0,999999332 | 7,754559822 |
| ТК-87 | Переулок Чукотский 29 | 10 | 0,076 | 0,076 | 2 | 5,67 | 0,000000079 | 0,999976486 | 0,999999777 | 17,72471605 |
| ТК-87 | Переулок Чукотский 29А | 55 | 0,159 | 0,159 | 2 | 9,57 | 0,000000433 | 0,999870678 | 0,999997930 | 18,83247602 |
| У-10 | Переулок Чукотский 30 | 2 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000016 | 0,999995297 | 0,999999962 | 6,646769746 |
| У-10 | Переулок Чукотский 31 | 10 | 0,0576 | 0,0576 | 2 | 4,89 | 0,000000079 | 0,999976486 | 0,999999808 | 5,538973935 |
| У-11 | Переулок Чукотский 33 | 51 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,85 | 0,000000401 | 0,999880082 | 0,999999027 | 15,50911492 |
| УТ-3/7а | Куркутского 38 | 30 | 0,114 | 0,114 | 2 | 7,39 | 0,000000236 | 0,999929458 | 0,999999128 | 9,970146308 |
| УТ-3/7 | Куркутского 38А | 6 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000047 | 0,999985891 | 0,999999885 | 17,72471797 |
| УТ-3/7а | Куркутского 34 | 71 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,85 | 0,000000558 | 0,999833060 | 0,999998646 | 5,5389675 |
| УТ-4.1/7 | Энергетиков 17 | 58 | 0,114 | 0,114 | 2 | 7,38 | 0,000000456 | 0,999863624 | 0,999998317 | 17,72469017 |
| УТ-4/7 | Энергетиков 19 | 15 | 0,114 | 0,114 | 2 | 7,39 | 0,000000118 | 0,999964729 | 0,999999564 | 21,04809583 |
| УТ-4.2/7 | Куркутского 40 | 30 | 0,114 | 0,114 | 2 | 7,39 | 0,000000236 | 0,999929458 | 0,999999128 | 8,862352274 |
| УТ-12/7 | Энергетиков 22 | 2 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,24 | 0,000000016 | 0,999995297 | 0,999999951 | 5,538974728 |
| УТ-12.1/7 | Энергетиков 20 | 2 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,24 | 0,000000016 | 0,999995297 | 0,999999951 | 9,970154511 |
| УТ-12.2/7 | Энергетиков 18 | 2 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,24 | 0,000000016 | 0,999995297 | 0,999999951 | 9,970154511 |
| УТ-6а/7 | Энергетиков 24 | 10 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,24 | 0,000000079 | 0,999976486 | 0,999999755 | 12,18574201 |
| УТ-6б/7 | Энергетиков 26 | 10 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,24 | 0,000000079 | 0,999976486 | 0,999999755 | 6,646768369 |
| УТ-6г/7 | Энергетиков 28 | 2 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,24 | 0,000000016 | 0,999995297 | 0,999999951 | 21,04810397 |
| УТ-6г/7 | Энергетиков 30 | 43 | 0,089 | 0,089 | 43 | 6,23 | 0,000029853 | 0,991115208 | 0,999907024 | 5,538460009 |
| УТ-7а.1/7 | Строителей 9 | 10 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000073 | 0,999978317 | 0,999999774 | 13,29353699 |
| УТ-7а.1/7 | Строителей 11 | 10 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000090 | 0,999972989 | 0,999999718 | 14,40133094 |
| УТ-7в/7 | Строителей 13 | 2 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000018 | 0,999994598 | 0,999999944 | 18,83251394 |
| УТ-7в/7 | Строителей 15 | 43 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,23 | 0,000000388 | 0,999883858 | 0,999998790 | 11,0779366 |
| УТ-8а/7 | Строителей 4 | 11 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000099 | 0,999970288 | 0,999999690 | 19,94030382 |
| УТ-8б/7 | Строителей 6 | 10 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000090 | 0,999972989 | 0,999999718 | 6,646768127 |
| УТ-8в/7 | Строителей 8 | 15 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000136 | 0,999959484 | 0,999999577 | 14,40132891 |
| УТ-8г/7 | Строителей 10 | 32 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000289 | 0,999913568 | 0,999999098 | 16,61691001 |
| УТ-9б/7 | Строителей 12 | 2 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000018 | 0,999994598 | 0,999999944 | 6,646769625 |
| УТ-9в/7 | Строителей 14 | 2 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000018 | 0,999994598 | 0,999999944 | 16,61692406 |
| УТ-9в/7 | Строителей 16 | 44 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,23 | 0,000000397 | 0,999881157 | 0,999998762 | 13,29352354 |
| УТ-6/7 | Строителей 7 | 52 | 0,133 | 0,133 | 1 | 8,29 | 0,000000470 | 0,999859551 | 0,999998053 | 18,83247833 |
| УТ-7.1а/7 | Строителей 5 | 10 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000090 | 0,999972989 | 0,999999718 | 14,40133094 |
| УТ-7.1б/7 | Строителей 3 | 12 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000108 | 0,999967587 | 0,999999662 | 6,646767752 |
| УТ-13/7 | Энергетиков 16 | 35 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,23 | 0,000000254 | 0,999924112 | 0,999999209 | 7,754558869 |
| УТ-14.1а/7 | Отке 54А | 2 | 0,159 | 0,159 | 3 | 9,6 | 0,000000015 | 0,999995663 | 0,999999930 | 17,72471877 |
| УТ-14.1б/7 | Строителей 1А | 11 | 0,114 | 0,114 | 3 | 7,39 | 0,000000080 | 0,999976149 | 0,999999705 | 21,0480988 |
| УТ-14.1в/7 | Строителей 1 | 11 | 0,114 | 0,114 | 3 | 7,39 | 0,000000080 | 0,999976149 | 0,999999705 | 21,0480988 |
| УТ-14.1/7 | Энергетиков 14 | 21 | 0,089 | 0,089 | 3 | 6,24 | 0,000000152 | 0,999954467 | 0,999999525 | 16,6169171 |
| УТ-14.2/7 | Энергетиков 12 | 11 | 0,057 | 0,057 | 3 | 4,86 | 0,000000080 | 0,999976149 | 0,999999806 | 8,862358282 |
| УТ-15/7 | Энергетиков 10 | 11 | 0,114 | 0,114 | 3 | 7,39 | 0,000000080 | 0,999976149 | 0,999999705 | 11,07794673 |
| УТ-16/7 | Энергетиков 8 | 11 | 0,114 | 0,114 | 3 | 7,39 | 0,000000080 | 0,999976149 | 0,999999705 | 22,15589347 |
| УТ-17/7 | Энергетиков 6 | 19 | 0,114 | 0,114 | 3 | 7,39 | 0,000000138 | 0,999958803 | 0,999999491 | 13,29353323 |
| УТ-17а/7 | Отке 52 | 100 | 0,159 | 0,159 | 3 | 9,54 | 0,000000725 | 0,999783194 | 0,999996541 | 6,646747008 |
| УТ-18/7 | Энергетиков 4 | 5 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000029 | 0,999991479 | 0,999999911 | 9,970154113 |
| УТ-19/7 | Энергетиков 2 | 10 | 0,057 | 0,057 | 4 | 4,86 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999861 | 18,83251239 |
| УТ-20а/7 | Отке 46 | 35 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,23 | 0,000000200 | 0,999940351 | 0,999999379 | 19,94029761 |
| УТ-20а/7 | Отке 48 | 2 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 22,15589921 |
| УТ-21/7 | Отке 50 | 57 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,23 | 0,000000325 | 0,999902860 | 0,999998988 | 16,61690818 |
| УТ-22а/7 | Отке 50А | 5 | 0,114 | 0,114 | 4 | 7,4 | 0,000000029 | 0,999991479 | 0,999999895 | 19,9403079 |
| УТ-22а/7 | Отке 54 | 10 | 0,114 | 0,114 | 4 | 7,39 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999789 | 15,50912673 |
| УТ-24/7 | Отке 56 | 6 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999893 | 7,754564173 |
| УТ-25/7 | Отке 58 | 6 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999893 | 16,61692323 |
| УТ-26/7 | Отке 60 | 6 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999893 | 8,862359054 |
| УТ-27/7 | Отке 62 | 6 | 0,089 | 0,089 | 4 | 6,24 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999893 | 19,94030787 |
| УТ-27/7 | Отке 64 | 20 | 0,114 | 0,114 | 4 | 7,39 | 0,000000114 | 0,999965915 | 0,999999579 | 9,9701508 |
| УТ-4/8 | Рультытегина | 8 | 0,057 | 0,057 | 7 | 4,86 | 0,000000046 | 0,999986366 | 0,999999889 | 8,862359018 |
| УТ-1/8.1 | Рультытегина 24 | 95 | 0,057 | 0,057 | 7 | 4,85 | 0,000000542 | 0,999838105 | 0,999998687 | 11,07793545 |
| УТ-6/8 | Рультытегина | 10 | 0,057 | 0,057 | 7 | 4,86 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999861 | 7,754563926 |
| УТ-7/8 | Рультытегина | 15 | 0,057 | 0,057 | 7 | 4,86 | 0,000000086 | 0,999974436 | 0,999999792 | 18,83251109 |
| УТ-8/8 | Рультытегина 24 | 34 | 0,114 | 0,114 | 7 | 7,38 | 0,000000194 | 0,999942056 | 0,999999285 | 12,18573629 |
| УТ-9/8 | Рультытегина | 12 | 0,057 | 0,057 | 7 | 4,86 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999834 | 9,970153343 |
| УТ-9/8 | Рультытегина 3 | 30 | 0,057 | 0,057 | 7 | 4,86 | 0,000000171 | 0,999948872 | 0,999999584 | 11,0779454 |
| УТ-10/8 | Рультытегина 24Г | 80 | 0,076 | 0,076 | 2 | 5,65 | 0,000000629 | 0,999811901 | 0,999998223 | 17,7246885 |
| УТ-10/8 | Рультытегина 24С | 118 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,84 | 0,000000928 | 0,999722566 | 0,999997754 | 8,862340097 |
| УТ-2/8 | Рультытегина 26Б | 25 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,24 | 0,000000197 | 0,999941215 | 0,999999387 | 12,18573752 |
| УТ-2б/8 | Рультытегина 26 | 8 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000063 | 0,999981188 | 0,999999847 | 19,94030695 |
| УТ-2б/8 | Рультытегина 26 | 15 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000118 | 0,999964729 | 0,999999713 | 21,04809897 |
| УТ-3/8.1 | Полярная 11Б | 10 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000079 | 0,999976486 | 0,999999809 | 17,72471661 |
| УТ-3/8.1 | Полярная 11А | 20 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000157 | 0,999952972 | 0,999999618 | 14,4013295 |
| УТ-11/8 | Полярная 7/2 | 12 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000094 | 0,999971783 | 0,999999771 | 6,646768476 |
| УТ-14/8 | Полярная 7А | 6 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000047 | 0,999985891 | 0,999999885 | 17,72471797 |
| УТ-14/8 | Полярная 7В | 7 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000055 | 0,999983540 | 0,999999866 | 21,04810218 |
| УТ-15/8 | Полярная 7Б | 6 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000047 | 0,999985891 | 0,999999885 | 15,50912822 |
| УТ-15/8 | Полярная 7Б | 8 | 0,057 | 0,057 | 2 | 4,86 | 0,000000063 | 0,999981188 | 0,999999847 | 22,15589661 |
| УТ-13/8 | Полярная | 15 | 0,114 | 0,114 | 2 | 7,39 | 0,000000118 | 0,999964729 | 0,999999564 | 6,646767103 |
| УТ-13/8 | Полярная 7/1 | 140 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,2 | 0,000001101 | 0,999670850 | 0,999996587 | 21,04803316 |
| УТ-13/8 | Полярная 7 | 104 | 0,089 | 0,089 | 2 | 6,21 | 0,000000818 | 0,999755478 | 0,999997460 | 9,97012968 |
| УТ-1/9 | Рультытегина 45 | 113 | 0,076 | 0,076 | 1 | 5,64 | 0,000001021 | 0,999694820 | 0,999997121 | 16,61687716 |
| УТ-1/9 | Рультытегина 45 | 68 | 0,076 | 0,076 | 1 | 5,65 | 0,000000614 | 0,999816340 | 0,999998265 | 7,754551543 |
| УТ-2/9 | Рультытегина 44 | 57 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,23 | 0,000000515 | 0,999846048 | 0,999998396 | 12,18572545 |
| УТ-2.1/9 | Рультытегина 44/2 | 41 | 0,076 | 0,076 | 1 | 5,66 | 0,000000370 | 0,999889260 | 0,999998952 | 12,18573223 |
| УТ-3/9 | Рультытегина 41 | 9 | 0,076 | 0,076 | 43 | 5,67 | 0,000006248 | 0,998133545 | 0,999982286 | 14,4010799 |
| УТ-7/9 | Рультытегина 24/32 | 2 | 0,076 | 0,076 | 43 | 5,67 | 0,000001389 | 0,999584919 | 0,999996064 | 5,538953196 |
| УТ-7/9 | Рультытегина 36 | 50 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,86 | 0,000000285 | 0,999914789 | 0,999999307 | 17,72470772 |
| УТ-8/9 | Рультытегина 35 | 39 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,86 | 0,000000222 | 0,999933535 | 0,999999460 | 5,538972008 |
| УТ-8/9 | Рультытегина 37 | 10 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,86 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999861 | 17,72471754 |
| УТ-11/9 | Рультытегина | 3 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,86 | 0,000000017 | 0,999994887 | 0,999999958 | 13,29353945 |
| УТ-11/9 | Рультытегина | 17 | 0,076 | 0,076 | 8 | 5,67 | 0,000000097 | 0,999971027 | 0,999999725 | 21,04809922 |
| УТ-10/9 | Рультытегина 28 | 3 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,86 | 0,000000017 | 0,999994887 | 0,999999958 | 7,754564678 |
| УТ-10/9 | Рультытегина 28А | 5 | 0,076 | 0,076 | 8 | 5,67 | 0,000000029 | 0,999991479 | 0,999999919 | 17,72471857 |
| УТ-9/9 | Склад Минеева | 64 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,85 | 0,000000365 | 0,999890931 | 0,999999115 | 7,75455814 |
| УТ-9а/9 | Здание | 25 | 0,089 | 0,089 | 8 | 6,24 | 0,000000143 | 0,999957393 | 0,999999555 | 14,4013286 |
| УТ-9/9 | Рультытегина | 57 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,85 | 0,000000325 | 0,999902860 | 0,999999212 | 21,04808842 |
| УТ-1/10 | Отке 63 | 65 | 0,159 | 0,159 | 8 | 9,56 | 0,000000371 | 0,999889227 | 0,999998229 | 19,94027469 |
| УТ-1/10 | Отке 59 | 96 | 0,089 | 0,089 | 8 | 6,22 | 0,000000547 | 0,999836401 | 0,999998298 | 6,646758689 |
| УТ-2/10 | Отке 61 | 2 | 0,089 | 0,089 | 8 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 18,83251433 |
| УТ-2/10 | Отке 61 | 76 | 0,089 | 0,089 | 8 | 6,22 | 0,000000433 | 0,999870482 | 0,999998653 | 6,646761045 |
| УТ-1а/11 | Полярная | 10 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,86 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999861 | 22,15589693 |
| УТ-1а/11 | Полярная | 12 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,86 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999834 | 19,94030669 |
| УТ-1а/11 | Полярная | 14 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,86 | 0,000000080 | 0,999976140 | 0,999999806 | 5,538973926 |
| УТ-6/11 | Южная 17 | 12 | 0,089 | 0,089 | 8 | 6,24 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999787 | 22,15589527 |
| УТ-1/11 | Полярная 8А | 12 | 0,089 | 0,089 | 8 | 6,24 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999787 | 21,04810051 |
| УТ-1/11 | Полярная 7В | 58 | 0,089 | 0,089 | 8 | 6,23 | 0,000000331 | 0,999901156 | 0,999998970 | 21,04808332 |
| УТ 2/11 | Полярная 10А | 10 | 0,089 | 0,089 | 8 | 6,24 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999822 | 9,970153227 |
| УТ-3/11 | Полярная 12А | 8 | 0,089 | 0,089 | 8 | 6,24 | 0,000000046 | 0,999986366 | 0,999999858 | 16,61692264 |
| УТ-3а/11 | Полярная 14А | 7 | 0,089 | 0,089 | 8 | 6,24 | 0,000000040 | 0,999988070 | 0,999999876 | 18,83251266 |
| УТ-3б/11 | Рультытегина 18 | 14 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,86 | 0,000000080 | 0,999976140 | 0,999999806 | 6,646768711 |
| УТ-3б/11 | Рультытегина 16 | 117 | 0,057 | 0,057 | 8 | 4,84 | 0,000000667 | 0,999800617 | 0,999998386 | 9,970138909 |
| УТ-4/11 | Южная 17/2 | 6 | 0,057 | 0,057 | 35 | 4,86 | 0,000000359 | 0,999892588 | 0,999999127 | 12,18573436 |
| УТ-5/11 | Южная 17/3 | 2 | 0,057 | 0,057 | 9 | 4,86 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999972 | 15,50912957 |
| УТ-6/11 | Южная | 20 | 0,089 | 0,089 | 9 | 6,24 | 0,000000114 | 0,999965915 | 0,999999644 | 18,8325083 |
| УТ-6/11 | Южная 15 | 18 | 0,089 | 0,089 | 9 | 6,24 | 0,000000103 | 0,999969323 | 0,999999680 | 9,970151808 |
| УТ-7/11 | Южная 8 | 2 | 0,089 | 0,089 | 9 | 6,24 | 0,000000011 | 0,999996591 | 0,999999964 | 8,862359685 |
| УТ-7/11 | Южная 10 | 12 | 0,089 | 0,089 | 9 | 6,24 | 0,000000068 | 0,999979549 | 0,999999787 | 19,94030574 |
| УТ-9/11 | Полярная | 8 | 0,076 | 0,076 | 9 | 5,67 | 0,000000046 | 0,999986366 | 0,999999871 | 11,07794857 |
| УТ-9г.11/11 | Полярная | 6 | 0,076 | 0,076 | 9 | 5,67 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999903 | 21,04810296 |
| УТ-9в.11/11 | Полярная | 6 | 0,076 | 0,076 | 9 | 5,67 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999903 | 22,15589785 |
| УТ-9б.11/11 | Полярная | 6 | 0,076 | 0,076 | 9 | 5,67 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999903 | 7,754564248 |
| УТ-9а.11/11 | Полярная | 6 | 0,076 | 0,076 | 9 | 5,67 | 0,000000034 | 0,999989774 | 0,999999903 | 14,4013336 |
| УТ-9.11/11 | Полярная | 4 | 0,076 | 0,076 | 9 | 5,67 | 0,000000023 | 0,999993183 | 0,999999935 | 5,538974642 |
| УТ-9.11/11 | Полярная | 10 | 0,076 | 0,076 | 9 | 5,67 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999838 | 17,72471714 |
| УТ-9.11/11 | Полярная | 52 | 0,057 | 0,057 | 9 | 4,85 | 0,000000296 | 0,999911380 | 0,999999281 | 8,86235363 |
| УТ-10а/11 | Полярная | 10 | 0,057 | 0,057 | 9 | 4,86 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999861 | 14,40133301 |
| УТ-10б/11 | Полярная | 10 | 0,057 | 0,057 | 9 | 4,86 | 0,000000057 | 0,999982957 | 0,999999861 | 21,04810208 |
| УТ-10в/11 | Полярная | 14 | 0,057 | 0,057 | 9 | 4,86 | 0,000000080 | 0,999976140 | 0,999999806 | 6,646768711 |
| УТ-10в/11-1 | Полярная | 21 | 0,057 | 0,057 | 9 | 4,86 | 0,000000120 | 0,999964210 | 0,999999709 | 17,72471484 |
| УТ-10в/11-1 | Полярная | 15 | 0,057 | 0,057 | 1 | 4,86 | 0,000000136 | 0,999959484 | 0,999999671 | 14,40133026 |
| УТ-10е/11 | Полярная | 36 | 0,057 | 0,057 | 1 | 4,86 | 0,000000325 | 0,999902764 | 0,999999210 | 8,862352996 |
| УТ-11/11 | Полярная | 19 | 0,057 | 0,057 | 1 | 4,86 | 0,000000172 | 0,999948680 | 0,999999583 | 6,646767228 |
| УТ-12а/11 | Полярная | 23 | 0,057 | 0,057 | 1 | 4,86 | 0,000000208 | 0,999937876 | 0,999999495 | 15,50912217 |
| УТ-12а/11 | Полярная | 23 | 0,057 | 0,057 | 1 | 4,86 | 0,000000208 | 0,999937876 | 0,999999495 | 12,18573885 |
| УТ-13/11 | Полярная | 2 | 0,057 | 0,057 | 1 | 4,86 | 0,000000018 | 0,999994598 | 0,999999956 | 8,862359611 |
| УТ-13/11 | Полярная 5 | 8 | 0,089 | 0,089 | 1 | 6,24 | 0,000000072 | 0,999978391 | 0,999999775 | 11,0779475 |
| УТ-13/11 | Полярная | 17 | 0,057 | 0,057 | 1 | 4,86 | 0,000000154 | 0,999954082 | 0,999999627 | 11,07794587 |
| УТ-6/11 | Мира | 9 | 0,076 | 0,076 | 1 | 5,67 | 0,000000081 | 0,999975690 | 0,999999770 | 13,29353694 |

е) результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения. Вероятность безотказной работы потребителя тепловой энергии ниже нормативной означает, что во время отопительного периода в случае аварии на участках тепловой сети за время устранения аварии температура воздуха в зданиях может опуститься ниже граничного значения с вероятностью более 10%.

Согласно результатов расчета существующих показателей надежности потребителей городского округа Анадырь установлено, что значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей лежит в диапазоне 0,000013366 – 0,999995628, т.е. в зоне теплоснабжения присутствуют зоны ненормативной надёжности теплоснабжения потребителей. Преимущественно зоны ненормативной надежности теплоснабжения потребителей располагается в северной части города Анадырь (ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3).

В таблице 51 приведены результаты расчета вероятности безотказного теплоснабжения потребителей с учетом выполнения в 2023-2037 г. мероприятий реконструкции тепловой сети. Расчет проводился по пути движения теплоносителя от Анадырской ГМТЭЦ до самого отдаленного потребителя – церковь по ул. Гривенецкого, 1 (рисунок 23). Сравнение фактической и нормативной вероятности безотказного теплоснабжения потребителей приведено на рисунке 24. Как следует из представленных данных, выполнение мероприятий по реконструкции тепловой сети городского округа Анадырь, приведенных в Главе 8 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения позволит привести значения вероятности безотказного теплоснабжения потребителей к нормативной величине.

Таблица 51

Результаты расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей городского округа Анадырь с учетом выполнения мероприятий реконструкции тепловых сетей

| № участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр подающего трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Среднее время восстановления, ч | Поток отказов, 1/ч | Поток отказов накопленным итогом | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГМТЭЦ | УТ-14 | 230 | 0,426 | 35 | 24,29 | 0,000013772 | 0,000013772 | 0,99589201 |
|  | УТ-14 | УТ-1 | 740 | 0,426 | 35 | 23,29 | 0,000044308 | 0,00005808 | 0,982807054 |
|  | УТ-1 | УТ-2П | 274 | 0,53 | 35 | 30,59 | 0,000016406 | 0,000074486 | 0,978024377 |
|  | УТ-2П | УТ-3 | 235 | 0,53 | 35 | 30,69 | 0,000014071 | 0,000088557 | 0,973938836 |
|  | УТ-3 | УТ-4 | 258 | 0,426 | 35 | 24,24 | 0,000015448 | 0,000104005 | 0,969456869 |
|  | УТ-4 | УТ-6 | 150 | 0,325 | 35 | 18,48 | 0,000008981 | 0,000112986 | 0,966849508 |
|  | УТ-6 | УТ-8 | 512 | 0,273 | 35 | 15,12 | 0,000030657 | 0,000143643 | 0,958049168 |
|  | УТ-8 | ЦТП-3 | 460 | 0,219 | 35 | 12,33 | 0,000027543 | 0,000171186 | 0,950205687 |
|  | ЦТП-3 | УТ-1/3 | 6 | 0,219 | 35 | 12,73 | 0,000000359 | 0,000171545 | 0,950107456 |
|  | УТ-1/3 | УТ-1а/3 | 9,3 | 0,219 | 7 | 12,73 | 0,000000053 | 0,000171598 | 0,950092465 |
|  | УТ-1а/3 | УТ-19/3 | 15,6 | 0,219 | 7 | 12,72 | 0,000000089 | 0,000171687 | 0,950067209 |
|  | УТ-19/3 | УТ-20/3 | 24 | 0,219 | 7 | 12,71 | 0,000000137 | 0,000171824 | 0,950028379 |
|  | УТ-20/3 | УТ-21/3 | 41,1 | 0,219 | 8 | 12,7 | 0,000000234 | 0,000172058 | 0,949962117 |
|  | УТ-21/3 | УТ-22/3 | 31,8 | 0,219 | 8 | 9,58 | 0,000000181 | 0,000172239 | 0,949884744 |
|  | УТ-22/3 | УТ-23/3 | 36 | 0,219 | 7 | 12,7 | 0,000000205 | 0,000172444 | 0,949852962 |
|  | УТ-23/3 | УТ-24/3 | 16 | 0,114 | 7 | 7,39 | 0,000000091 | 0,000172535 | 0,949782496 |
|  | УТ-24/3 | УТ-25/3 | 61 | 0,114 | 7 | 7,37 | 0,000000348 | 0,000172883 | 0,949683757 |
|  | УТ-24/3 | УТ-26/3 | 46 | 0,114 | 7 | 7,38 | 0,000000262 | 0,000173145 | 0,949609637 |
|  | УТ-26/3 | УТ-28/3 | 32 | 0,114 | 7 | 7,39 | 0,000000182 | 0,000173327 | 0,94955818 |
|  | УТ-28/3 | УТ-29/3 | 12 | 0,057 | 7 | 4,86 | 0,000000068 | 0,000173395 | 0,949517373 |
|  | УТ-29/3 | УТ-30/3 | 40 | 0,057 | 11 | 4,86 | 0,000000228 | 0,000173623 | 0,949452754 |
|  | УТ-30/3 | УТ-31/3 | 62 | 0,057 | 11 | 4,85 | 0,000000353 | 0,000173976 | 0,94935263 |
|  | УТ-31/3 | Церковь | 106 | 0,057 | 6 | 4,85 | 0,000000604 | 0,00017458 | 0,949181486 |

Рисунок 23. Путь движения теплоносителя от Анадырской ГМТЭЦ до Церкви

Рисунок 24. Сравнение нормативной и фактической вероятности безотказного теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения городского округа Анадырь с учетом выполнения в 2023-2037 г. мероприятий реконструкции тепловых сетей

11.2 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

а) применение на источниках ТЭ рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Предложения по применению на источниках ТЭ рациональных тепловых схем с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, отсутствуют.

б) установка резервного оборудования

Предложения по установке дополнительного резервного оборудования отсутствуют.

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть

В городском округе Анадырь два основных источника тепловой энергии – Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМТЭЦ – работают совместно на единую сеть. Дополнительные мероприятий по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть отсутствуют

г) резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа

Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов городского округа отсутствуют

д) устройство резервных насосных станций

Основная доля отказов приходится на тепловые сети малых диаметров Dy = 50  - 200 мм. При этом отказы на прочих элементах тепловой сети встречаются относительно нечасто. Следовательно, устройство резервных насосных станций не позволит существенно улучшить надежность теплоснабжения.

е) установка баков-аккумуляторов

В Главе 8 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей указаны мероприятий по замене и установке баков-аккумуляторов. Дополнительные предложения по установке баков-аккумуляторов отсутствуют.

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядок их утверждения, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.05.2019 №314/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2022 сборник №13 Наружные тепловые сети;

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора;

- Прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования;

- Укрупненный расчет на основании сметного расчета стоимости объектов-аналогов.

Окончательная стоимость мероприятий определяется сметным расчетом на основании проектной документации.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Перечень мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов системы теплоснабжения городского округа Анадырь представлен в таблице 52.

Таблица 52

Перечень мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов системы теплоснабжения городского округа Анадырь

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка инженерных сетей для обеспечения инженерной инфраструктурой выданных 25 участков ИЖС в с. Тавайваам | 73 573,95 | - | 8 750,00 | 14 429,47 | - | 50 394,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 8 750,00 | - | 8 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Прокладка первичного контура теплоснабжения от УТ 5/7 до ЦТП-10 | 27 625,12 | - | 6 300,00 | 21 325,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 6 300,00 | - | 6 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Внедрение системы мониторинга утечек при помощи акустических логгеров | 2 715,37 | - | - | - | 492,86 | 516,48 | 541,25 | 567,19 | 597,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 135,77 | - | - | - | 135,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (ГВС) | 299 112,55 | - | - | 54 140,04 | 57 010,70 | 59 743,94 | 62 608,22 | 65 609,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 14 955,62 | - | - | 5 982,25 | - | 8 973,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ремонт сетей тепловодоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) | 13 868,21 | - | 13 868,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция ремонт сетей тепловодоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) | 60 177,03 | 93,33 | 60 083,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 93,33 | 93,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение мероприятий по усилению фундамента ЦТП-11 | 9 095,68 | - | - | 9 095,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция трубопроводов тепловодоснабжения, водоотведения от УТ-24/5 до УТ-32/2 (от ул. Чукотская, д. 13 до ул. Тевлянто, д. 8) | 13 525,89 | - | 1 666,67 | 11 859,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 1 666,67 | - | 1 666,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию трубопроводов тепловодоснабжения, водоотведения от УТ-4/2 до УТ-6/2 (от ул. Отке, д. 8 до "Школы №2" по ул. Мира, д. 15) | 15 643,01 | 833,33 | 14 809,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 833,33 | 833,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция тепло-гидроизоляции сетей ТВС | 3 794,46 | - | - | - | - | - | 1 205,93 | 1 263,75 | 1 324,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 189,72 | - | - | - | - | - | 189,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Реконструкция непроходных каналов | 356 257,73 | - | - | 18 354,41 | 19 327,61 | 20 254,22 | 21 225,26 | 22 242,86 | 23 309,24 | 24 426,74 | 25 597,82 | 26 825,05 | 28 111,11 | 29 458,83 | 30 871,16 | 32 351,21 | 33 902,21 |
| 6.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 17 812,88 | - | - | 2 896,81 | - | - | 3 338,87 | - | - | 3 842,48 | - | - | 4 422,05 | - | - | 3 312,67 | - |
| 7 | Реконструкция зданий ЦТП | 203 618,12 | - | 10 490,41 | - | 11 046,64 | 11 576,25 | 12 131,24 | 12 712,84 | 13 322,33 | 13 961,04 | 14 630,37 | 15 331,78 | 16 066,83 | 16 837,11 | 17 644,33 | 18 490,24 | 19 376,71 |
| 7.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 10 490,41 | - | 10 490,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | 39 730,92 | - | - | 2 046,94 | 2 155,47 | 2 258,81 | 2 367,10 | 2 480,59 | 2 599,52 | 2 724,14 | 2 854,75 | 2 991,61 | 3 135,03 | 3 285,34 | 3 442,84 | 3 607,90 | 3 780,88 |
| 8.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 1 986,55 | - | - | 323,06 | - | - | 372,36 | - | - | 428,53 | - | - | 493,16 | - | - | 369,44 | - |
| 9 | Реконструкция участка сетей тепловодоснабжения по территории УФСБ по ул. Отке,31 г. Анадырь (сети ТС и ГВС) | 23 942,56 | 23 942,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Замена сетей теплоснабжения | 2 195 158,99 | - | 77 129,67 | 25 709,92 | 108 292,40 | 113 484,30 | 118 925,00 | 124 626,60 | 130 601,50 | 203 212,70 | 209 774,20 | 216 650,40 | 157 506,40 | 165 057,60 | 172 970,90 | 181 263,60 | 189 953,80 |
| 10.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 35 702,00 | - | 5 356,17 | - | - | 5 911,62 | - | - | 7 061,64 | - | - | 8 077,22 | - | - | 9 295,35 | - | - |
| 11 | Замена сетей ГВС | 338 311,99 | - | 2 032,36 | 13 888,44 | 16 685,40 | 17 485,30 | 18 323,60 | 19 202,10 | 20 122,70 | 31 314,73 | 32 325,73 | 33 385,13 | 24 268,10 | 25 431,60 | 26 650,80 | 27 928,50 | 29 267,50 |
| 11.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 5 410,11 | - | 816,49 | - | - | 899,31 | - | - | 1 034,96 | - | - | 1 244,51 | - | - | 1 414,84 | - | - |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация АСУ ЦТП 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. | 63 231,00 | - | - | - | 12 646,20 | 25 292,40 | 25 292,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП | 1 711,20 | - | - | 309,68 | 326,10 | 341,73 | 358,12 | 375,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 85,56 | - | - | 85,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП | 6 757,44 | - | - | 1 223,47 | 1 288,34 | 1 350,11 | 1 414,84 | 1 480,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 337,87 | - | - | 337,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы | 16 926,04 | - | 5 361,92 | - | 5 646,23 | 5 917,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 846,30 | - | 846,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Модернизация ЦТП-2 для увеличения мощности | 105 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Модернизация ЦТП-10 для увеличения мощности | 77 370,00 | - | - | 33 685,00 | 33 685,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 3 868,50 | - | - | 3 868,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Модернизация ЦТП-7 для увеличения мощности | 80 000,00 | - | 10000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 10000,00 | - | 10000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП (ГВС) | 2 949,83 | - | - | 138,42 | 145,76 | 152,74 | 160,07 | 167,74 | 175,78 | 271,93 | 280,76 | 290,02 | 212,00 | 222,16 | 232,81 | 243,97 | 255,67 |
| 18.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 147,49 | - | - | 29,85 | - | - | - | 44,81 | - | - | - | 47,85 | - | - | - | 24,98 | - |
| 19 | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП (ГВС) | 7 797,63 | - | - | 365,99 | 385,39 | 403,87 | 423,23 | 443,52 | 464,78 | 718,36 | 741,71 | 766,18 | 560,53 | 587,41 | 615,57 | 645,08 | 676,01 |
| 19.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 384,87 | - | - | 73,92 | - | - | - | 118,42 | - | - | - | 126,48 | - | - | - | 66,05 | - |
| 20 | Установка частотных преобразователей на насосы ГВС (дооснащение) | 1 388,65 | - | 65,69 | - | 69,17 | 72,49 | 75,96 | 79,61 | 83,42 | 125,30 | 129,49 | 133,88 | 100,61 | 105,43 | 110,49 | 115,78 | 121,33 |
| 20.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 65,69 | - | 65,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Внедрение новой системы автоматического контроля и управления насосным оборудованием, частотными приводами и ЦТП | 185 842,57 | - | - | - | - | 59 070,83 | 61 902,83 | 64 868,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 9 292,13 | - | - | - | - | 9 292,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена баков-аккумуляторов горячего водоснабжения ЦТП № 1,2,5,7 | 30 000,00 | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Замена насосов | 56 631,86 |  | 2 653,39 | 0,00 | 2 794,08 | 2 928,04 | 3 068,42 | 3 215,53 | 3 369,69 | 5 241,13 | 5 410,42 | 5 587,84 | 4 063,87 | 4 258,70 | 4 462,87 | 4 676,83 | 4 901,05 |
| Итого по Строительство |  | 403 026,99 | 0,00 | 15 050,00 | 89 894,63 | 57 503,56 | 110 654,90 | 63 149,47 | 66 176,84 | 597,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Реконструкция |  | 3 273 124,59 | 24 869,22 | 180 080,70 | 80 954,61 | 157 507,52 | 165 058,88 | 174 178,13 | 182 528,74 | 191 280,07 | 275 639,35 | 285 182,87 | 295 183,97 | 229 087,47 | 240 070,48 | 251 580,03 | 263 641,45 | 276 281,10 |
| Итого по Модернизация |  | 363131,79 | 5000 | 115427,61 | 105722,56 | 54192,19 | 43531,23 | 27724,62 | 2547,12 | 723,98 | 1115,59 | 1151,96 | 1190,08 | 873,14 | 915,00 | 958,87 | 1 004,83 | 1 053,01 |
| Итого по Техническое перевооружение |  | 185 842,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 070,83 | 61 902,83 | 64 868,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по Капитальный ремонт |  | 86 631,86 | 0,00 | 2 653,39 | 6 000,00 | 8 794,08 | 8 928,04 | 9 068,42 | 9 215,53 | 3 369,69 | 5 241,13 | 5 410,42 | 5 587,84 | 4 063,87 | 4 258,70 | 4 462,87 | 4 676,83 | 4 901,05 |
| ИТОГО |  | 4 311 757,80 | 29 869,22 | 313 211,70 | 282 571,80 | 277 997,35 | 387 243,88 | 336 023,47 | 325 337,14 | 195 971,33 | 281 996,07 | 291 745,25 | 301 961,89 | 234 024,48 | 245 244,18 | 257 001,77 | 269 323,11 | 282 235,16 |

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В рассматриваемой Схеме теплоснабжения анализируются инвестиционные проекты, финансирование которых может осуществлять из средств теплогенерирующей и теплосетевой организаций, бюджетных средств или частных инвестиций. В связи со значительной стоимостью мероприятий включение инвестиционной составляющей в тарифе повлечет превышение роста тарифа на тепловую энергию. Соответственно тарифные источники не рассматриваются.

В соответствии со 2 вариантом развития системы теплоснабжения, предпочитаемым источников инвестиций является частные инвестиции, на условиях концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения.

В таблице 53 представлено распределение финансовых затрат по источникам, в том числе: собственные средства (СС), привлеченные средства (ПС), бюджетные средства (БС), средства внебюджетных фондов (СВФ), прочие средства (ПрС)

Таблица 53

Распределение финансовых затрат по источникам инвестиций

| № п/п | Наименование и краткое описание проекта | Источник инвестиций | Объем планируемых инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение системы мониторинга утечек при помощи акустических логгеров | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 2 715,37 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 2 | Прокладка первичного контура теплоснабжения от УТ 5/7 до ЦТП-10 | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 71 058,36 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 3 | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (ГВС) | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 299 112,55 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 4 | Строительство инженерных сетей теплоснабжения для выданных 25 участков ИЖС в с. Тавайваам | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 73 573,95 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 5 | Реконструкция тепло-гидроизоляции сетей ТВС | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 3 794,46 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 6 | Реконструкция непроходных каналов | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 391 768,27 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 7 | Реконструкция зданий ЦТП | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 223 912,04 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 8 | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 43 690,26 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 9 | Вынос трубопроводов ХВС, ТС, ГВС в ж./б. канале с территории ФСБ (Отке,31) | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 33 917,42 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 10 | Замена сетей теплоснабжения | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 2 195 159,00 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 11 | Замена сетей ГВС | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 338 312,00 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 12 | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 1 711,20 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 13 | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 6 757,44 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 14 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 16 926,04 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 15 | Модернизация ЦТП-2 для увеличения мощности | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 64 324,50 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 16 | Модернизация ЦТП-10 для увеличения мощности | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 77 370,00 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 17 | Модернизация ЦТП-7 для увеличения мощности | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 36 753,10 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 18 | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП (ГВС) | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 2 949,83 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 19 | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП (ГВС) | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 7 797,65 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 20 | Установка частотных преобразователей на насосы ГВС (дооснащение) | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 1 388,64 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 21 | Внедрение новой системы автоматического контроля и управления насосным оборудованием, частотными приводами и ЦТП | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 185 842,57 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 22 | Замена баков-аккумуляторов горячего водоснабжения ЦТП № 1,2,5,7 | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 30 000,00 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |
| 23 | Замена насосов | СС | 0,00 |
|  |  | ПС | 56 631,87 |
|  |  | БС | 0,00 |
|  |  | СВФ | 0,00 |
|  |  | ПрС | 0,00 |

в) расчеты экономической эффективности инвестиций

Таблица 54

Результаты расчета инвестиционного проекта «Внедрение новой системы автоматического контроля и управления насосным оборудованием, частотными приводами и ЦТП»

| Наименование проекта | Внедрение новой системы автоматического контроля и управления насосным оборудованием, частотными приводами и ЦТП |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Снижение затрат на электроэнергию |  |
| Сроки реализации проекта | 2027-2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2027 г. | 59 070,8 |
|  | 2028 г. | 61 902,8 |
|  | 2029 г. | 64 868,9 |
| Направление проекта | Проект эффективности |  |
| Описание экономического эффектв | Расчет экономического эффекта базируется на сокращении затрат на электроэнергию в составе переменных затрат теплоснабжающей организации |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 185 842,6 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 9% |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 8.57 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 8.9 |  |

Таблица 55

Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция тепло-гидроизоляции сетей ТВС»

| Наименование проекта | Реконструкция тепло-гидроизоляции сетей ТВС |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Восстановление тепло-гидроизоляции сетей ТВС |  |
| Сроки реализации проекта | 2028-2030 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2028 г. | 1 205,9 |
|  | 2029 г. | 1 263,8 |
|  | 2030 г. | 1 324,8 |
| Направление проекта | Проект эффективности |  |
| Описание экономического эффектв | Расчет экономического эффекта базируется на сокращении потерь при транспортировке тепловой энергии |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 3 794,5 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 6% |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 5,9 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 6,48 |  |

Таблица 56

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП»

| Наименование проекта | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП для целей раздельного учета расходов по видам деятельности. |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 309,7 |
|  | 2026 | 326,1 |
|  | 2027 | 341,7 |
|  | 2028 | 358,1 |
|  | 2029 | 375,6 |
| Направление проекта | Проект приведения к соответствию требованиям |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на удовлетворение требований законодательства и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 57

Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция непроходных каналов»

| Наименование проекта | Реконструкция непроходных каналов |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Реконструкция разрушенных и изношенных непроходных каналов тепловых сетей |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 18 354,4 |
|  | 2026 | 19 327,6 |
|  | 2027 | 20 254,2 |
|  | 2028 | 21 225,3 |
|  | 2029 | 22 242,9 |
|  | 2030 | 23 309,2 |
|  | 2031 | 24 426,7 |
|  | 2032 | 25 597,8 |
|  | 2033 | 26 825,0 |
|  | 2034 | 28 111,1 |
|  | 2035 | 29 458,8 |
|  | 2036 | 30 871,2 |
|  | 2037 | 32 351,2 |
|  | 2038 | 33 902,2 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 58

Результаты расчета инвестиционного проекта «Внедрение системы мониторинга утечек при помощи акустических логгеров»

| Наименование проекта | Внедрение системы мониторинга утечек при помощи акустических логгеров |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Монтаж и настройка системы мониторинга утечек на тепловых сетях при помощи акустических логгеров |  |
| Сроки реализации проекта | 2026-2030 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2026 | 492,9 |
|  | 2027 | 516,5 |
|  | 2028 | 541,2 |
|  | 2029 | 567,2 |
|  | 2030 | 597,6 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении, сокращении времени восстановления при аварии и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 59

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП»

| Наименование проекта | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Монтаж узлов технического учета тепловой энергии на выходе из каждого ЦТП для учета тепловой энергии отпущенной в коллекторы. |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 1 223,5 |
|  | 2026 | 1 288,3 |
|  | 2027 | 1 350,1 |
|  | 2028 | 1 414,8 |
|  | 2029 | 1 480,7 |
| Направление проекта | Проект приведения к соответствию требованиям |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на удовлетворение требований законодательства и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 60

Результаты расчета инвестиционного проекта
 «Реконструкция зданий ЦТП»

| Наименование проекта | Реконструкция зданий ЦТП |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Реконструкция зданий ЦТП для восстановления аварийных участков, повышения теплоизоляции зданий. |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 10 490,4 |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 11 046,6 |
|  | 2027 | 11 576,2 |
|  | 2028 | 12 131,2 |
|  | 2029 | 12 712,8 |
|  | 2030 | 13 322,3 |
|  | 2031 | 13 961,0 |
|  | 2032 | 14 630,4 |
|  | 2033 | 15 331,8 |
|  | 2034 | 16 066,8 |
|  | 2035 | 16 837,1 |
|  | 2036 | 17 644,3 |
|  | 2037 | 18 490,2 |
|  | 2038 | 19 376,7 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 61

Результаты расчета инвестиционного проекта
 «Установка частотных преобразователей на сетевые насосы»

| Наименование проекта | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Монтаж частотных преобразователей на приводы сетевых насосов |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2027 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 5 361,9 |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 5 646,2 |
|  | 2027 | 5 917,9 |
| Направление проекта | Проект эффективности |  |
| Описание экономического эффектв | Расчет экономического эффекта базируется на сокращении затрат на электроэнергию в составе переменных затрат теплоснабжающей организации |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 16 926,0 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 9% |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 5,6 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 5,92 |  |

Таблица 62

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями»

| Наименование проекта | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Регулирование перепада давления у потребителей, наладка гидравлического режима тепловых сетей |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 2 046,9 |
|  | 2026 | 2 155,5 |
|  | 2027 | 2 258,8 |
|  | 2028 | 2 367,1 |
|  | 2029 | 2 480,6 |
|  | 2030 | 2 599,5 |
|  | 2031 | 2 724,1 |
|  | 2032 | 2 854,7 |
|  | 2033 | 2 991,6 |
|  | 2034 | 3 135,0 |
|  | 2035 | 3 285,3 |
|  | 2036 | 3 442,8 |
|  | 2037 | 3 607,9 |
|  | 2038 | 3 780,9 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 63

Результаты расчета инвестиционного проекта «Замена насосов»

| Наименование проекта | Замена насосов |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Замена насосов с истекшим сроком эксплуатации |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 2 653,4 |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 2 794,1 |
|  | 2027 | 2 928,0 |
|  | 2028 | 3 068,4 |
|  | 2029 | 3 215,5 |
|  | 2030 | 3 369,7 |
|  | 2031 | 5 241,1 |
|  | 2032 | 5 410,4 |
|  | 2033 | 5 587,8 |
|  | 2034 | 4 063,9 |
|  | 2035 | 4 258,7 |
|  | 2036 | 4 462,9 |
|  | 2037 | 4 676,8 |
|  | 2038 | 4 901,1 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 64

Результаты расчета инвестиционного проекта «Замена сетей теплоснабжения»

| Наименование проекта | Замена сетей теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс. |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 77 129,7 |
|  | 2025 | 25 709,9 |
|  | 2026 | 108 292,4 |
|  | 2027 | 113 484,3 |
|  | 2028 | 118 925,0 |
|  | 2029 | 124 626,6 |
|  | 2030 | 130 601,5 |
|  | 2031 | 203 212,7 |
|  | 2032 | 209 774,2 |
|  | 2033 | 216 650,4 |
|  | 2034 | 157 506,4 |
|  | 2035 | 165 057,6 |
|  | 2036 | 172 970,9 |
|  | 2037 | 181 263,6 |
|  | 2038 | 189 953,8 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и снижении потерь тепловой энергии при транспортировке |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 2 195 083,0 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 17,18 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 18,6 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 19,86 |  |

Таблица 65

Результаты расчета инвестиционного проекта «Модернизация ЦТП-7 для увеличения мощности»

| Наименование проекта | Модернизация ЦТП-7 для увеличения мощности |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Модернизация ЦТП-7 с увеличением тепловой мощности, для обеспечения перспективного прироста тепловой энергии |  |
| Сроки реализации проекта | 2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2029 | 36 753,1 |
| Направление проекта | Проект развития системы теплоснабжения |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на обеспечение прироста тепловой нагрузки и полезного отпуска. |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 36 753,1 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 6,1 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 8,4 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 8,84 |  |

Таблица 66

Результаты расчета инвестиционного проекта «Модернизация ЦТП-2 для увеличения мощности»

| Наименование проекта | Модернизация ЦТП-2 для увеличения мощности |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Модернизация ЦТП-2 с увеличением тепловой мощности, для обеспечения перспективного прироста тепловой энергии |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 50 762,6 |
|  | 2026 | 6 389,0 |
|  | 2027 | 7 172,9 |
| Направление проекта | Проект развития системы теплоснабжения |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на обеспечение прироста тепловой нагрузки и полезного отпуска. |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 64 324,5 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 5,6 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 9,8 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 10,56 |  |

Таблица 67

Результаты расчета инвестиционного проекта «Модернизация ЦТП-10 для увеличения мощности»

| Наименование проекта | Модернизация ЦТП-10 для увеличения мощности |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Модернизация ЦТП-10 с увеличением тепловой мощности, для обеспечения перспективного прироста тепловой энергии |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 33 685,0 |
|  | 2026 | 33 685,0 |
|  | 2027 | 10 000,0 |
| Направление проекта | Проект развития системы теплоснабжения |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на обеспечение прироста тепловой нагрузки и полезного отпуска. |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 77 370,0 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 5,4 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 9,9 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 10,63 |  |

Таблица 68

Результаты расчета инвестиционного проекта «Прокладка первичного контура теплоснабжения от УТ 5/7 до ЦТП -10»

| Наименование проекта | Прокладка первичного контура теплоснабжения от УТ 5/7 до ЦТП -10 |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Строительство тепловых сетей первого контура теплоснабжения для подключения ЦТП-10 |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2026 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 35 529,2 |
|  | 2026 | 35 529,2 |
| Направление проекта | Проект развития системы теплоснабжения |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на обеспечение прироста тепловой нагрузки и полезного отпуска. |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 71 058,36 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 5,4 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 14,8 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 15,95 |  |

Таблица 69

Результаты расчета инвестиционного проекта «Замена баков-аккумуляторов горячего водоснабжения ЦТП № 1,2,5,7»

| Наименование проекта | Замена баков-аккумуляторов горячего водоснабжения ЦТП № 1,2,5,7 |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Замена баков-аккумуляторов горячего водоснабжения исчерпавших срок экплуатации |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 6 000,0 |
|  | 2026 | 6 000,0 |
|  | 2027 | 6 000,0 |
|  | 2028 | 6 000,0 |
|  | 2029 | 6 000,0 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы горячего водоснабжения и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 70

Результаты расчета инвестиционного проекта «Вынос трубопроводов ХВС, ТС, ГВС в ж./б. канале с территории ФСБ (Отке,31)»

| Наименование проекта | Вынос трубопроводов ХВС, ТС, ГВС в ж./б. канале с территории ФСБ (Отке,31) |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Перекладка трубопроводов ХВС, ТС, ГВС с территории ФСБ |  |
| Сроки реализации проекта | 2025 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 33 917,4 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжения и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 71

Результаты расчета инвестиционного проекта «Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (ГВС)»

| Наименование проекта | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (ГВС) |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Оснащение потребителей приборами учета горячей воды в соответствии с правилами коммерческого учета горячей воды |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 54 140,0 |
|  | 2026 | 57 010,7 |
|  | 2027 | 59 743,9 |
|  | 2028 | 62 608,2 |
|  | 2029 | 65 609,6 |
| Направление проекта | Проект приведения к соответствию требованиям |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на удовлетворение требований законодательства и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 72

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП (ГВС)»

| Наименование проекта | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП (ГВС) |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП для целей раздельного учета расходов по видам деятельности. |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2039 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 138,4 |
|  | 2026 | 145,8 |
|  | 2027 | 152,7 |
|  | 2028 | 160,1 |
|  | 2029 | 167,7 |
|  | 2030 | 175,8 |
|  | 2031 | 271,9 |
|  | 2032 | 280,8 |
|  | 2033 | 290,0 |
|  | 2034 | 212,0 |
|  | 2035 | 222,2 |
|  | 2036 | 232,8 |
|  | 2037 | 244,0 |
|  | 2038 | 255,7 |
| Направление проекта | Проект приведения к соответствию требованиям |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на удовлетворение требований законодательства и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 73

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП (ГВС)»

| Наименование проекта | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП (ГВС) |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Установка приборов технического учета тепловой энергии, отпущенной с ЦТП, для целей раздельного учета расходов по видам деятельности. |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2039 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 366,0 |
|  | 2026 | 385,4 |
|  | 2027 | 403,9 |
|  | 2028 | 423,2 |
|  | 2029 | 443,5 |
|  | 2030 | 464,8 |
|  | 2031 | 487,1 |
|  | 2032 | 510,4 |
|  | 2033 | 534,9 |
|  | 2034 | 560,5 |
|  | 2035 | 587,4 |
|  | 2036 | 615,6 |
|  | 2037 | 645,1 |
|  | 2038 | 676,0 |
| Направление проекта | Проект приведения к соответствию требованиям |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на удовлетворение требований законодательства и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 74

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка частотных преобразователей на насосы ГВС»

| Наименование проекта | Установка частотных преобразователей на насосы ГВС |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Оснащение частотными преобразователями приводы насосов горячего водоснабжения |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 65,7 |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 69,2 |
|  | 2027 | 72,5 |
|  | 2028 | 76,0 |
|  | 2029 | 79,6 |
|  | 2030 | 83,4 |
|  | 2031 | 125,3 |
|  | 2032 | 129,5 |
|  | 2033 | 133,9 |
|  | 2034 | 100,6 |
|  | 2035 | 105,4 |
|  | 2036 | 110,5 |
|  | 2037 | 115,8 |
|  | 2038 | 121,3 |
| Направление проекта | Проект эффективности |  |
| Описание экономического эффектв | Расчет экономического эффекта базируется на сокращении затрат на электроэнергию в составе переменных затрат теплоснабжающей организации |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 1 388,64 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 9% |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 3,25 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 3,82 |  |

Таблица 75

Результаты расчета инвестиционного проекта «Замена сетей ГВС»

| Наименование проекта | Замена сетей ГВС |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Замена изношенных участков сетей горячего водоснабжения на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке горячей воды и постепенной заменой физически и морально устаревших участков сетей горячего водоснабжения. |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 2 032,4 |
|  | 2025 | 13 888,4 |
|  | 2026 | 16 685,4 |
|  | 2027 | 17 485,3 |
|  | 2028 | 18 323,6 |
|  | 2029 | 19 202,1 |
|  | 2030 | 20 122,7 |
|  | 2031 | 31 314,7 |
|  | 2032 | 32 325,7 |
|  | 2033 | 33 385,1 |
|  | 2034 | 24 268,1 |
|  | 2035 | 25 431,6 |
|  | 2036 | 26 650,8 |
|  | 2037 | 27 928,5 |
|  | 2038 | 29 267,5 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и снижении потерь тепловой энергии при транспортировке |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 338 312,00 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 17,18 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 14,3 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 15,76 |  |

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

В соответствии с приказом Федерльной службы по тарифам №227-э/3 от 11 октября 2014 года «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» рост тарифа в Чукотском автономном округе не должен превышать 7,8%.

При включении инвестиционной составляющей в тариф наблюдается значительный его рост. Поэтому инвестиционную составляющую в тарифе не стоит рассматривать как единственный источник финансирования рекомендованных мероприятий.

Тарифные последствия определяются в соответствии с финансовой моделью предлагаемого концессионного соглашения и/или утвержденной инвестиционной программой.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 76

Индикаторы развития систем теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии городского округа Анадырь

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Текущие значения | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергетики, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./ Гкал | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике | Гкал/км | 2,28 | 4,62 | 4,53 | 4,44 | 4,35 | 4,27 | 3,83 | 3,39 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 14 456 | 20 900 | 20 346 | 23 345 | 24 828 | 27 341 | 25 679 | 22 909 |
|  |  | % | 7,60% | 10,66% | 10,36% | 11,92% | 12,71% | 14,04% | 13,29% | 12,03% |
| 6 | Коэффициент использования тепловой мощности |  | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | км/Гкал/ч | 1,129 | 1,098 | 1,055 | 0,936 | 0,934 | 0,932 | 0,93 | 0,92 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т.у.т./ кВт.ч | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| 10 | Коэффициент использования теплоты топлива |  | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 11 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных КоАП Российской Федерации, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Ценовые (тарифные) последствия

В соответствии с приказом Федерльной службы по тарифам №227-э/3 от 11 октября 2014 года «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» рост тарифа в Чукотском автономном округе не должен превышать 7,8%.

При включении инвестиционной составляющей в тариф наблюдается значительный его рост. Поэтому инвестиционную составляющую в тарифе не стоит рассматривать как единственный источник финансирования рекомендованных мероприятий.

Тарифные последствия определяются в соответствии с финансовой моделью предлагаемого концессионного соглашения и/или утвержденной инвестиционной программой.

- Реестр единых теплоснабжающих организаций

а) реестр систем теплоснабжения, содержащих перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории городского округа Анадырь существует одна система теплоснабжения, где источниками тепловой энергии являются Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМТЭЦ. Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций представлен в таблице 77.

Таблица 77

Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций

| Системы теплоснабжения | Название Единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- |
| Городской округ Анадырь | МП «Горкоммунхоз» |

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 02.04.2018 № 225 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Анадырь статус единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Анадырь присвоен муниципальному предприятию «Городское коммунальное хозяйство».

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 78.

Таблица 78

Реестр теплоснабжающих организаций в городском округе Анадырь

| Наименование зоны действия, источника тепловой энергии | Существующие теплоснабжающие организации, обслуживающие источник тепловой энергии | Существующие теплоснабжающие организации, обслуживающие тепловые сети | Предложение по присвоению статус ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | АО «Чукотэнерго | МП «Горкоммунхоз» | МП «Горкоммунхоз» |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

| 1 критерий: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | - В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. - В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. - В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. - В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. |
| --- | --- |
| 2 критерий: размер собственного капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. | - Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. |
| 3 критерий: способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. |

По результатам анализа, тепловых сетей и источников тепловой энергии в зонах деятельности источников теплоснабжения, согласно критериям, описанным выше, присвоение статуса единой теплоснабжающей организации приведено в таблице 79.

Таблица 79

Список присвоения статуса единой теплоснабжающей организации

| Зона ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне ЕТО | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| Городской округ Анадырь | Анадырская ТЭЦ, Анадырская ГМТЭЦ | МП «Горкоммунхоз» |

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент разработки схемы теплоснабжения городского округа Анадырь поданных заявлений на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации нет.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Система теплоснабжения МП «Горкоммунхоз» охватывает территорию городского округа Анадырь. Теплоснабжение обеспечивается от теплоэлектроцентралей, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются АО «Чукотэнерго» и МП ГКХ, при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

- Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в городском округе Анадырь отсутствуют.

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 80

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Источник инвестиций | Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | Прокладка инженерных сетей для обеспечения инженерной инфраструктурой выданных 25 участков ИЖС в с. Тавайваам | 2024-2027 | ВБИ | 73574,00 | - | 8750,00 | 14429,47 | - | 50394,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Прокладка первичного контура теплоснабжения от УТ 5/7 до ЦТП-10 | 2025 | ВБИ | 27625,12 | - | 6300 | 21325,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Внедрение системы мониторинга утечек при помощи акустических логгеров | 2026 – 2030 | ВБИ | 2 715,37 | - | - | - | 492,86 | 516,48 | 541,25 | 567,19 | 597,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (ГВС) | 2025 - 2029 | ВБИ | 299 112,55 | - | - | 54140,04 | 57010,70 | 59743,94 | 62608,22 | 65609,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция сетей тепловодоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) | 2024 | ВБИ | 13 868,21 |  | 13 868,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция сетей тепловодоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) | 2023-2024 | ВБИ | 60 177,03 | 93,33 | 60 083,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение мероприятий по усилению фундамента ЦТП-11 | 2025 | ВБИ | 9 095,68 |  |  | 9 095,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция трубопроводов тепловодоснабжения, водоотведения от УТ-24/5 до УТ-32/2 (от ул. Чукотская, д. 13 до ул. Тевлянто, д. 8) | 2024-2025 | ВБИ | 13 525,89 |  | 1 666,67 | 11 859,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию трубопроводов тепловодоснабжения, водоотведения от УТ-4/2 до УТ-6/2 (от ул. Отке, д. 8 до "Школы №2" по ул. Мира, д. 15) | 2023-2024 | ВБИ | 15 643,01 | 833,33 | 14 809,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция тепло-гидроизоляции сетей ТВС | 2028 - 2030 | ВБИ | 3 794,46 |  |  |  |  |  | 1 205,93 | 1 263,75 | 1 324,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция непроходных каналов | 2025 – 2038 | ВБИ | 356 257,73 |  |  | 18 354,41 | 19 327,61 | 20 254,22 | 21 225,26 | 22 242,86 | 23 309,24 | 24 426,74 | 25 597,82 | 26 825,05 | 28 111,11 | 29 458,83 | 30 871,16 | 32 351,21 | 33 902,21 |
| 11 | Реконструкция зданий ЦТП | 2024 – 2038 | ВБИ | 203 618,12 |  | 10 490,41 |  | 11 046,64 | 11 576,25 | 12 131,24 | 12 712,84 | 13 322,33 | 13 961,04 | 14 630,37 | 15 331,78 | 16 066,83 | 16 837,11 | 17 644,33 | 18 490,24 | 19 376,71 |
| 12 | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | 2025 – 2038 | ВБИ | 39 730,92 |  |  | 2 046,94 | 2 155,47 | 2 258,81 | 2 367,10 | 2 480,59 | 2 599,52 | 2 724,14 | 2 854,75 | 2 991,61 | 3 135,03 | 3 285,34 | 3 442,84 | 3 607,90 | 3 780,88 |
| 13 | Вынос трубопроводов ХВС, ТС, ГВС в ж./б. канале с территории ФСБ (Отке,31) | 2023 | ВБИ | 23 942,56 | 23 942,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена сетей теплоснабжения | 2025 – 2038 | ВБИ | 2 195 158,99 |  | 77 129,67 | 25 709,92 | 108 292,40 | 113 484,30 | 118 925,00 | 124 626,60 | 130 601,50 | 203 212,70 | 209 774,20 | 216 650,40 | 157 506,40 | 165 057,60 | 172 970,90 | 181 263,60 | 189 953,80 |
| 15 | Замена сетей ГВС | 2024 – 2038 | ВБИ | 338 311,99 |  | 2 032,36 | 13 888,44 | 16 685,40 | 17 485,30 | 18 323,60 | 19 202,10 | 20 122,70 | 31 314,73 | 32 325,73 | 33 385,13 | 24 268,10 | 25 431,60 | 26 650,80 | 27 928,50 | 29 267,50 |
| 16 | Модернизация АСУ ЦТП 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11. | 2026-2028 | ВБИ | 63 231,00 |  |  |  | 12 646,20 | 25 292,40 | 25 292,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП | 2025 – 2029 | ВБИ | 1 711,20 |  |  | 309,68 | 326,10 | 341,73 | 358,12 | 375,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП | 2025 – 2029 | ВБИ | 6 757,44 |  |  | 1 223,47 | 1 288,34 | 1 350,11 | 1 414,84 | 1 480,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы | 2024 – 2027 | ВБИ | 16 926,04 |  | 5 361,92 |  | 5 646,23 | 5 917,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация ЦТП-2 для увеличения мощности | 2023 – 2024 | ВБИ | 105 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация ЦТП-10 для увеличения мощности | 2025 – 2027 | ВБИ | 77 370,00 |  |  | 33 685,00 | 33 685,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация ЦТП-7 для увеличения мощности | 2025 | ВБИ | 80 000,00 |  | 10 000,00 | 70 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП (ГВС) | 2025 – 2038 | ВБИ | 2 949,83 |  |  | 138,42 | 145,76 | 152,74 | 160,07 | 167,74 | 175,78 | 271,93 | 280,76 | 290,02 | 212,00 | 222,16 | 232,81 | 243,97 | 255,67 |
| 24 | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП (ГВС) | 2025 – 2038 | ВБИ | 7 797,63 |  |  | 365,99 | 385,39 | 403,87 | 423,23 | 443,52 | 464,78 | 718,36 | 741,71 | 766,18 | 560,53 | 587,41 | 615,57 | 645,08 | 676,01 |
| 25 | Установка частотных преобразователей на насосы ГВС (дооснащение) | 2024 – 2038 | ВБИ | 1 388,65 |  | 65,69 |  | 69,17 | 72,49 | 75,96 | 79,61 | 83,42 | 125,30 | 129,49 | 133,88 | 100,61 | 105,43 | 110,49 | 115,78 | 121,33 |
| 26 | Внедрение новой системы автоматического контроля и управления насосным оборудованием, частотными приводами и ЦТП | 2027 – 2029 | ВБИ | 185 842,57 | - | - | - | - | 59070,83 | 61902,83 | 64868,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Замена баков-аккумуляторов горячего водоснабжения ЦТП № 1,2,5,7 | 2025 – 2029 | ВБИ | 30 000,00 | - | - | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Замена насосов | 2024 – 2038 | ВБИ | 56 631,87 | - | 2653,39 | - | 2794,08 | 2928,04 | 3068,42 | 3215,53 | 3369,69 | 5241,13 | 5410,42 | 5587,84 | 4063,87 | 4258,70 | 4462,87 | 4676,83 | 4901,05 |
| ИТОГО |  |  |  | 4 311 757,80 | 29 869,22 | 313 211,70 | 282 571,80 | 277 997,35 | 387 243,88 | 336 023,47 | 325 337,14 | 195 971,33 | 281 996,07 | 291 745,25 | 301 961,89 | 234 024,48 | 245 244,18 | 257 001,77 | 269 323,11 | 282 235,16 |

- СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

- выход из строя всех насосов сетевой группы;

- прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе);

- порыв на тепловых сетях;

- аварийная остановка котлов;

- аварийная остановка насосов сетевой группы;

- человеческий фактор.

Таблица 81

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях , размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, локальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе) | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах | Локальный |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах | Локальный |

б) сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем

Система теплоснабжения городского округа Анадырь характеризуется полным отсутствием закольцованности тепловых сетей 2 контура, а также частичным отсутствием закольцованности тепловых сетей 1 контура.

В случае аварии на тупиковых участках тепловых сетей, данные участки подлежат остановке циркуляции теплоносителя по средствам закрытия секционирующих задвижек, на время восстановления аварий. Моделирование гидравлического режима работы систем при подобных авариях невозможно. Теплоснабжение потребителей, получающих теплоноситель через отключенные участки, приостанавливается на время восстановление аварий. В случае снижения температуры в жилых и общественных зданиях ниже 12°С (для промышленных зданий ниже 8°С), для теплоснабжения указанных потребителей, необходимо использовать автономные электрические и газовые обогреватели.

В случае аварии на закольцованных участках тепловых сетей необходимо совершить соответствующие переключения секционирующих задвижек с целью отключения поврежденных участках тепловых сетей и переключения потребителей. Сценарии данных аварий рассмотрены далее.

1 сценарий – авария на участке тепловых сетей ГМ-ТЭЦ – УТ-1/7

Было выполнено моделирование отказа участка тепловых сетей ГМ-ТЭЦ – УТ-1/7. Отключение отказавшего участка тепловых сетей произведено переключением задвижек на ГМ-ТЭЦ и УТ-1/7. На УТ-1/7 и УТ-3 произведено переключение теплоснабжения ЦТП-5, 7 на рабочую ветку кольцевого теплоснабжения 1 контура сетей. По результатам моделирования данного гидравлического режима при отказе участка тепловых сетей установлено, что существующие резервные перемычки на кольце тепловых сетей 1 контура позволяют поддерживать расчетный режим теплоснабжения всех ЦТП. Таким образом в сценарий развития аварии 1 позволяет обеспечить надежное и качественное теплоснабжения потребителей.

Рисунок 25. Отключаемый участок тепловой сети ГМ-ТЭЦ – УТ-1/7

Рисунок 26. Моделирование гидравлического режима 1 сценария аварий

2 сценарий – авария на участке тепловых сетей ГМ-ТЭЦ – УТ-1

Было выполнено моделирование отказа участка тепловых сетей ГМ-ТЭЦ – УТ-1. Отключение отказавшего участка тепловых сетей произведено переключением задвижек на ГМ-ТЭЦ и УТ-1. По результатам моделирования данного гидравлического режима при отказе участка тепловых сетей установлено, что существующие резервные перемычки на кольце тепловых сетей 1 контура позволяют поддерживать расчетный режим теплоснабжения всех ЦТП. Таким образом в сценарий развития аварии 2 позволяет обеспечить надежное и качественное теплоснабжения потребителей.

Рисунок 27. Отключаемый участок тепловой сети ГМ-ТЭЦ – УТ-1

Рисунок 28. Моделирование гидравлического режима 2 сценария аварий

3 сценарий – авария на участке тепловых сетей УТ-1 – УТ-2

Было выполнено моделирование отказа участка тепловых сетей УТ-1 – УТ-2. Отключение отказавшего участка тепловых сетей произведено переключением задвижек на УТ-1 и УТ-2. По результатам моделирования данного гидравлического режима при отказе участка тепловых сетей установлено, что существующие резервные перемычки на кольце тепловых сетей 1 контура позволяют поддерживать расчетный режим теплоснабжения всех ЦТП. Таким образом в сценарий развития аварии 3 позволяет обеспечить надежное и качественное теплоснабжения потребителей.

Рисунок 29. Отключаемый участок тепловой сети УТ-1 – УТ-2

Рисунок 30. Моделирование гидравлического режима 3 сценария аварий

4 сценарий – авария на участке тепловых сетей УТ-2 – УТ-3

Было выполнено моделирование отказа участка тепловых сетей УТ-2 – УТ-3. Отключение отказавшего участка тепловых сетей произведено переключением задвижек на УТ-2 и УТ-3. По результатам моделирования данного гидравлического режима при отказе участка тепловых сетей установлено, что существующие резервные перемычки на кольце тепловых сетей 1 контура позволяют поддерживать расчетный режим теплоснабжения всех ЦТП. Таким образом в сценарий развития аварии 4 позволяет обеспечить надежное и качественное теплоснабжения потребителей.

Рисунок 31. Отключаемый участок тепловой сети УТ-1 – УТ-2

Рисунок 32. Моделирование гидравлического режима 4 сценария аварий

- ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Перечень замечаний и предложений, поступивших от администрации городского округа Анадырь при разработке настоящей схемы теплоснабжения в период разработки и выполнения процедур по её утверждению приведен в таблице 82. Перечень замечаний и предложений поступивших от Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа при разработке настоящей схемы теплоснабжения в период разработки и выполнения процедур по её утверждению приведен в таблице 83.

От других организаций, занимающихся теплоснабжением потребителей городского округа Анадырь, в ходе сбора замечаний и предложений сведений не поступало.

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Перечень поступиших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения городского округа Анадырь до 2037 года, поступивших в период разработки и выполнения процедур по её утверждению приведены в таблицах 82 - 83

в) Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения городского округа Анадырь до 2037 года и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского округа Анадырь до 2037 года приведены в таблицах 82 – 83.

Таблица 82

Поступившие замечания (предложения) и ответы на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения городского округа Анадырь от администрации городского округа Анадырь

| № п/п | № Главы, страницы | Предложения / дополнения / замечания / вопросы | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 4 | не выполнен гидравлический расчёт сетей ТС, данное замечание продиктовано подпунктом «б» пункта 57 «Требований к схемам теплоснабжения» (далее — Требования), утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154. Для устранения замечания в соответствии с Требованиями необходимо сделать «гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии», для этого предлагаем создать пьезометрический график существующего положения тепловой сети от каждого ЦТП до конечных потребителей и пьезометрический график перспективного положения тепловой сети с учётом перспективных потребителей, в т.ч. сети для участков ИЖС; | Замечание учтено, в главу 4 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Приложение А | в текстовой и графической частях Схемы не учтены введённые в декабре 2022 года сети для 50-ти участков ИЖС (между ул. Отке и ул. Строителей), графические материалы по данным сетям прилагаются в архиве «Сети ИЖС»; | Замечание учтено, приложение А схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 12 | не представлены укрупнённые расчёты планируемых мероприятий, данные расчёты выполняются по укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-13-2022 сборник №13 Наружные тепловые сети. Без укрупнённых расчётов невозможно определить достоверность стоимости мероприятий, указанных в Разделе 12 и 16 текстовой части Схемы и невозможно определить тарифные последствия реализации планируемых мероприятий. | Замечание учтено, в главу 12 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 16 | Для включения в Раздел 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» направляем Вам техническое задание Администрации городского округа Анадырь файл «Тех задание на инвест ТС» | Замечание учтено, в главу 16 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | - | В приложенном файле «2.1. Схема ТС...» ПТО Горкоммунхоза сделаны корректировки по тексту и таблицам (заменённые значения выделены зеленым, исключенные красным, требующие проработки со стороны Теплоэнергосервис выделены жёлтым), в том числе внесены изменения в табл. 30 в связи с недавним пересчётом объёмов потребления ТС за 2022 год и планы на 2023 и 2024 годы. | Замечание учтено, в обосновывающих материалах схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 2 | УЧ в пункте 2.2. отсутствует информация об индивидуальном источнике тепловой энергии - котельной и планируемых к присоединению сетях теплоснабжения на территории Промышленного парка г. Анадырь. Файл "Сети ТС промпарк Анадырь" прилагается | Замечание не может быть устранено, т.к. изначально информация об указанной котельной не предоставлялась. В предоставленном с замечанием файле содержится рабочая документация к проекту строительства тепловых сетей котельной промпарк Анадырь. Отсутствует информация об обслуживающей организации, форме собственности, оборудовании котельной, технико-экономические показатели обслуживающей организации, теплового баланса теплоносителя, топливного баланса, утвержденных тарифов на тепловую энергии и теплоноситель. |
|  | Глава 6 | УЧ в пункте 6.2 требуется указать предложения по мероприятиям для обеспечения инженерными сетями и объектами коммунальной инфраструктуры в отношении осваиваемых территорий индивидуального жилищного строительства (как для выданных участков, так и для планируемых к выдаче). Графические схемы территорий индивидульного жилищного строительства прилагаются в файлах: "1. Схема проект. сетей для выданных участков ИЖС в с. Тавайваам", "2. Схема территории № 1 и № 2 для ИЖС в с. Тавайваам", "3. Схема территории № 3 для ИЖС в г. Анадырь (верх ул. Отке)" | Замечание учтено, в главу 6 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 9 | УЧ в пункте 9.1. в таблице 13 необходимо сделать разбивку на капитальные вложения и некапитальные вложения с подразделами: строительство, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт, текущий ремонт | Замечание учтено, в главу 9 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 9 | УЧ в пункте 9.1. в таблице 13 срок реализации мероприятий представлен только по периодам (первый и последний год), необходмо сделать разбивку в разарезе каждого года с учётом этапности работ (привязка работ к каждому году реалзиации) | Замечание учтено, в главу 9 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 9 | УЧ в пункте 9.1. таблице 13 необходимо указать для каких мероприятий и в какие годы требуется выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации | Замечание учтено, в главу 9 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 9 | УЧ в разделе 9 необходимо добавить сведения в соответствии с подпунктами "в", "г", "д", "е" пункта 15 Требований | Замечание учтено, в главу 9 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 15 | УЧ в разделе 15 в соответствии с пунктом 22 Трубований необходимо добавить расчёты и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителей | Замечание учтено, в главу 15 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  |  | ОМ необходимо исправить часть "Обосновывающие материалы" согласно корректировке в Утверждаемой части проекта схемы теплоснабжения согласно вышеуказанным замечаниям | Замечание учтено, в обосновывающие материалы схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 1 | ОМ в пункте 1.3.в в подпункте "и" необходимо указать, что единственная аварийная ситуация, произошедшая в 2022 году, зафиксирована на сетях, принадлежащих Минобороны России, не входящими в зону ответственности ОМСУ и РСО | Замечание учтено, в Главу 1 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 4 | ОМ в разделе 4 в подпункте "б" представлен гидравлический расчёт только для ЦТП-10. В соответствии с подпунктом "б" пункта 61 Требований необходимо сделать гидравлический расчёт "для каждого магистрального вывода", то есть для каждого ЦТП | Замечание учтено, в Главу 4 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 7 | ОМ в разделе 7 в пункте "о" необходимо указать предложения по мероприятиям для обеспечения инженерными сетями и объектами коммунальной инфраструктуры в отношении осваиваемых территорий индивидуального жилищного строительства (как для выданных участков, так и для планируемых к выдаче), согласно замечаниям к Утверждаемой части проекта схемы теплоснабжения | Замечание учтено, в Главу 7 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 8 | ОМ в разделе 8 в пункте "е" необходимо указать предложения по модернизации ЦТП-2 для обеспечения подключения зданий школы, планируемой к вводу в эксплуатацию в 2024 году, указать предложения по модернизации ЦТП-4 для обеспечения подключения планируемых к строительству в с. Тавайваам объектов индивидуального жилищного строительства | По результатам гидравлического расчета, существует техническая возможность присоединения указанных объектов. Дополнительные мероприятия по модернизации ЦТП-2 и ЦТП-4 не требуются |
|  | Глава 11 | ОМ в разделе 11 необходимо добавить сведения по расчётам и результатам в соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 73 Требований | Замечание учтено, в Главу 11 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 12 | ОМ в разеделе 12 в таблице 47 необходимо сделать разбивку на капитальные вложения и некапитальные вложения с подразделами: строительство, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт, текущий ремонт | Замечание учтено, в Главу 12 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 12 | ОМ в разделе 12 в таблице 47 срок реализации мероприятий представлен только по периодам (первый и последний год), необходимо сделать разбивку в разерезе каждого года с учётом этапности работ (привязка работ к каждому году реализации) | Замечание учтено, в Главу 12 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 12 | ОМ в разделе 12 в таблице 47 указать для каких мероприятий и в какие годы требуется выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации | Замечание учтено, в Главу 12 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 12 | ОМ в разделе 12 в подпункте "б" необходимо распределить объём финансовых затрат на планируемые мероприятия по конкретным источникам, в том числе: собственные средства, привлеченные средства, бюджетные средства, средства внебюджетных фондов, прочие средства | Замечание учтено, в Главу 12 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 12 | ОМ в разделе 12 в подпункте "г" необходимо привести расчёт тарифных последствий для различных категорий потребителей | Замечание учтено, в Главу 12 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 13 | ОМ в разделе 13 отсутствует подпункт "о" | Замечание учтено, в Главу 13 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 14 | ОМ раздел 14 необходимо привести в соответствие с подпунктами "а", "б", "в" пункта 81 Требований | Замечание учтено, в Главу 14 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 16 | ОМ в резделе 16 пункте "а" содержание пункта об источниках тепловой энергии, а описание про тепловые сети и сооружения на них. Необходимо привести в соответствие с подпунктом "а" пункта 85 Требований | Замечание учтено, в Главу 16 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 16 | ОМ в разеделе 16 в соответствии с подпунктом "г" пункта 86 Требований объём инвестиций необходимо указать не только в целом, но и по каждому году реализации | Замечание учтено, в Главу 16 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  |  | ОМ отсутсвтует раздел "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" | Замечание учтено, в обосновывающие материалы схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  |  | ОМ после таблицы 49 нарушена нумерация таблиц. Необходимо обновить нумерацию | Замечание учтено, в обосновывающие материалы схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  |  | Графическая часть схемы. Объект "Ветлечебница" по улице Партизанская снесён в 2022 году | Замечание учтено, в приложение А Схема тепловых сетей ГО Анадырь схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  |  | Графическая часть схемы. Здание Храма смещено в сторону берега лимана, по улице Ленина рядом с Храмом указан только один объект, по факту на данном месте находятся два двухэтажных объекта, присоединённых к централизованным сетям ТВС и ВО | Замечание учтено, в приложение А Схема тепловых сетей ГО Анадырь схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 12 | В соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы в сфере . теплоснабжения городского округа Анадырь, утв. Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 3 апреля 2023 года № '268: в табл. 13 Утверждаемой части проекта Схемы ТС и табл. 53 Обосновывающей части проекта Схемы ТС добавить мероприятие по строительству инженерных сетей теплоснабжения для выданных 25 участков ИЖС в с. Тавайваам. Прогнозная стоимость данного мероприятия составляет 73 573,95 тыс. рублей, в том числе: ПИР -8 750 тыс. рублей; СМР -64 823,95 тыс. рублей. Период реализации: ПИР -2025 год; СМР 2026-2027 годы. | Замечание учтено, в Главу 12 обосновывающих материалов и в Главу 9 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены исправления |
|  | Глава 12 | В Обосновывающих материалах представленной редакции проекта Схемы ТС выявлены несоответствия стоимости мероприятий, указанных в таблице 52 «Перечень мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов» по отношению к стоимости данных мероприятий, указанных в таблицах «Результаты расчета инвестиционного проекта»: - табл. 55 в части периода: 2029 г.; - табл. 56 в части всех периодов; - табл. 63 в части периода: 2031-2033 гг.; - табл. 64 в части периода: 2029-2032 гг.; - табл. 66 в части всех периодов; - табл. 67 в части всех периодов; - табл. 68 в части всех периодов; - табл. 69 в части всех периодов; - табл. 70 в части всех периодов; - табл. 72 в части периода: 2031-2033 гг.; - табл. 74 в части периода: 2031-2033 гг.; - табл. 75 в части периода: 2026-2038 гг. | Замечание учтено, в Главу 12 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены исправления |

Таблица 83

Поступившие замечания (предложения) и ответы на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения городского округа Анадырь от Департамента промышленной политики ЧАО

| № п/п | № Главы, страницы | Предложения / дополнения / замечания / вопросы | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | "ОТСУТСТВУЮТ сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы системы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии. | Замечание учтено, в обосновывающие материалы схемы теплоснабжения включена Глава 17 |
|  |  | О необходимости включения данной информации неоднократно сообщалось в адрес Администрации." |  |
|  | Глава 1 | Утверждаемая часть П 1.2. Отсутствует информация о существующих объемах потребления | Замечание учтено, в Главу 1 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 1 | Утверждаемая часть П 1.3. Информация не раскрывает смысл пункта | Замечание учтено, в Главу 1 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 2 | Утверждаемая часть П 2.2. Указано «Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии в городском округе «Анадырь» отсутствуют», при этом в п.1.3. рекомендуется использовать ИИТЭ | Замечание учтено, в Главу 2 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 3 | Утверждаемая часть Раздел 3 таблица 5 – не указаны показатели Резерв (+) / дефицит (-) | Замечание учтено, в Главу 2 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 4 | Утверждаемая часть Раздел 4 Мастер-план. Сценарии развития систем ТС отсутствуют, пункт не о чем и не соответствует требованиям. При этом дальше по тексту мероприятия предусматриваются | Замечание учтено, в Главу 4 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 6 | Утверждаемая часть П 6.4.-6.5. Где предложения? | Замечание учтено, в Главу 6 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 7 | Утверждаемая часть П 7.2. Тавайваам – может быть рассмотреть возможность перевода с бойлерной системой ГВС на централизованное? | Предложения по переводу бойлерной системы ГВС на централизованную не соответствуют требованиям к Главе 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
|  | Глава 8 | Утверждаемая часть П 8.1. Почему потребление угля и потребление газа растут неравномерно? | Неравномерность роста объема потребления топлива по годам обусловлено неравномерностью присоединяемой нагрузки. |
|  | Глава 8 | Утверждаемая часть П 8.4. Почему преобладающим является уголь? Не согласуется с п.1.8 ОМ | Замечание учтено, в Главу 8 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 9 | Утверждаемая часть Раздел 9. Отсутствует информация по разделам «в», «г», «д» части 15 Требований к схемам теплоснабжения | Замечание учтено, в Главу 9 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 14 | Утверждаемая часть Раздел 14, табл 14. Не заполнена строка 1 | Замечание учтено, в Главу 14 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 15 | Утверждаемая часть Раздел 15 не соответствует Требованиям (отсутствуют расчеты и оценка тарифных последствий) | Замечание учтено, в Главу 15 утверждаемой части схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 1 | Обосновывающие материалы П 1.1. Отсутствуют графические материалы (карты-схемы) | Замечание учтено, в Главу 1 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 1 | Обосновывающие материалы П 1.3. б) Где приложение А? | Приложение А Схема тепловых сетей ГО Анадырь направлены вместе с проектом схемы теплоснабжения |
|  | Глава 1 | Обосновывающие материалы П 1.3. в) Протяженность сетей не соответствует тех. Характеристикам | Замечание учтено, в Главу 1 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 1 | Обосновывающие материалы П 1.3. в) Не совсем корректно указано: 4-трубная (указано) система или 6-трубная (по факту) | По факту проложена 4-трубная система сетей второго контура, в п. 1.3. указано 4-трубная система |
|  | Глава 1 | Обосновывающие материалы П 1.3. «и)», «к)» Нет данных по авариям и инцидентам!!! | Замечание учтено, в Главу 1 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 1 | Обосновывающие материалы П 1.3. м) Что за электрокотельная? | Замечание учтено, в Главу 1 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 1 | Обосновывающие материалы П 1.9. Не заполнено! Данные по отключениям и времени проведения АВР не представлены! | Замечание учтено, в Главу 1 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 1 | Обосновывающие материалы П 1.10. Отсутствуют данные по теплосетевой организации | Замечание учтено, в Главу 1 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 2 | Обосновывающие материалы Раздел 2 табл 30. Почему прогнозный объем потерь значительно растет, а объем полезного отпуска населению падает при условии прогноза увеличения с 2023 по 2032 год объема жилищного строительства на 16 тыс. м.кв? | Замечание учтено, в Главу 2 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 5 | Обосновывающие материалы Раздел 5 Мастер-план. Как и в УЧ сценарии развития систем ТС отсутствуют, пункт не о чем и не соответствует требованиям | Замечание учтено, в Главу 5 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 7 | Обосновывающие материалы Раздел 7 «и)» Разве развитие жилищного строительства не повлечет увеличение зоны действия действующих источников тепловой энергии? | Зона действия действующих источников тепловой энергии определена радиусом эффективного теплоснабжения. Развитие жилищного строительства не превышает радиус эффективного теплоснабжения |
|  | Глава 8 | Обосновывающие материалы Раздел 8 «д)» Содержание не соответствует требованиям пункта. Реконструкция это не строительство. И нет конкретных предложения | Замечание учтено, в Главу 8 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 8 | Обосновывающие материалы Раздел 8 «д)» Где предложения? Участки, сроки… | Замечание учтено, в Главу 8 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 9 | Обосновывающие материалы Раздел 9 «д)» Пункт не соответствует Требованиям. Текущее наименование пункта не раскрыто его содержанием | Замечание учтено, в Главу 9 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 11 | Обосновывающие материалы Раздел 11 Не соответствует Требованиям. Раздел целиком - сплошная «вода» и пересказ НПА. Никаких расчетов и результатов. | Замечание учтено, в Главу 11 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 12 | Обосновывающие материалы Раздел 12 Табл 47. Календарный план мероприятий противоречит правильной последовательности работ | Замечание учтено, в Главу 12 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 12 | Обосновывающие материалы Раздел 12 «б)» Пункт не о чем. Рисунок 4 не соответствует разделу, предложения по источникам НЕ ОБОСНОВАННЫЕ | Замечание учтено, в Главу 12 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 12 | Обосновывающие материалы Раздел 12 Отсутствует пункт «в» Требований – «Расчеты экономической эффективности инвестиций» | Замечание учтено, в Главу 12 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 12 | Обосновывающие материалы Раздел 12 «в)» Пункт не соответствует Требованиям. Отсутствуют расчеты тарифных последствий. | Замечание учтено, в Главу 12 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 13 | Обосновывающие материалы Раздел 13 Табл 48. Данные таблицы противоречат данным в других разделах Схемы. Часть обязательных данных отсутствует. Информация по авариям не представлена. | Замечание учтено, в Главу 13 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 13 | Обосновывающие материалы Раздел 13 «о)» Отсутствует | Замечание учтено, в Главу 13 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 14 | Обосновывающие материалы Раздел 14 Пункт не соответствует Требованиям. Отсутствуют расчеты тарифных последствий. | Замечание учтено, в Главу 14 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 15 | Обосновывающие материалы Раздел 15 «а)» Табл 49. Абсолютно неправильные данные | Замечание учтено, в Главу 15 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 15 | Обосновывающие материалы Раздел 15 Табл 50. Заполнена с ошибками | Замечание учтено, в Главу 15 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 15 | Обосновывающие материалы Раздел 15 «в)» Не соответствует Требованиям, правилам определения ЕТО и действительности | Замечание учтено, в Главу 15 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 15 | Обосновывающие материалы Раздел 15 «д)» «Система теплоснабжения АО «Чукотэнерго» и МП ГКХ»??? Что это значит? | Замечание учтено, в Главу 15 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 15 | Обосновывающие материалы Раздел 15 «д)» «Теплоснабжение обеспечивается от теплоэлектроцентралей, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются АО «Чукотэнерго» и МП ГКХ»??? Что это значит? | Замечание учтено, в Главу 15 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |
|  | Глава 16 | Обосновывающие материалы Раздел 16 «а)» Содержание пункта противоречит названию | Замечание учтено, в Главу 16 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения внесены изменения |