УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского округа Анадырь

Л.А. Николаев

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
НА 2023-2037 Г.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа	3

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	6

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	10

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа	12

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	14

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	20

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	22

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	23

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	26

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей         организации	45

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между      источниками тепловой энергии	46

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	47

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, городского округа схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа	49

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	51

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	53

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

  - Отапливаемая площадь строительных фондов

Прирост площадей строительных фондов принят согласно утвержденному генеральному плану городского округа Анадырь Чукотского автономного округа, выполненный ПАО «ОНХП», г. Омск №183-01/ГП-2.

Генеральным планом спрогнозирован план развития жилищного строительства на 2 очереди. В первую очередь с 2023 по 2032 год объем жилищного строительства составит 16 тыс. кв. м., во вторую очередь с 2032 по 2042 год – 15 тыс. кв. м.

На первую очередь планируется точечная застройка согласно генеральному плану, на расчетный срок предусмотрен жилой квартал в с. Тавайваам.

В структуре нового жилищного строительства будет преобладать многоквартирная жилая застройка – её доля в общем объёме жилищного строительства составит 95%, доля застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами составит 5%.

Расчёты прироста площадей строительных фондов муниципального образования приведены в главе 2 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице 1 приведены результаты расчёта объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности).

При отсутствии точных данных по проектам существующей застройки для расчета были приняты укрупнённые показатели максимального теплового потока на отопление для жилых зданий на 1 м2 общей площади и отображёны в главе 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования.

Таблица 1

Результаты расчёта перспективных тепловых нагрузок городского округа Анадырь

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 69,24 | 71,15 | 74,04 | 83,44 | 83,63 | 83,82 | 84,01 |
| Прирост площади строительных фондов, тыс. м2 | 16 | 24,22 | 78,77 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Прирост тепловой нагрузки, Гкал/час, в том числе: | 1,91 | 2,89 | 9,4 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,179 |
| отопление | 1,5 | 2,55 | 5,89 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,136 |
| вентиляция | 0,06 | 0,13 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВС | 0,34 | 0,21 | 0,88 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,043 |

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В случае строительства промышленных объектов в границах городского округа Анадырь теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии.

  - Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по городскому округу определяется как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в городском округе, на площадь застроенной территории.

Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по городскому округу представлены в таблице 2.

Таблица 2

Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по системам теплоснабжения и по городскому округу  в целом

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Анадырь | ρ | Гкал/ч/км2 | 1,179 | 1,227 | 1,383 | 1,386 | 1,389 | 1,392 | 1,408 |
| 2 | Средняя по городскому округу | ρ | Гкал/ч/га | 1,179 | 1,227 | 1,383 | 1,386 | 1,389 | 1,392 | 1,408 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории городского округа Анадырь действует 2 источника тепловой энергии: Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМТЭЦ. Оба источника тепловой энергии объединены в единую зону теплоснабжения.

Границы зоны действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии.

Зона действия системы теплоснабжения городского округа Анадырь представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зона действия системы теплоснабжения  городского округа Анадырь

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия    индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных общественно-деловых зданий и промышленных потребителей, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории городского округа Анадырь организована зона действия индивидуального источника тепловой энергии – котельная промышленного парка Анадырь. Потребителями данного источника тепловой энергии являются существующие и перспективные резиденты Промышленного парка Анадырь.

2.3.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые балансы систем теплоснабжения городского округа Анадырь представлены в таблице 3.

Таблица 3

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии

городского округа Анадырь до 2037 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 |
|  |  |  | факт | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 |
| 1.2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 | 213,44 |
| 1.3 | Собственные нужды | Гкал/ч | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| 1.4 | Мощность НЕТТО | Гкал/ч | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 193,65 |
| 1.5 | Присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 69,24 | 71,15 | 74,04 | 83,44 | 83,63 | 83,82 | 84,01 | 84,96 |
| 1.6 | Выработка тепловой энергии всего | Гкал | 210 821 | 216 307 | 217 037 | 216 483 | 215 929 | 215 375 | 213 713 | 210 943 |
| 1.7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 20 512 | 20 259 | 20 575 | 20 575 | 20 575 | 20 575 | 20 575 | 20 575 |
| 1.8 | Отпуск в сеть | Гкал | 190 309 | 196 048 | 196 462 | 195 908 | 195 354 | 194 800 | 193 138 | 190 368 |
| 1.9 | Потери | Гкал | 14 456 | 20 900 | 20 346 | 23 345 | 24 828 | 27 341 | 25 679 | 22 909 |
| 1.10 | Подразделениям предприятия | Гкал | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 | 22 357 |
| 1.11 | Полезный отпуск | Гкал | 153 496 | 152 790 | 153 759 | 150 206 | 148 169 | 145 102 | 145 102 | 145 102 |
| 1.11.1 | - население | Гкал | 88 498 | 84 096 | 85 677 | 82 124 | 80 088 | 77 021 | 77 021 | 77 021 |
| 1.11.1.1 | в т.ч. снижение (установка приборов учета) | Гкал |  |  | -894 | -3 553 | -2 036 | -3 067 |  |  |
| 1.11.2 | - бюджетные организации | Гкал | 46 254 | 48 142 | 47 773 | 47 773 | 47 773 | 47 773 | 47 773 | 47 773 |
| 1.11.3 | - прочие потребители | Гкал | 18 744 | 20 552 | 20 308 | 20 308 | 20 308 | 20 308 | 20 308 | 20 308 |
| 1.12 | Резерв/Дефицит тепловой мощности | % | 64,24 | 63,26 | 61,77 | 56,91 | 56,81 | 56,72 | 56,62 | 56,13 |
| 1.13 |  | Гкал/ч | 124,41 | 122,5 | 119,61 | 110,21 | 110,02 | 109,83 | 109,64 | 108,69 |

2.4.	Радиус эффективного теплоснабжения

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4

Радиусы эффективного теплоснабжения для каждого источника теплоснабжения в городском округе Анадырь

| Источник тепловой энергии | Расстояние до самого дальнего потребителя, м | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 1930 | 2550 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 1930 | 2550 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.16 расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему  расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных и в целом по зоне действия единой теплоснабжающей организации представлены на таблицах 5 и 6.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения городского округа Анадырь, представленные в таблице 5,  показывают, что на перспективу увеличение производительности существующих ВПУ не требуется.

Таблица 5

Балансы производительности водоподготовительных установок тепловой сети

по котельным городского округа Анадырь

| Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033- 2037 |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | (+) 61,315 | (+) 61,315 | (+) 61,315 | (+) 61,315 | (+) 61,315 | (+) 61,315 | (+) 61,315 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | (+) 35,564 | (+) 35,564 | (+) 35,564 | (+) 35,564 | (+) 35,564 | (+) 35,564 | (+) 35,564 |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме | т/ч | (+) 38,315 | (+) 38,315 | (+) 38,315 | (+) 38,315 | (+) 38,315 | (+) 38,315 | (+) 38,315 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 | 29,436 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | (+) 12,564 | (+) 12,564 | (+) 12,564 | (+) 12,564 | (+) 12,564 | (+) 12,564 | (+) 12,564 |

Таблица 6

Результаты расчетов величины подпитки тепловой сети

| Наименование котельной | Суммарная емкость системы теплоснабжения, м3 | Расчетный часовой расход воды, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Нормативная среднегодовая утечка, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырская ТЭЦ | 1471,742 | 11,038 | 29,436 | 3,685 |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |  |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

4.1.	Сценарии развития теплоснабжения городского округа

Схема теплоснабжения городского округа Анадырь представляет собой стратегический документ, с каждым годом приобретающий все большее значение для теплоснабжающей организации и жителей поселка.

Особенностями схемы теплоснабжения являются:

- льготные тарифы на тепловую энергию для населения, обусловленные социально-ориентированной политикой в Чукотском автономном округе;

- низкие темпы общественно-деловой застройки;

- теплоснабжающей организацией на территории городского округа Анадырь является АО «Чукотэнерго», теплосетевой организацией является МП «Городское коммунальное хозяйство».

Перспективное развитие систем теплоснабжения городского округа Анадырь с подведомственной территорией направлено на развитие системы теплоснабжения, подключение существующего жилого фонда и объектов перспективного строительства, поддержание в исправном состоянии источников тепла и тепловых сетей на них.

Настоящей Схемой теплоснабжения предложены 2 варианта развития систем теплоснабжения:
	1 вариант:

Развитие системы теплоснабжения предполагает собой реализацию мероприятий, направленных на повышение надежности существующей системы теплоснабжения и обеспечение технической возможности подключения к системе теплоснабжения существующих зданий и перспективных объектов строительства. К таким мероприятиям относятся: Капитальный ремонт и замена участков тепловой сети с высокой степенью износа (от ул. Чукотская, д. 13 до ул. Тевлянто, д. 8, от ул. Отке д.8 до ул. Мира, д. 15 и др.), реконструкция ЦТП-10 с подключением к 1 контуру тепловых сетей (прокладка 1 контура тепловых сетей от УТ 5//7 до ЦТП-10, реконструкция ЦТП-10), мероприятия по повышению надежности теплоснабжения (усиления фундамента ЦТП-11, замена САУ на всех ЦТП и др.), строительство тепловых сетей для техническое присоединение к сетям теплоснабжения.

Данный вариант развития предполагает финансирование мероприятий за счет собственных средств эксплуатирующих организаций.

2 вариант:

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию тех же мероприятий как в первом варианте, но финансирование мероприятий предлагается осуществить за счет частных инвестиций по концессионному соглашению в отношении объектов системы теплоснабжения.

4.2.	Выбор приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа

В связи с недостаточностью бюджета для выполнения инвестиционных проектов МП ГКХ, направленных на повышение надежности теплоснабжения и развития систем теплоснабжения городского округа, 2 вариант развития системы теплоснабжения является приоритетным.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1.	Предложения по строительству реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не планируются.

5.2.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не планируются.

5.3.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

По способу регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии принят качественный метод регулирования температуры теплоносителя, т.е. температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, а расход теплоносителя в системе потребления остается постоянным.

Температурный график теплоносителя первого контура тепловых сетей составляет  135/75°С при расчетной наружной температуре -41°С, приведен в таблице 7. Температурный график теплоносителя второго контура тепловых сетей - 95/75°С при расчетной наружной температуре -41°С, приведен в таблице 8. Температурный график теплоносителя третьего контура тепловых сетей - 85/65°С при расчетной наружной температуре -41°С, приведен в таблице 9.

Таблица 7

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии для первого контура тепловых сетей городского округа Анадырь

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С, при скорости ветра, м/с |  |  |  | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-5 | 5-15 | 15-25 | 25-35 |  |
| 10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 |
| -7 | 80 | 80 | 80 | 81 | 51 |
| -8 | 80 | 80 | 81 | 83 | 51 |
| -9 | 80 | 81 | 83 | 85 | 51 |
| -10 | 81 | 83 | 85 | 87 | 52 |
| -11 | 83 | 85 | 87 | 89 | 53 |
| -12 | 85 | 87 | 89 | 91 | 53 |
| -13 | 87 | 89 | 91 | 93 | 54 |
| -14 | 88 | 91 | 93 | 95 | 55 |
| -15 | 90 | 92 | 95 | 97 | 56 |
| -16 | 92 | 94 | 97 | 99 | 57 |
| -17 | 94 | 96 | 99 | 101 | 57 |
| -18 | 96 | 98 | 100 | 103 | 58 |
| -19 | 97 | 100 | 102 | 105 | 59 |
| -20 | 99 | 102 | 104 | 107 | 60 |
| -21 | 101 | 103 | 106 | 109 | 60 |
| -22 | 103 | 105 | 108 | 111 | 61 |
| -23 | 104 | 107 | 110 | 113 | 62 |
| -24 | 106 | 109 | 112 | 115 | 63 |
| -25 | 108 | 111 | 114 | 117 | 63 |
| -26 | 109 | 112 | 115 | 119 | 64 |
| -27 | 111 | 114 | 117 | 120 | 65 |
| -28 | 113 | 116 | 119 | 122 | 66 |
| -29 | 115 | 118 | 121 | 124 | 66 |
| -30 | 116 | 120 | 123 | 126 | 67 |
| -31 | 118 | 121 | 125 | 128 | 68 |
| -32 | 120 | 123 | 127 | 130 | 69 |
| -33 | 121 | 125 | 128 | 132 | 69 |
| -34 | 123 | 127 | 130 | 134 | 70 |
| -35 | 125 | 128 | 132 | 135 | 71 |
| -36 | 127 | 130 | 134 | 135 | 71 |
| -37 | 128 | 132 | 135 | 135 | 72 |
| -38 | 130 | 134 | 135 | 135 | 73 |
| -39 | 132 | 135 | 135 | 135 | 74 |
| -40 | 133 | 135 | 135 | 135 | 74 |
| -41 | 135 | 135 | 135 | 135 | 75 |

Таблица 8

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии для второго контура тепловых сетей городского округа Анадырь

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С, при скорости ветра, м/с |  |  |  | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-5 | 5-15 | 15-25 | 25-35 |  |
| 10 | 37 | 38 | 39 | 41 | 33 |
| 9 | 38 | 40 | 41 | 43 | 34 |
| 8 | 39 | 41 | 43 | 44 | 35 |
| 7 | 41 | 43 | 44 | 46 | 35 |
| 6 | 42 | 44 | 46 | 47 | 36 |
| 5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 37 |
| 4 | 45 | 47 | 49 | 51 | 38 |
| 3 | 46 | 48 | 50 | 52 | 39 |
| 2 | 47 | 49 | 52 | 54 | 40 |
| 1 | 48 | 51 | 53 | 55 | 41 |
| 0 | 50 | 52 | 55 | 57 | 42 |
| -1 | 51 | 53 | 56 | 58 | 42 |
| -2 | 52 | 55 | 57 | 60 | 43 |
| -3 | 53 | 56 | 59 | 61 | 44 |
| -4 | 55 | 57 | 60 | 63 | 45 |
| -5 | 56 | 59 | 62 | 64 | 45 |
| -6 | 57 | 60 | 63 | 66 | 46 |
| -7 | 58 | 61 | 64 | 67 | 47 |
| -8 | 59 | 62 | 66 | 69 | 48 |
| -9 | 60 | 64 | 67 | 70 | 49 |
| -10 | 62 | 65 | 68 | 72 | 49 |
| -11 | 63 | 66 | 70 | 73 | 50 |
| -12 | 64 | 67 | 71 | 75 | 51 |
| -13 | 65 | 69 | 72 | 76 | 51 |
| -14 | 66 | 70 | 74 | 77 | 52 |
| -15 | 67 | 71 | 75 | 79 | 53 |
| -16 | 68 | 72 | 76 | 80 | 54 |
| -17 | 69 | 74 | 78 | 82 | 54 |
| -18 | 71 | 75 | 79 | 83 | 55 |
| -19 | 72 | 76 | 80 | 84 | 56 |
| -20 | 73 | 77 | 81 | 86 | 56 |
| -21 | 74 | 78 | 83 | 87 | 57 |
| -22 | 75 | 80 | 84 | 88 | 58 |
| -23 | 76 | 81 | 85 | 90 | 58 |
| -24 | 77 | 82 | 87 | 91 | 59 |
| -25 | 78 | 83 | 88 | 92 | 60 |
| -26 | 79 | 84 | 89 | 94 | 60 |
| -27 | 80 | 85 | 90 | 95 | 61 |
| -28 | 81 | 87 | 92 | 95 | 62 |
| -29 | 82 | 88 | 95 | 95 | 62 |
| -30 | 84 | 89 | 95 | 95 | 63 |
| -31 | 85 | 90 | 95 | 95 | 64 |
| -32 | 86 | 91 | 95 | 95 | 64 |
| -33 | 87 | 92 | 95 | 95 | 65 |
| -34 | 88 | 93 | 95 | 95 | 66 |
| -35 | 89 | 94 | 95 | 95 | 66 |
| -36 | 90 | 95 | 95 | 95 | 67 |
| -37 | 91 | 95 | 95 | 95 | 68 |
| -38 | 92 | 95 | 95 | 95 | 68 |
| -39 | 93 | 95 | 95 | 95 | 69 |
| -40 | 94 | 95 | 95 | 95 | 69 |
| -41 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 |

Таблица 9

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии для третьего контура тепловых сетей городского округа Анадырь

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С, при скорости ветра, м/с |  |  |  | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-5 | 5-15 | 15-25 | 25-35 |  |
| 10 | 32 | 33 | 35 | 36 | 28 |
| 9 | 33 | 34 | 36 | 38 | 29 |
| 8 | 34 | 36 | 38 | 39 | 30 |
| 7 | 35 | 37 | 39 | 41 | 31 |
| 6 | 36 | 39 | 41 | 43 | 32 |
| 5 | 38 | 40 | 42 | 44 | 33 |
| 4 | 39 | 41 | 43 | 46 | 34 |
| 3 | 40 | 42 | 45 | 47 | 34 |
| 2 | 41 | 44 | 46 | 49 | 35 |
| 1 | 42 | 45 | 48 | 50 | 36 |
| 0 | 43 | 46 | 49 | 52 | 37 |
| -1 | 45 | 47 | 50 | 53 | 38 |
| -2 | 46 | 49 | 52 | 55 | 38 |
| -3 | 47 | 50 | 53 | 56 | 39 |
| -4 | 48 | 51 | 54 | 57 | 40 |
| -5 | 49 | 52 | 56 | 59 | 41 |
| -6 | 50 | 53 | 57 | 60 | 42 |
| -7 | 51 | 55 | 58 | 62 | 42 |
| -8 | 52 | 56 | 59 | 63 | 43 |
| -9 | 53 | 57 | 61 | 64 | 44 |
| -10 | 54 | 58 | 62 | 66 | 45 |
| -11 | 55 | 59 | 63 | 67 | 45 |
| -12 | 56 | 61 | 65 | 69 | 46 |
| -13 | 58 | 62 | 66 | 70 | 47 |
| -14 | 59 | 63 | 67 | 71 | 47 |
| -15 | 60 | 64 | 68 | 73 | 48 |
| -16 | 61 | 65 | 70 | 74 | 49 |
| -17 | 62 | 66 | 71 | 75 | 49 |
| -18 | 63 | 67 | 72 | 77 | 50 |
| -19 | 64 | 68 | 73 | 78 | 51 |
| -20 | 65 | 70 | 74 | 79 | 52 |
| -21 | 66 | 71 | 76 | 81 | 52 |
| -22 | 67 | 72 | 77 | 82 | 53 |
| -23 | 68 | 73 | 78 | 83 | 54 |
| -24 | 69 | 74 | 79 | 84 | 54 |
| -25 | 70 | 75 | 80 | 85 | 55 |
| -26 | 71 | 76 | 82 | 85 | 56 |
| -27 | 72 | 77 | 83 | 85 | 56 |
| -28 | 73 | 78 | 84 | 85 | 57 |
| -29 | 74 | 79 | 85 | 85 | 57 |
| -30 | 75 | 80 | 85 | 85 | 58 |
| -31 | 75 | 81 | 85 | 85 | 59 |
| -32 | 76 | 82 | 85 | 85 | 59 |
| -33 | 77 | 84 | 85 | 85 | 60 |
| -34 | 78 | 85 | 85 | 85 | 61 |
| -35 | 79 | 85 | 85 | 85 | 61 |
| -36 | 80 | 85 | 85 | 85 | 62 |
| -37 | 81 | 85 | 85 | 85 | 63 |
| -38 | 82 | 85 | 85 | 85 | 63 |
| -39 | 83 | 85 | 85 | 85 | 64 |
| -40 | 84 | 85 | 85 | 85 | 64 |
| -41 | 85 | 85 | 85 | 85 | 65 |

5.4.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

Предложения по изменению установленной тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствуют. Текущая установленная тепловая мощность Анадырской ТЭЦ составляет 140 Гкал/ч, Анадырской ГМТЭЦ – 73,44 Гкал/ч.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1.	Предложения по строительству реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

В связи с аварийным состоянием фундамента ЦТП-11, предлагается строительство тепловых сетей Ду273 от УТ1/2 до УТ-1/11 для дальнейшего переключения потребителей ЦТП-11 на ЦТП-2, с ликвидацией ЦТП-11.

Для обеспечения переключения потребителей ЦТП-11 на ЦТП-2, в связи с аварийным состоянием фундамента ЦТП-11, предлагается провести мероприятия по модернизации ЦТП-2, с ликвидацией ЦТП-11. В рамках модернизации предлагается осуществить монтаж теплообменного аппарата тепловой мощностью 3,67 Гкал/ч для системы отопления и теплообменного аппарата мощностью 1,365 Гкал/ч для системы горячего водоснабжения.

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения возможности подключения перспективного прироста тепловой мощности рекомендуется провести мероприятия по модернизации ЦТП-2, ЦТП-7, ЦТП-10 с увеличением установленной мощности, строительству тепловых сетей с подключением ЦТП-10 к первичному контуру тепловых сетей , а также осуществить строительство распределительных тепловых сетей от точек врезки до потребителей.

Для технологического присоединения к системе теплоснабжения планируемых объектов ИЖС на выданных участках в с. Тавайваам общей тепловой нагрузкой 0,5 Гкал/ч, планируется строительство внутриквартальных тепловых сетей Ду100 протяженностью 0,95 км от ЦТП-4 вдоль ул. Кооперативная и между ул. Кооперативная и ул. Колхозная. Также для обеспечения технической возможности подключения перспективных объектов на планируемых к выдаче земельных участках в южной части с. Тавайваам общей тепловой нагрузкой 0,72 Гкал/ч, планируется строительство тепловых сетей Ду125 протяженностью 1,2 км от ЦТП-4 вдоль ул. Колхозная до границы планируемого земельного квартала и внутриквартальных сетей.

В целях обеспечения технической возможности подключения перспективных объектов на планируемых к выдаче земельных участках в южной части с. Тавайваам предлагается провести мероприятия по модернизации ЦТП-4 с увеличением установленной мощности до 7,04 Гкал/ч. В рамках модернизации предлагается осуществить монтаж четвертого теплообменного аппарата тепловой мощностью 1,76 Гкал/ч.

Для обеспечения технической возможности подключения перспективных объектов на планируемых к выдаче земельных участках по ул. Отке в западной части г. Анадырь общей тепловой нагрузкой 1,8 Гкал/ч планируется строительство тепловых сетей первого контура Ду200 протяженностью 1.2 км от пересечения ул. Строителей и ул. Энергетиков до ул. Отке и вдоль ул. Отке до предлагаемого к строительству ЦТП на границе планируемого земельного квартала, а также строительство внутриквартальных сетей Ду65-Ду150 протяженностью 2,8 км.

Для обеспечения технической возможности подключения перспективных объектов на планируемых к выдаче земельных участках по ул. Отке в западной части г. Анадырь предлагается строительство ЦТП на границе планируемого земельного квартала.

Для обеспечения возможности подключения перспективного прироста тепловой мощности рекомендуется провести мероприятия по модернизации ЦТП-7, ЦТП-10 с увеличением установленной мощности.

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На текущий момент оба источника тепловой энергии в городском округе Анадырь объединены в единую систему теплоснабжения. Тепловые сети первого контура от источников тепловой энергии до ЦТП закольцованы. Выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, а также обеспечения технической возможности подключения зон перспективного строительства, предлагается строительство сетей первого контура для подключения ЦТП-10, а также реконструкция ЦТП-10 для подключения к первому контуру тепловых сетей и увеличения тепловой мощности.

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предлагается осуществить замену морально и физически устаревшей АСУ (САУ) для всех ЦТП

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории городского округа Анадырь закрытая схема теплоснабжения. Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории городского округа Анадырь закрытая схема теплоснабжения. Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1.	Перспективные топливные балансы каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На данный момент для источников тепловой энергии, расположенных на территории городской округ Анадырь основным видом топлива, является бурый уголь и природный газ.

В таблице 10 приведены результаты расчета топливного баланса в разрезе каждого источника тепловой энергии на период разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 10

Годовые расходы основного топлива на котельных городского округа Анадырь

| Наименование источника тепловой энергии | Годовой расход основного топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бурый уголь, т.н.т. | Природный газ, м3 |
| 2022 год |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 56158 | 6760 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 0 | 25304 |
| 2023-2027 годы |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 58276 | 7015 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 0 | 26258 |
| 2028-2032 годы |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 58572 | 7051 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 0 | 26392 |
| 2033-2037 годы |  |  |
| Анадырская ТЭЦ | 58850 | 7084 |
| Анадырская ГМТЭЦ | 0 | 26517 |

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На прогнозируемый период 2023 – 2037 годов на отопительных котельных городского округа Анадырь планируется использовать виды топлива, представленные в таблице 11.

Таблица 11

Используемое топливо на котельных

городского округа Анадырь

| Обслуживающая организация | Наименование источника тепловой энергии | Наименование основного топлива | Наименование резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Чукотэнерго» | Анадырская ТЭЦ | Бурый уголь Природный газ | Дизельное топливо |
| АО «Чукотэнерго» | Анадырская ГМТЭЦ | Природный газ | Дизельное топливо |

8.3.	Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 12 представлены характеристики топлива, используемого в качестве топлива на котельных городского округа Анадырь.

Таблица 12

Характеристики топлива, используемого в качестве топлива

на котельных городского округа Анадырь

| Показатели | Основное топливо |  | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проектное | фактическое |  |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |
| Вид топлива | Бурый уголь Анадырского месторождения | Бурый уголь Анадырского месторождения и природный газ Западно-Озёрного газового месторождения | Дизельное топливо |
| Марка топлива | «БЗ рядовой» | Уголь - «БЗ рядовой»; Газ - «Западно-Озёрный» | «З» (зимнее) |
| Калорийность топлива | 3800 ккал/кг | Уголь – 4 189 ккал/кг; Газ – 7 902 ккал/нм3 | 10000 ккал/кг |
| Расход топлива нормативный / фактический | Нет данных | Уголь-4 529 тонн/ год (2022) Газ – 35 090,649 тыс.нм3/год (2022) | 9,918 тонн/год (2022) |
| Поставщик топлива | ОАО «Шахта Угольная» | Уголь-ОАО «Шахта Угольная»; Газ- ООО «Сибнефть-Чукотка» | ГУП «Чукотснаб» |
| Способ доставки | В зимнее время- автотранспортом по ледовой переправе Анадырь-Угольные Копи, через Анадырский лиман | Уголь - в зимнее время- автотранспортом по ледовой переправе Анадырь-Угольные Копи, через Анадырский лиман; Газ – с газового промысла «Западно-Озерный» по распределительному газопроводу высокого давления от ГРС до ограды АТЭЦ. | Поступает на склад в автоцистернах, для слива которых предусмотрена специальная площадка. |
| Откуда осуществляется поставка | ЧАО, п. Угольные Копи на расстоянии 13 км от Анадырской ТЭЦ | Уголь - ЧАО, п. Угольные Копи на расстоянии 13 км от Анадырской ТЭЦ; Газ- газовый промысел «Западно-Озерный. Месторождение расположено в 100 км к югу от г. Анадыря | г. Анадырь, нефтебаза ГУП «Чукотснаб» |
| Периодичность поставки | Сезонная поставка с 01 февраля – 30 апреля. | Уголь - сезонная поставка с 01 февраля – 30 апреля; Газ - непрерывный | По мере необходимости |
| Анадырская ГМТЭЦ |  |  |  |
| Вид топлива | природный газ Западно-Озёрного газового месторождения |  | Дизельное топливо |
| Марка топлива | «Западно-Озёрный» |  | «З» (зимнее) |
| Калорийность топлива | 7600 ккал/нм3 | 7 900 ккал/нм3 | 10000 ккал/кг |
| Расход топлива нормативный / фактический | Нет данных | 24 525,836 тыс.нм3/ год (2022) | 110,536 тонн/год (2022) |
| Поставщик топлива | ООО «Сибнефть-Чукотка» |  | ГУП «Чукотснаб» |
| Способ доставки |  | по магистральному газопроводу Ду 200 мм длиной 104 км от месторождения до газораспределительной станции (ГРС) и по низконапорному газопроводу Ду 300 мм длиной 3,6 км от ГРС до газораспределительного пункта (ГРП) ГМ ТЭЦ | Поступает на склад в автоцистернах, для слива которых предусмотрена специальная площадка. |
| Откуда осуществляется поставка |  | Газовый промысел «Западно-Озерный. Месторождение расположено в 100 км к югу от г. Анадыря | г. Анадырь, нефтебаза ГУП «Чукотснаб» |
| Периодичность поставки |  | Непрерывная | По мере необходимости |

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в советующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в городском округе Анадырь является бурый уголь и природный газ.

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На период реализации настоящей Схемы теплоснабжения замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В настоящей Схеме теплоснабжения мероприятия строительству, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии отсутствуют.

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 13

Перечень мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов системы теплоснабжения городского округа Анадырь

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Источник инвестиций | Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | Прокладка инженерных сетей для обеспечения инженерной инфраструктурой выданных 25 участков ИЖС в с. Тавайваам | 2024-2027 | ВБИ | 73574,00 | - | 8750,00 | 14429,47 | - | 50394,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Прокладка первичного контура теплоснабжения от УТ 5/7 до ЦТП-10 | 2025 | ВБИ | 27625,12 | - | 6300 | 21325,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Внедрение системы мониторинга утечек при помощи акустических логгеров | 2026 – 2030 | ВБИ | 2 715,37 | - | - | - | 492,86 | 516,48 | 541,25 | 567,19 | 597,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (ГВС) | 2025 - 2029 | ВБИ | 299 112,55 | - | - | 54140,04 | 57010,70 | 59743,94 | 62608,22 | 65609,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция сетей тепловодоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) | 2024 | ВБИ | 13 868,21 |  | 13 868,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция сетей тепловодоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) | 2023-2024 | ВБИ | 60 177,03 | 93,33 | 60 083,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение мероприятий по усилению фундамента ЦТП-11 | 2025 | ВБИ | 9 095,68 |  |  | 9 095,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция трубопроводов тепловодоснабжения, водоотведения от УТ-24/5 до УТ-32/2 (от ул. Чукотская, д. 13 до ул. Тевлянто, д. 8) | 2024-2025 | ВБИ | 13 525,89 |  | 1 666,67 | 11 859,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию трубопроводов тепловодоснабжения, водоотведения от УТ-4/2 до УТ-6/2 (от ул. Отке, д. 8 до "Школы №2" по ул. Мира, д. 15) | 2023-2024 | ВБИ | 15 643,01 | 833,33 | 14 809,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция тепло-гидроизоляции сетей ТВС | 2028 - 2030 | ВБИ | 3 794,46 |  |  |  |  |  | 1 205,93 | 1 263,75 | 1 324,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция непроходных каналов | 2025 – 2038 | ВБИ | 356 257,73 |  |  | 18 354,41 | 19 327,61 | 20 254,22 | 21 225,26 | 22 242,86 | 23 309,24 | 24 426,74 | 25 597,82 | 26 825,05 | 28 111,11 | 29 458,83 | 30 871,16 | 32 351,21 | 33 902,21 |
| 11 | Реконструкция зданий ЦТП | 2024 – 2038 | ВБИ | 203 618,12 |  | 10 490,41 |  | 11 046,64 | 11 576,25 | 12 131,24 | 12 712,84 | 13 322,33 | 13 961,04 | 14 630,37 | 15 331,78 | 16 066,83 | 16 837,11 | 17 644,33 | 18 490,24 | 19 376,71 |
| 12 | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями | 2025 – 2038 | ВБИ | 39 730,92 |  |  | 2 046,94 | 2 155,47 | 2 258,81 | 2 367,10 | 2 480,59 | 2 599,52 | 2 724,14 | 2 854,75 | 2 991,61 | 3 135,03 | 3 285,34 | 3 442,84 | 3 607,90 | 3 780,88 |
| 13 | Вынос трубопроводов ХВС, ТС, ГВС в ж./б. канале с территории ФСБ (Отке,31) | 2023 | ВБИ | 23 942,56 | 23 942,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена сетей теплоснабжения | 2025 – 2038 | ВБИ | 2 195 158,99 |  | 77 129,67 | 25 709,92 | 108 292,40 | 113 484,30 | 118 925,00 | 124 626,60 | 130 601,50 | 203 212,70 | 209 774,20 | 216 650,40 | 157 506,40 | 165 057,60 | 172 970,90 | 181 263,60 | 189 953,80 |
| 15 | Замена сетей ГВС | 2024 – 2038 | ВБИ | 338 311,99 |  | 2 032,36 | 13 888,44 | 16 685,40 | 17 485,30 | 18 323,60 | 19 202,10 | 20 122,70 | 31 314,73 | 32 325,73 | 33 385,13 | 24 268,10 | 25 431,60 | 26 650,80 | 27 928,50 | 29 267,50 |
| 16 | Модернизация АСУ ЦТП 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11. | 2026-2028 | ВБИ | 63 231,00 |  |  |  | 12 646,20 | 25 292,40 | 25 292,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП | 2025 – 2029 | ВБИ | 1 711,20 |  |  | 309,68 | 326,10 | 341,73 | 358,12 | 375,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП | 2025 – 2029 | ВБИ | 6 757,44 |  |  | 1 223,47 | 1 288,34 | 1 350,11 | 1 414,84 | 1 480,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы | 2024 – 2027 | ВБИ | 16 926,04 |  | 5 361,92 |  | 5 646,23 | 5 917,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация ЦТП-2 для увеличения мощности | 2023 – 2024 | ВБИ | 105 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация ЦТП-10 для увеличения мощности | 2025 – 2027 | ВБИ | 77 370,00 |  |  | 33 685,00 | 33 685,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация ЦТП-7 для увеличения мощности | 2025 | ВБИ | 80 000,00 |  | 10 000,00 | 70 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП (ГВС) | 2025 – 2038 | ВБИ | 2 949,83 |  |  | 138,42 | 145,76 | 152,74 | 160,07 | 167,74 | 175,78 | 271,93 | 280,76 | 290,02 | 212,00 | 222,16 | 232,81 | 243,97 | 255,67 |
| 24 | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП (ГВС) | 2025 – 2038 | ВБИ | 7 797,63 |  |  | 365,99 | 385,39 | 403,87 | 423,23 | 443,52 | 464,78 | 718,36 | 741,71 | 766,18 | 560,53 | 587,41 | 615,57 | 645,08 | 676,01 |
| 25 | Установка частотных преобразователей на насосы ГВС (дооснащение) | 2024 – 2038 | ВБИ | 1 388,65 |  | 65,69 |  | 69,17 | 72,49 | 75,96 | 79,61 | 83,42 | 125,30 | 129,49 | 133,88 | 100,61 | 105,43 | 110,49 | 115,78 | 121,33 |
| 26 | Внедрение новой системы автоматического контроля и управления насосным оборудованием, частотными приводами и ЦТП | 2027 – 2029 | ВБИ | 185 842,57 | - | - | - | - | 59070,83 | 61902,83 | 64868,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Замена баков-аккумуляторов горячего водоснабжения ЦТП № 1,2,5,7 | 2025 – 2029 | ВБИ | 30 000,00 | - | - | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Замена насосов | 2024 – 2038 | ВБИ | 56 631,87 | - | 2653,39 | - | 2794,08 | 2928,04 | 3068,42 | 3215,53 | 3369,69 | 5241,13 | 5410,42 | 5587,84 | 4063,87 | 4258,70 | 4462,87 | 4676,83 | 4901,05 |
| ИТОГО |  |  |  | 4 311 757,80 | 29 869,22 | 313 211,70 | 282 571,80 | 277 997,35 | 387 243,88 | 336 023,47 | 325 337,14 | 195 971,33 | 281 996,07 | 291 745,25 | 301 961,89 | 234 024,48 | 245 244,18 | 257 001,77 | 269 323,11 | 282 235,16 |

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Таблица 14

Перечень мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов системы теплоснабжения городского округа Анадырь

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка первичного контура теплоснабжения от УТ 5/7 до ЦТП-10 | 27625,12 | - | 6 300,00 | 21325,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 6 300,00 | - | 6 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация ЦТП-10 для увеличения мощности | 77 370,00 | - | - | 33 685,00 | 33 685,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 3868,50 | - | - | 3868,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Строительство |  | 27625,12 | - | 6300 | 21325,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Модернизация |  | 77 370,00 | - | - | 33 685,00 | 33 685,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 104995,12 | - | 6300 | 55010,12 | 33685,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В настоящей Схеме теплоснабжения мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения отсутствуют.

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 15

Результаты расчета инвестиционного проекта «Внедрение новой системы автоматического контроля и управления насосным оборудованием, частотными приводами и ЦТП»

| Наименование проекта | Внедрение новой системы автоматического контроля и управления насосным оборудованием, частотными приводами и ЦТП |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Снижение затрат на электроэнергию |  |
| Сроки реализации проекта | 2027-2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2027 г. | 59 070,8 |
|  | 2028 г. | 61 902,8 |
|  | 2029 г. | 64 868,9 |
| Направление проекта | Проект эффективности |  |
| Описание экономического эффектв | Расчет экономического эффекта базируется на сокращении затрат на электроэнергию в составе переменных затрат теплоснабжающей организации |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 185 842,6 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 9% |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 8.57 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 8.9 |  |

Таблица 16

Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция тепло-гидроизоляции сетей ТВС»

| Наименование проекта | Реконструкция тепло-гидроизоляции сетей ТВС |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Восстановление тепло-гидроизоляции сетей ТВС |  |
| Сроки реализации проекта | 2028-2030 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2028 г. | 1 205,9 |
|  | 2029 г. | 1 263,8 |
|  | 2030 г. | 1 324,8 |
| Направление проекта | Проект эффективности |  |
| Описание экономического эффектв | Расчет экономического эффекта базируется на сокращении потерь при транспортировке тепловой энергии |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 3 794,5 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 6% |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 5,9 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 6,48 |  |

Таблица 17

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП»

| Наименование проекта | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП для целей раздельного учета расходов по видам деятельности. |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 309,7 |
|  | 2026 | 326,1 |
|  | 2027 | 341,7 |
|  | 2028 | 358,1 |
|  | 2029 | 375,6 |
| Направление проекта | Проект приведения к соответствию требованиям |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на удовлетворение требований законодательства и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 18

Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция непроходных каналов»

| Наименование проекта | Реконструкция непроходных каналов |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Реконструкция разрушенных и изношенных непроходных каналов тепловых сетей |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 18 354,4 |
|  | 2026 | 19 327,6 |
|  | 2027 | 20 254,2 |
|  | 2028 | 21 225,3 |
|  | 2029 | 22 242,9 |
|  | 2030 | 23 309,2 |
|  | 2031 | 24 426,7 |
|  | 2032 | 25 597,8 |
|  | 2033 | 26 825,0 |
|  | 2034 | 28 111,1 |
|  | 2035 | 29 458,8 |
|  | 2036 | 30 871,2 |
|  | 2037 | 32 351,2 |
|  | 2038 | 33 902,2 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 19

Результаты расчета инвестиционного проекта «Внедрение системы мониторинга утечек при помощи акустических логгеров»

| Наименование проекта | Внедрение системы мониторинга утечек при помощи акустических логгеров |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Монтаж и настройка системы мониторинга утечек на тепловых сетях при помощи акустических логгеров |  |
| Сроки реализации проекта | 2026-2030 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2026 | 492,9 |
|  | 2027 | 516,5 |
|  | 2028 | 541,2 |
|  | 2029 | 567,2 |
|  | 2030 | 597,6 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении, сокращении времени восстановления при аварии и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 20

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП»

| Наименование проекта | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Монтаж узлов технического учета тепловой энергии на выходе из каждого ЦТП для учета тепловой энергии отпущенной в коллекторы. |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 1 223,5 |
|  | 2026 | 1 288,3 |
|  | 2027 | 1 350,1 |
|  | 2028 | 1 414,8 |
|  | 2029 | 1 480,7 |
| Направление проекта | Проект приведения к соответствию требованиям |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на удовлетворение требований законодательства и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 21

Результаты расчета инвестиционного проекта
 «Реконструкция зданий ЦТП»

| Наименование проекта | Реконструкция зданий ЦТП |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Реконструкция зданий ЦТП для восстановления аварийных участков, повышения теплоизоляции зданий. |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 10 490,4 |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 11 046,6 |
|  | 2027 | 11 576,2 |
|  | 2028 | 12 131,2 |
|  | 2029 | 12 712,8 |
|  | 2030 | 13 322,3 |
|  | 2031 | 13 961,0 |
|  | 2032 | 14 630,4 |
|  | 2033 | 15 331,8 |
|  | 2034 | 16 066,8 |
|  | 2035 | 16 837,1 |
|  | 2036 | 17 644,3 |
|  | 2037 | 18 490,2 |
|  | 2038 | 19 376,7 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 22

Результаты расчета инвестиционного проекта
 «Установка частотных преобразователей на сетевые насосы»

| Наименование проекта | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Монтаж частотных преобразователей на приводы сетевых насосов |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2027 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 5 361,9 |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 5 646,2 |
|  | 2027 | 5 917,9 |
| Направление проекта | Проект эффективности |  |
| Описание экономического эффектв | Расчет экономического эффекта базируется на сокращении затрат на электроэнергию в составе переменных затрат теплоснабжающей организации |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 16 926,0 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 9% |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 5,6 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 5,92 |  |

Таблица 23

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями»

| Наименование проекта | Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Регулирование перепада давления у потребителей, наладка гидравлического режима тепловых сетей |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 2 046,9 |
|  | 2026 | 2 155,5 |
|  | 2027 | 2 258,8 |
|  | 2028 | 2 367,1 |
|  | 2029 | 2 480,6 |
|  | 2030 | 2 599,5 |
|  | 2031 | 2 724,1 |
|  | 2032 | 2 854,7 |
|  | 2033 | 2 991,6 |
|  | 2034 | 3 135,0 |
|  | 2035 | 3 285,3 |
|  | 2036 | 3 442,8 |
|  | 2037 | 3 607,9 |
|  | 2038 | 3 780,9 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 24

Результаты расчета инвестиционного проекта «Замена насосов»

| Наименование проекта | Замена насосов |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Замена насосов с истекшим сроком эксплуатации |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 2 653,4 |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 2 794,1 |
|  | 2027 | 2 928,0 |
|  | 2028 | 3 068,4 |
|  | 2029 | 3 215,5 |
|  | 2030 | 3 369,7 |
|  | 2031 | 5 241,1 |
|  | 2032 | 5 410,4 |
|  | 2033 | 5 587,8 |
|  | 2034 | 4 063,9 |
|  | 2035 | 4 258,7 |
|  | 2036 | 4 462,9 |
|  | 2037 | 4 676,8 |
|  | 2038 | 4 901,1 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 25

Результаты расчета инвестиционного проекта «Замена сетей теплоснабжения»

| Наименование проекта | Замена сетей теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс. |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 77 129,7 |
|  | 2025 | 25 709,9 |
|  | 2026 | 108 292,4 |
|  | 2027 | 113 484,3 |
|  | 2028 | 118 925,0 |
|  | 2029 | 124 626,6 |
|  | 2030 | 130 601,5 |
|  | 2031 | 203 212,7 |
|  | 2032 | 209 774,2 |
|  | 2033 | 216 650,4 |
|  | 2034 | 157 506,4 |
|  | 2035 | 165 057,6 |
|  | 2036 | 172 970,9 |
|  | 2037 | 181 263,6 |
|  | 2038 | 189 953,8 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и снижении потерь тепловой энергии при транспортировке |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 2 195 083,0 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 17,18 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 18,6 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 19,86 |  |

Таблица 26

Результаты расчета инвестиционного проекта «Модернизация ЦТП-7 для увеличения мощности»

| Наименование проекта | Модернизация ЦТП-7 для увеличения мощности |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Модернизация ЦТП-7 с увеличением тепловой мощности, для обеспечения перспективного прироста тепловой энергии |  |
| Сроки реализации проекта | 2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2029 | 36 753,1 |
| Направление проекта | Проект развития системы теплоснабжения |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на обеспечение прироста тепловой нагрузки и полезного отпуска. |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 36 753,1 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 6,1 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 8,4 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 8,84 |  |

Таблица 27

Результаты расчета инвестиционного проекта «Модернизация ЦТП-2 для увеличения мощности»

| Наименование проекта | Модернизация ЦТП-2 для увеличения мощности |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Модернизация ЦТП-2 с увеличением тепловой мощности, для обеспечения перспективного прироста тепловой энергии |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 50 762,6 |
|  | 2026 | 6 389,0 |
|  | 2027 | 7 172,9 |
| Направление проекта | Проект развития системы теплоснабжения |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на обеспечение прироста тепловой нагрузки и полезного отпуска. |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 64 324,5 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 5,6 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 9,8 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 10,56 |  |

Таблица 28

Результаты расчета инвестиционного проекта «Модернизация ЦТП-10 для увеличения мощности»

| Наименование проекта | Модернизация ЦТП-10 для увеличения мощности |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Модернизация ЦТП-10 с увеличением тепловой мощности, для обеспечения перспективного прироста тепловой энергии |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 33 685,0 |
|  | 2026 | 33 685,0 |
|  | 2027 | 10 000,0 |
| Направление проекта | Проект развития системы теплоснабжения |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на обеспечение прироста тепловой нагрузки и полезного отпуска. |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 77 370,0 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 5,4 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 9,9 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 10,63 |  |

Таблица 29

Результаты расчета инвестиционного проекта «Прокладка первичного контура теплоснабжения от УТ 5/7 до ЦТП -10»

| Наименование проекта | Прокладка первичного контура теплоснабжения от УТ 5/7 до ЦТП -10 |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Строительство тепловых сетей первого контура теплоснабжения для подключения ЦТП-10 |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2026 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 35 529,2 |
|  | 2026 | 35 529,2 |
| Направление проекта | Проект развития системы теплоснабжения |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на обеспечение прироста тепловой нагрузки и полезного отпуска. |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 71 058,36 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 5,4 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 14,8 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 15,95 |  |

Таблица 30

Результаты расчета инвестиционного проекта «Замена баков-аккумуляторов горячего водоснабжения ЦТП № 1,2,5,7»

| Наименование проекта | Замена баков-аккумуляторов горячего водоснабжения ЦТП № 1,2,5,7 |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Замена баков-аккумуляторов горячего водоснабжения исчерпавших срок экплуатации |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 6 000,0 |
|  | 2026 | 6 000,0 |
|  | 2027 | 6 000,0 |
|  | 2028 | 6 000,0 |
|  | 2029 | 6 000,0 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы горячего водоснабжения и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 31

Результаты расчета инвестиционного проекта «Вынос трубопроводов ХВС, ТС, ГВС в ж./б. канале с территории ФСБ (Отке,31)»

| Наименование проекта | Вынос трубопроводов ХВС, ТС, ГВС в ж./б. канале с территории ФСБ (Отке,31) |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Перекладка трубопроводов ХВС, ТС, ГВС с территории ФСБ |  |
| Сроки реализации проекта | 2025 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 33 917,4 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжения и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 32

Результаты расчета инвестиционного проекта «Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (ГВС)»

| Наименование проекта | Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (ГВС) |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Оснащение потребителей приборами учета горячей воды в соответствии с правилами коммерческого учета горячей воды |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 54 140,0 |
|  | 2026 | 57 010,7 |
|  | 2027 | 59 743,9 |
|  | 2028 | 62 608,2 |
|  | 2029 | 65 609,6 |
| Направление проекта | Проект приведения к соответствию требованиям |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на удовлетворение требований законодательства и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 33

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП (ГВС)»

| Наименование проекта | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП (ГВС) |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Установка приборов технического учета электроэнергии в ЦТП для целей раздельного учета расходов по видам деятельности. |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2039 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 138,4 |
|  | 2026 | 145,8 |
|  | 2027 | 152,7 |
|  | 2028 | 160,1 |
|  | 2029 | 167,7 |
|  | 2030 | 175,8 |
|  | 2031 | 271,9 |
|  | 2032 | 280,8 |
|  | 2033 | 290,0 |
|  | 2034 | 212,0 |
|  | 2035 | 222,2 |
|  | 2036 | 232,8 |
|  | 2037 | 244,0 |
|  | 2038 | 255,7 |
| Направление проекта | Проект приведения к соответствию требованиям |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на удовлетворение требований законодательства и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 34

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП (ГВС)»

| Наименование проекта | Установка приборов технического учета тепловой энергии на выходе из ЦТП (ГВС) |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Установка приборов технического учета тепловой энергии, отпущенной с ЦТП, для целей раздельного учета расходов по видам деятельности. |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2039 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2025 | 366,0 |
|  | 2026 | 385,4 |
|  | 2027 | 403,9 |
|  | 2028 | 423,2 |
|  | 2029 | 443,5 |
|  | 2030 | 464,8 |
|  | 2031 | 487,1 |
|  | 2032 | 510,4 |
|  | 2033 | 534,9 |
|  | 2034 | 560,5 |
|  | 2035 | 587,4 |
|  | 2036 | 615,6 |
|  | 2037 | 645,1 |
|  | 2038 | 676,0 |
| Направление проекта | Проект приведения к соответствию требованиям |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на удовлетворение требований законодательства и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | Не окупаем |  |

Таблица 35

Результаты расчета инвестиционного проекта «Установка частотных преобразователей на насосы ГВС»

| Наименование проекта | Установка частотных преобразователей на насосы ГВС |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Оснащение частотными преобразователями приводы насосов горячего водоснабжения |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 65,7 |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 69,2 |
|  | 2027 | 72,5 |
|  | 2028 | 76,0 |
|  | 2029 | 79,6 |
|  | 2030 | 83,4 |
|  | 2031 | 125,3 |
|  | 2032 | 129,5 |
|  | 2033 | 133,9 |
|  | 2034 | 100,6 |
|  | 2035 | 105,4 |
|  | 2036 | 110,5 |
|  | 2037 | 115,8 |
|  | 2038 | 121,3 |
| Направление проекта | Проект эффективности |  |
| Описание экономического эффектв | Расчет экономического эффекта базируется на сокращении затрат на электроэнергию в составе переменных затрат теплоснабжающей организации |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 1 388,64 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 9% |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 3,25 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 3,82 |  |

Таблица 36

Результаты расчета инвестиционного проекта «Замена сетей ГВС»

| Наименование проекта | Замена сетей ГВС |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Замена изношенных участков сетей горячего водоснабжения на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке горячей воды и постепенной заменой физически и морально устаревших участков сетей горячего водоснабжения. |  |
| Сроки реализации проекта | 2024-2038 |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб. | 2024 | 2 032,4 |
|  | 2025 | 13 888,4 |
|  | 2026 | 16 685,4 |
|  | 2027 | 17 485,3 |
|  | 2028 | 18 323,6 |
|  | 2029 | 19 202,1 |
|  | 2030 | 20 122,7 |
|  | 2031 | 31 314,7 |
|  | 2032 | 32 325,7 |
|  | 2033 | 33 385,1 |
|  | 2034 | 24 268,1 |
|  | 2035 | 25 431,6 |
|  | 2036 | 26 650,8 |
|  | 2037 | 27 928,5 |
|  | 2038 | 29 267,5 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффектв | Проект направлен на повышение надежности системы теплоснабжении и снижении потерь тепловой энергии при транспортировке |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 338 312,00 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 17,18 |  |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 14,3 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет | 15,76 |  |

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей         организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 02.04.2018 № 225 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Анадырь статус единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Анадырь присвоен муниципальному предприятию «Городское коммунальное хозяйство».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между      источниками тепловой энергии

В городском округе Анадырь сформирована единая зона теплоснабжения, включающая два источника тепловой энергии: Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМТЭЦ. В отопительный период распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии происходит пропорционально их установленной тепловой мощности. В межотопительный период выработка тепловой энергии на Анадырской ТЭЦ приостанавливается, тепловая нагрузка полностью обеспечивается Анадырской ГМТЭЦ.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии со ст. 15 п. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Таблица 37

Наличие бесхозяйственных объектов систем теплоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

| Местонахождение объекта | Протяженность (в однотрубном исполнении), м | Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта |
| --- | --- | --- |
| в районе ул. Отке, д. 32 (от УТ-37/2 до УТ-38.1/2) | 38 | МП «ГКХ» |
| в районе ул. Отке, д. 39 (от здания МКД по ул. Отке, д. 39 до УТ-8/1) | 70 | МП «ГКХ» |
| по ул. Кооперативная (от УТ-31/3 до здания по ул. Кооперативная, д. 2) | 244 | МП «ГКХ» |
| район ул. Кооперативная и ул. Совецкая (от УТ-31/3 до здания Церкви) | 262 | МП «ГКХ» |
| по ул. Рультытегина (от здания МППА по ул. Рультытегина, 37 до УТ-14) | 377 | МП «ГКХ» |
| в районе ул. Рультытегина (от УТ-7/8 - УТ-8/8 - до здания ГП ЧАО "Птицефабрика "Северная") | 86 | МП «ГКХ» |
| в районе ул. Энергетиков, д. 17 (от УТ-3/7 до здания ПК "Полярный") | 86 | МП «ГКХ» |
| в районе ул. Рультытегина (Военкоман) (от УТ-22/2 до УТ-22.2/2) | 277,8 | МП «ГКХ» |
| от ЦТП-8 до здания гаража "Георегион" (участок сети УТ-1/8 - УТ-4/8 - УТ-7/8 - УТ-9/8) | 501,8 | МП «ГКХ» |
| в районе гаражей по ул. Полярная (от УТ-10/11 до УТ-10е/11) | 353 | МП «ГКХ» |
| село Тавайваам, район ул. Береговая, д. 12 (от УТ-15/4 до забора в/ч 90099) | 171 | МП «ГКХ» |
| район ул. Ленина, д. 27 - ул. Ленина, 25 "а" (от УТ-47.1/1 до здания по ул. Ленина, д. 25 "а") | 160 | МП «ГКХ» |
| по ул. Полярная (от УТ-13/- до здания гараж/склад по ул. Полярная д.7) | 104 | МП «ГКХ» |

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, городского округа схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа

13.1.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, городского округа

Схема газоснабжения и газификации Чукотского автономного округа не утверждена. Городской округ Анадырь не включен в программу газификации регионов России 2021–2025. Газоснабжение городского округа осуществляет ООО «Сибнефть-Чукотка». Магистральный трубопровод ООО «Сибнефть-Чукотка» не связан с Единой системой газоснабжения Российской Федерации. Основным потребителем углеводородного сырья является ПАО «Русгидро».

13.2.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой и программой развития электроэнергетики

Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2021–2025 годы утверждена распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 30.04.2021 № 105-рг.

Согласно схеме и программе развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2021-2025 годы в Анадырском энергоузле в рассматриваемый перспективный период изменение установленной мощности электростанций не предусматривается.

13.3	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Анадырь на период до 2030 года утверждена постановлением Администрации городского округа Анадырь от 20.04.2017 г. №226.

Схемой водоснабжения городского округа Анадырь предусмотрены основные мероприятия по реконструкции и замене ветхих водопроводных сетей на полипропиленовые в течение расчетного периода разработки схемы водоснабжения ГО Анадырь. Рекомендуется проводить данные мероприятия совместно с мероприятиями «Реконструкция тепло-гидроизоляции сетей ТВС», «Реконструкция непроходных каналов тепловых сетей», «Замена сетей ГВС» предусмотренные настоящей схемой теплоснабжения.

Схемой водоотведения городского округа Анадырь предлагается строительство очистных сооружений и канализационных станций для обеспечения работы единой системы канализации и подачи стоков на новые очистные сооружения. При последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учесть перспективный прирост тепловой нагрузки, в случае подключения данных объектов системы водоотведения городского округа, после уточнения ориентировочных сроков реализации проектов и тепловой нагрузки данных объектов.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Таблица 38

Индикаторы развития систем теплоснабжения в зоне действия котельных городского округа Анадырь

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Текущие значения | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергетики, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./ Гкал | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике | Гкал/км | 2,28 | 4,62 | 4,53 | 4,44 | 4,35 | 4,27 | 3,83 | 3,39 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 14 456 | 20 900 | 20 346 | 23 345 | 24 828 | 27 341 | 25 679 | 22 909 |
|  |  | % | 7,60% | 10,66% | 10,36% | 11,92% | 12,71% | 14,04% | 13,29% | 12,03% |
| 6 | Коэффициент использования тепловой мощности |  | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | км/Гкал/ч | 1,129 | 1,098 | 1,055 | 0,936 | 0,934 | 0,932 | 0,93 | 0,92 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т.у.т./ кВт.ч | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| 10 | Коэффициент использования теплоты топлива |  | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 11 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

В соответствии с приказом Федерльной службы по тарифам №227-э/3 от 11 октября 2014 года «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» рост тарифа в Чукотском автономном округе не должен превышать 7,8%.

При включении инвестиционной составляющей в тариф наблюдается значительный его рост. Поэтому инвестиционную составляющую в тарифе не стоит рассматривать как единственный источник финансирования рекомендованных мероприятий.

Тарифные последствия определяются в соответствии с финансовой моделью предлагаемого концессионного соглашения и/или утвержденной инвестиционной программой.