УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации ГО Анадырь

Николаев Л.А.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
НА 2023-2037 Г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

Общие сведения о городском округе Анадырь	5

Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ	11

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	11

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	26

1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды	34

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями).	46

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	56

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам	59

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	69

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	74

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Анадырь	76

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования городского округа Анадырь	76

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	87

2.3 Прогноз объема сточных вод	90

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	95

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	109

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	114

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.	118

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.	122

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на 15 лет, на период по 2037 год городского округа Анадырь, разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план городского округа Анадырь, разработанный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Техническое задание на разработку схем водоснабжения и водоотведения в городском округе Анадырь на период с 2022 года до 2037 года

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения городского округа Анадырь.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать с привлечением средств федеральных и региональных бюджетов, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Общие сведения о городском округе Анадырь

Анадырь - административный центр и столица Чукотского автономного округа, создан как административный центр Анадырской округи в 1889 году. В 1932 году Анадырь становится центром Чукотского национального округа. С 1980 года Анадырь - административный центр Чукотского автономного округа. С 1992 года Анадырь - административный центр и столица субъекта Российской Федерации - Чукотского автономного округа.

В Анадыре находятся органы представительной и исполнительной ветвей власти Чукотского автономного округа - Дума Чукотского автономного округа и Правительство Чукотского автономного округа, аппарат федерального инспектора полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, ведомства, предприятия и организации окружного и федерального подчинений.

В 2001 году Анадырь наделен статусом муниципального образования, город не имеет административно-территориального деления на районы, включает в свой состав пригородное село Тавайваам, обладающее статусом национального села.

Согласно Закону "О муниципальных образованиях Чукотского автономного округа", территория муниципального образования г. Анадырь установлена в действующих административно-территориальных границах города окружного подчинения Анадыря и села Тавайваам и составляет порядка 5300 га. 29 ноября 2004 года муниципальное образование город Анадырь наделено статусом городского округа.

Анадырь граничит с Анадырским районом. С ближайшими поселками, расположенными на противоположном от города левом берегу лимана, Угольными Копями (административный центр Анадырского района) и Аэропортом, где проживают работники предприятия «Чукотавиа», в летнее время связь осуществляется по воде Анадырского лимана. Морские перевозки пассажиров выполняются на катере ОАО «Анадырьморпорт», а также баржами. От морского пассажирского причала доехать до Угольных Копей и Аэропорта можно по федеральной дороге автомобильным транспортом. В зимнее время из Анадыря до аэропорта можно доехать по ледовой трассе, проложенной по льду Анадырского лимана. В межсезонье город и аэропорт сообщаются только с помощью винтокрылых машин (вертолетные перевозки по маршруту «Аэропорт-Анадырь» и «Анадырь-Аэропорт» выполняются предприятием «Чукотавиа»). Связь с некоторыми национальными селами соседнего Анадырского района в летнее время осуществляется речным транспортом, в зимнее время – вездеходной техникой по «зимникам».

Город расположен в самом отдаленном административном округе Дальневосточного федерального округа России.

Городской округ Анадырь – политический, административно-управленческий, культурный и образовательный центр ЧАО, базовый центр материально-технического снабжения Анадырского района, опорный пункт освоения его ресурсной базы.

Улицы преимущественно застроены 5-этажными блочными и панельными домами и деревянными двухэтажными домами, признанными с 2021 года аварийными (подлежащими расселению и сносу). Большинство зданий построено на сваях, имеют вентилируемое подолье, в которых как правило проложены инженерные сети.

Город размещается в устье р. Казачки на берегу Анадырского лимана. Имеет морской порт, аэропорт федерального значения.

Анадырь – один из главных транспортных узлов Чукотки, морскими и воздушными путями город связан с центральными регионами России и Дальнего Востока.

Город с подведомственной территорией расположен несколько южнее Северного Полярного круга в зоне вечной мерзлоты юго-восточной части Чукотского полуострова на берегу Анадырского залива Берингова моря (высота над уровнем моря 108 метров).

Краткая географическая характеристика

Анадырь расположен на правом берегу близ устья реки Казачка, впадающей в Анадырский залив Берингова моря, в зоне вечной мерзлоты. Расстояние от столицы Чукотки до Москвы по дуге выше Полярного круга примерно 6400 км.

Город Анадырь расположен на южном берегу наиболее узкой части, Анадырского лимана, в устьевой части одноименной реки. Местность – крупнохолмистая, открытая тундровая равнина абс. высотой от 1,5–10,0 до 110 м с общим уклоном на восток – в сторону долины р. Казачка (где сосредоточенны минимальные высотные отметки) и менее выраженным уклоном на север в сторону южного берега лимана. К лиману равнина обрывается скалистыми уступами высотой от 10-15м до 30-40 м. Естественный рельеф местности в значительной степени изменен планировочными работами, и большая часть площади города держится в пределах 20-70 м. абс. высоты. Лишь отдельные небольшие участки в западной и юго-западной части территории сохранили естественную поверхность.

Гидрографическая сеть г. Анадырь представлена Анадырским лиманом, омывающим территорию города с севера на восток р. Казачкой, протекающей по восточной окраине города и многочисленными ручьями, впадающими в р. Казачку и лиман.

Основные климатические данные.

Продолжительность зимнего сезона в городе Анадыре составляет 7 месяцев (с октября по апрель). Зимой часто наблюдаются сильные ветра, с продолжительными и интенсивными метелями. Средняя месячная скорость ветра в зимний период составляет 8-10 м/с, а число дней с метелью достигает 60-80. Зимой часто бывают оттепели, температура воздуха может достигать пяти градусов тепла. Велико количество пасмурных дней.

Весна длится всего один месяц – май. Активное снеготаяние происходит во второй половине мая.

Лето – с июня по вторую декаду августа. Обычно оно холодное и сырое. Довольно часто в летний период наблюдаются туманы. В среднем за лето в Анадыре бывает 27 пасмурных дней.

Осень продолжается с третьей декады августа до конца сентября. Характеризуется пасмурной, холодной и сырой погодой, осадками смешанного типа, несильными ветрами. Снежный покров появляется во второй декаде сентября.

Средняя годовая температура воздуха составляет -8 - -9 °С.

Самым холодным месяцем является январь, самым теплым - июль.

Средняя температура января -22 - -23 °С, а июля +12-+13 °С.

Абсолютный минимум температуры воздуха составил -45°С, абсолютный максимум - + 28 °С.

Переход среднесуточной температуры через ноль весной обычно наблюдается в двадцатых числах мая, осенью – в конце сентября, но ночные заморозки возможны уже в августе.

Город Анадырь находится под совместным влиянием морского и континентального климатов с суровым и продолжительным периодом низких температур (среднегодовая температура – минус 7,7°С), с частыми ветрами, туманами, гололедом.

Климат характеризуются морозной снежной зимой и холодным летом. Продолжительность неблагоприятного периода 8,5 месяцев, с 20 сентября по 5 июня.

Зима длится 7,5 месяцев. Снежный покров лежит 7-8 месяцев и устанавливается в третьей декаде октября. Высота снежного покрова в среднем 40-60 см, распределен очень неравномерно – ветрами снег перемещается с открытых мест в понижения рельефа.

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 81 %.

Количество осадков за ноябрь – март 140 мм, за апрель – октябрь 191 мм.

Суточный максимум осадков 45 мм.

В процентном отношении за год твердые осадки составляют 46%, жидкие – 47%, смешанные – 7 %.

Число ясных и пасмурных дней в году по общей облачности составляет соответственно 56 и 158.

Среднее число дней с туманом – 28 дней в году.

Среднее число дней с метелью – 64 дня в году.

Средняя продолжительность метелей за год – 674 часа.

Таблица 1

Среднемесячная и годовая температура воздуха

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 C | -21,1 | -22,2 | -19,7 | -13,3 | -1,9 | +6,1 | +11,4 | +10,1 | +4,6 | -5,0 | -13,8 | -19,8 | 7,6 |

Средняя дата первого заморозка – 7 сентября, последнего – 16 июня.

Средняя продолжительность безморозного периода – 82 дня.

Расчетная температура самой холодной пятидневки – -40°С.

Абсолютная минимальная температура воздуха – -45°С.

Среднемесячная, максимальная и минимальная температуры поверхности почвы в году, соответственно: –7; 0; –12.

Нередкие циклоны сопровождаются метелями и повышением температуры до оттепелей.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – СЗ, за июнь-август – ЮВ.

Среднегодовая скорость ветра – 6,6 м/сек.

Среднее число дней с сильным ветром в году – 69.

Максимальная из средних скоростей ветра за январь – 11,4 м/сек.

Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 5,7.

Наибольшие скорости ветра: за год – 45 м/сек, за 5 лет – 54 м/сек, за 20 лет – 62 м/сек.

По климатическому районированию для строительства город Анадырь относится к классу – 1Г, зона влажности – 1 (влажная).

Город расположен в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород мощностью 100-150 м.

Численность населения

Показатели демографического развития являются ключевыми при оценке перспективного спроса на все коммунальные ресурсы, поэтому надежность таких оценок повышает достоверность проведенных расчетов и качество программы комплексного развития в целом.

Численность постоянного населения муниципального образования городской округ Анадырь по данным Федеральной службы государственной статистики в 2017 г. равна 15 956 чел.; 2018г. - 16 091 чел.; в 2019 г. - 16 338 чел.; в 2020 г. – 16 299 чел.; в 2021 г. – 15 722 чел.; в 2022 г. – 15 559 чел. Прогноз численности населения принят согласно базовому варианту генерального плана в 2032 году – 16 173 чел.; в 2042 – 16 373 чел.

Базовый вариант генерального плана предполагает, что в округе сохранится динамика населения последних пяти лет, а также не будет значительных изменений в экономике. Соотношение мужчин и женщин не претерпит серьезных изменений, а доля трудоспособного населения будет постепенно уменьшаться на фоне незначительного роста долей населения младше и старше трудоспособного возраста, что является следствием более высокой доли населения старше трудоспособного возраста в структуре прибывающих.

Жилищный фонд

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, базы данных муниципалитетов, общая площадь жилищного фонда в 2017 г. равна 282,9 тыс. м2,  в 2018 г. - 282,9 тыс. м2, в 2019 г. – 282,9 тыс. м2, в 2020 г. - 282,9 тыс. м2, в 2021 г. – 282,9 тыс. м2.

Обеспеченность жильем в 2017 г. – 18,4 м2, в 2018 г. – 18,3 м2, в 2019 г. – 18,4 м2, в 2020 г. – 19,3 м2, в 2021 г. – 19,6 м2 на 1 постоянного жителя (против 13,3 м2 в 1984 г.).

Ориентировочно основная часть жилищного фонда (84%) размещается в 5-тиэтажной капитальной застройке, 12% - в 4-хэтажной, 4% - в 3-хэтажной, 1% - в 1-2-хэтажных жилых домах.

Существенной проблемой является техническое состояние жилых зданий, которое обусловлено наличием:

деревянного малоэтажного фонда (1946-1970 годов постройки) – 10,3 тыс. м2 общей площади (3,3% от общего объёма), с 2021 года признанного аварийным (подлежащим расселению и сносу);

Таким образом, всего по причине неудовлетворительного технического состояния (физическая и моральная амортизация, деформация зданий) постепенной замене и убыли подлежит 3,3% существующего жилищного фонда.

Средняя обеспеченность качественным жильём составляет 19,95 м2 на 1 постоянного жителя.

Бюджетные учреждения

По данным исходных материалов, предоставленных Заказчиком, планируется следующее перспективное строительство:

- физкультурно-оздоровительный комплекс: площадь – 7,5 тыс.м2; ввод – 2025 г.;

- школа: площадь – 7,6 тыс. м2; ввод – 2024 г.;

- детский сад: площадь – 1,7 тыс. м2; ввод – 2025 г.

- Центр специализированной медицинской помощи по ул. Партизанская, по имеющимся сведениям, строительство 2023-2024 годы

Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения городского округа является система водоснабжения МП «ГКХ».

МП «ГКХ» оказывает услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализирование хозяйственно-бытовых стоков). Учредителем предприятия является Администрация городского округа Анадырь.

МП «ГКХ» эксплуатирует водопроводные и канализационные магистральные трубопроводы наружных инженерных сетей городского округа Анадырь, непосредственно подаёт холодную воду потребителям и отводит стоки.

МП «ГКХ» оказывает услуги по водоснабжению объектов социального назначения, бюджетных организаций и промышленных предприятий и охватывает территорию г. Анадырь и с. Тавайваам.

Система водоснабжения в городском округе относится к I категории обеспеченности подачи воды на хозяйственно-питьевые цели, коммунально-бытовые нужды, производственные, поливочно-моечные, пожаротушение и собственные эксплуатационные нужды.

Водоснабжение городского округа Анадырь осуществляется от одного источника водоснабжения - водохранилища на р. Казачка.

Подача воды в город от водохранилища осуществляется по ул. Рультытегина. По ул. Рультытегина вода подается от водовода на водоочистную станцию (ВОС) и далее вода собирается в резервуары чистой воды и на насосную станцию второго подъема. Далее вода по водоводу диаметром 400 мм вдоль ул. Рультытегина поступает в г. Анадырь. От данного водовода обеспечивается водоснабжение г. Анадырь и с. Тавайваам.

Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ осуществляет забор воды и ее транспортировку до водоочистной станции.

ООО «АКСУ» занимается её очисткой на водоочистной станции (ВОС), откуда она подается потребителям с помощью инженерной инфраструктуры города обслуживаемой МП «ГКХ».

Год пуска в эксплуатацию – февраль 1990г.

Проектная мощность – 8600 м3 /сутки.

Фактическая производительность - 4500 м3/сутки.

Здание ВОС включает в себя:

- АБК (административно-бытовой корпус).

- Реагентный цех.

- Фильтровальный цех.

- Насосная станция 2-го подъёма.

Для приготовления чистой питьевой воды на водоочистной станции применяется метод химической очистки. В исходную воду последовательно вводятся реагенты; раствор извести - для подщелачивания исходной воды, гипохлорит натрия - для обеззараживания и окисления органических солей железа, раствор коагулянта – для образования нерастворимых в воде гидратов алюминия и железа. После получения в воде взвеси вода на сооружениях осветляется, фильтруется через слой песчаной загрузки и собирается в резервуарах чистой воды. Далее насосной станцией второго подъёма чистая питьевая вода подаётся в разводящую сеть города.

Структура производственных подразделений МП «ГКХ»:

- участок водоканализационных сетей (ВКУ);

- участок технического обслуживания и ремонта тепловых сетей (УТО и РТС);

Виды деятельности и услуги, оказываемые подразделениями предприятия:

- ВКУ эксплуатирует водопроводные и канализационные магистральные трубопроводы наружных инженерных сетей городского округа Анадырь, непосредственно подаёт холодную воду потребителям и отводит стоки;

- УТО и РТС эксплуатирует магистральные трубопроводы теплоснабжения и горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов (ЦТП) и ответвления до индивидуальных тепловых узлов (ИТП) жилых домов. Так же обслуживает магистральные трубопроводы от источников тепла (Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМТЭЦ) до ЦТП.

Наружные инженерные сети и сооружения, находящиеся в хозяйственном ведении МП «ГКХ»:

- протяженность сетей холодного водоснабжения (в однотрубном исчислении) – 28,974 км.

- Протяжённость сетей горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 19,864 км.

- Протяжённость сетей водоотведения – 15,125 км .

- Водопроводная насосная станция 3-го подъёма – производительность 13,92 тыс. м3/сут.

- Канализационные выпуски в водные объекты – 6 шт.

Водоснабжение населения, объектов социально-бытового обслуживания, организаций осуществляет МП «ГКХ», для которого установлены тарифы на холодное водоснабжение. Договоры с населением на предоставление коммунальных услуг заключаются организациями самостоятельно.

1.1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент, централизованное водоснабжение организовано в г. Анадырь и с. Тавайваам. На территориях, не охваченных централизованными системами водоснабжения, используется привозная вода, доставляемая абонентами самостоятельно.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения городского округа Анадырь представляет подъем и транспортировку до потребителя питьевой воды. Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам.

Технологические зоны водоснабжения определяются для каждого водопроводного сооружения.

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения городского округа является система водоснабжения МП «ГКХ».

Водозаборные сооружения находятся в г. Анадырь, водохранилище р. Казачье

Питьевая вода до потребителей доставляется по магистральному водоводу от ВОС.

Городской округ Анадырь имеет 1 эксплуатационную зону централизованного холодного водоснабжения:

- г. Анадырь и с. Тавайваам - МП «ГКХ».

Эксплуатационная зона – система централизованного водоснабжения г. Анадырь и с. Тавайваам. Система состоит из водопроводной сети общей протяженностью 28,974 км. Водоснабжение осуществляется от поверхностного водозабора.

Технологические зоны централизованных систем водоснабжения, находящихся на обслуживании МП «ГКХ» г.о. Анадырь представлены в таблице 2.

Таблица 2

Технологические зоны централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование технологической зоны | Зона централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ №1 | Ул. Рультытегина, ул. Отке, ул. Ленина, ул. Партизанская, ул. Советская, ул. Кооперативная, ул. Полярная |

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

По результатам комплексного обследования технического состояния параметров и показателей функционирования инфраструктуры генерации, транспортировки тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения городского округа Анадырь, проведенного АО «Градиент», выявлено, что параметры качества воды по части показателей не соответствуют установленным нормам, по причине неудовлетворительного состояния сетей, средний износ сетей составляет более 50% и требует перекладки, отсутствует документация на насосную станцию третьего подъема (не находится в собственности и не является бесхозной).

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение муниципального образования городской округ Анадырь Чукотского автономного округа осуществляется от одного источника водоснабжения: водохранилища на р. Казачка.

Водохранилище Анадырского гидроузла образовано с целью аккумуляции воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Анадырь и Анадырской ТЭЦ. Общая площадь водосбора от истока р. Казачка до створа плотины составляет 78 кв. км, среднегодовой сток – 22 млн. куб. м., расчетный расход воды 0,5% - 80 куб. м. в сек. Питание водохранилища происходит засчет поверхностных вод и вод сезонно-талого слоя грунтов. Срок службы ГТС составляет 37 лет (с 1986 года).

В 2011 году произведено очередное декларирование безопасности гидротехнического сооружения, по ее результатам оно находится в работоспособном состоянии и готово к безопасной эксплуатации. План мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения выполняется и контролируется надзорными органами. Ведется постоянный мониторинг. Проводятся организационные и технические мероприятия по поддержанию и эксплуатационной готовности объекта. Последние исследования показали, что уровень водохранилища находится в норме – 13,7 м., имеются небольшие скопления дрейфующих торфяных полей, водосброс в удовлетворительном состоянии, протечек и фильтрации воды не отмечено, само сооружение, водоводы ТЭЦ, плотина, водозабор тоже соответствуют всем техническим нормам, гидроузел находится в удовлетворительном состоянии, оборудование работает в штатном режиме.

Река Казачка впадает в Анадырский лиман Анадырского залива Берингова моря. Длина реки 28 км. В 7 км от устья реки расположено водохранилище филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, которое является источником водоснабжения г. Анадырь и Анадырской ТЭЦ. В нижнем течении река является приемником сточных хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод г. Анадырь.

Поиск ресурсов для водоснабжения Анадыря долгое время является важнейшей задачей для жизнеобеспечения города, поскольку местность на которой он расположен, насыщена солеными водами.

Гидрогеохимические условия территории имеют определенные закономерности формирования качества поверхностных вод, не считая техногенного загрязнения.

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество воды определяется по ряду показателей СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

- водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

- жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

- окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

- аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла возможно загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

- сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

- мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

- цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;

- железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

- кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

- азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

- фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз.

Водоочистная станция предназначена для приготовления воды, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Проектная производительность – 8600 м3 /сутки. Режим работы: круглосуточный.

Сырая вода с насосной станции 1 подъема через камеру задвижек № 1 (УТ-16) по двум трубопроводам подается на 2 контактора для двухминутного контакта с гипохлоритом натрия. После введения гипохлорита натрия, в карман контакторов подается раствор извести для подщелачивания и поддерживания необходимого рН среды. Затем, после подогрева исходной воды до 4-5 град. горячей водой, вода поступает в коллектор смесителя, куда дозируется коагулянт. В верхнюю часть смесителя по всей поверхности дозируется флокулянт. В смесителе происходит процесс смешения воды с введенными реагентами, что необходимо для нормального процесса коагуляции – очистки воды. Из кармана смесителя вода, обработанная всеми реагентами, поступает в распределительный коллектор осветлителей-рециркуляторов. По двум трубопроводам вода поступает в нижнюю часть распределительной системы 2-х рабочих камер осветлителя-рециркулятора, каждая из которых состоит из трех секций.

Благодаря эжекторной системе, образованной соплом и смесителем, в последний вместе с исходной водой поступает часть ранее образованного осадка, где начинается интенсивный процесс хлопьеобразования, который продолжается в направляющем аппарате. Избыток осадка перепускается через осадкоприемные окна в осадкоуплотнитель. В нижней конусной части шламоуплотнителя хлопья оседают, уплотняются и во время продувки через перфорированный трубопровод удаляются в промканализацию. Вода, пройдя слой взвешенного осадка в рабочих камерах, осветляется и по системе сбора осветленной воды, состоящей из лотков с отверстиями в рабочих камерах и перфорированной трубе в шламоуплотнителе, собирается в карман осветлителя, оттуда через задвижку поступает в распределительный коллектор фильтров. На фильтра вода поступает через переливную воронку на лотки равномерно распределяясь на фильтрующий слой базальта. Пройдя через фильтрующий слой, через перфорированный коллектор дренажной системы фильтра, отфильтрованная вода собирается в камеру чистой воды, откуда по отводящему трубопроводу чистой воды, пройдя через вторичное хлорирование и стабилизацию и соответствующая требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» поступает в резервуары чистой воды.

Таблица 3

Основные характеристики РЧВ

| Наименование ВЗУ | Общая емкость РЧВ | Количество резервуаров | Емкость 1 резервуара , м³ | Материал резервуара | Техническое состояние резервуара | Год ввода в эксплуатацию резервуара | Наличие приборов контроля уровня для резервуара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ г.о. Анадырь | 3000 | 3 | 1000 | ж/б | уд | 1979 | да |

Из резервуаров чистой воды вода, соответствующая требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» насосами 2 подъема подается в городскую сеть.

Для хранения реагентов используется неотапливаемое помещение, стоящее отдельно от производственного корпуса.

Результат анализов воды в точке отбора проб «на город», проводившиеся с 26.01.2023 по 04.02.2023 представлены в таблице 4.

Таблица 4

Сравнительная таблица показателей качества питьевой воды

| Лаборатория химического анализа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследования |
| 1 | Запах при 20°С | 1 | 0-2 | Баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 60°С | 1 | 0-2 | Баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | рН | 7,5 | 6,0-9,0 | Ед. рН | ПНДФ 14.1: 2:3:4.121-97 |
| 4 | Цветность | 8,2 | 0-20 | ГРАДУСЫ | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Мутность | 2 | 0-3,5 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Остаточный хлор | 0,42 | 0,3-0,5 | мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 |
| 7 | МК алюминия | 0,11 | 0-0,2 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1: 2:4.166-2000 |
| 8 | МК железа | 0,11 | 0-0,3 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1: 2:4.50-96 |

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Описание и характеристики насосных станций II подъема, располагающихся на площадках ВОС, находящихся на обслуживании ООО «АКСУ» представлены в таблице 5.

Таблица 5

Характеристика насосных станций II подъема

| № п/п | Наименование насоса | Q м3/час | Н м.в.с. | Марка эл.двигателя | Мощность кВт | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KDN 100-250 | 313 | 87 | AEG AM315SZE2Q4Y4 | 110 | 2005 год |
| 2 | KDN 100-250 | 313 | 87 | AEGAM315SZE2Q4Y4 | 110 | 2005 год |
| 3 | KDN 100-250 | 313 | 87 | AEG AM315SZE2Q4Y4 | 110 | 2005 год |
| 4 | KDN 100-250 | 313 | 87 | Siemen 1LG60310-2АВ60 | 110 | 2015 год |

Фактическая производительность насосной станций II-го подъема, находящихся на обслуживании ООО «АКСУ» составила 1 081,304 тыс м3

Основные затраты электроэнергии при водоснабжении городского округа идут на подъем воды из источника и ее транспортировку (создание необходимого напора) потребителям, затраты электроэнергии в процессе водоподготовки минимальны.

Фактическое потребление электроэнергии составляет 500,59 тыс. кВт ч.

Общий удельный расход электроэнергии насосами II подъема, включающий процесс подъема, подготовки (очистки) и транспортировки воды потребителям составляет 0,511 кВт/м3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема, подготовки и транспортировки питьевой воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м3) рассчитывается отдельно для каждого источника водоснабжения и считается как отношение потребленной водозаборными сооружениями совместно со станциями первого подъема и сооружениями водоподготовки и водоочистки электрической энергии к объему выработанной и поданной в сети водоснабжения воды за отчетный период.

Расчет текущего удельного потребления электроэнергии рассчитан как отношение потребленной всеми сооружениями ВЗУ (насосные станции, станции водоподготовки, иное) за отчетный период электроэнергии к объему поставленной воды в сети городского округа. Свободный напор воды в системе водоснабжения принят 26 м для пятиэтажной застройки, согласно своду правил 31.13330.2021 СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*).

Для расчета максимально возможной энергоэффективности ВЗУ, сооружений водоподготовки или транспортировки воды берутся затраты электроэнергии на подъем воды насосными станциями в составе ВЗУ (как основных потребителей электроэнергии) при максимально возможном КПД работы станции:

где Imax – максимальная теоретическая энергоэффективность ВЗУ, кВт·час/м3,

Hcpmin – минимальный среднегодовой требуемый напор, который должна развивать насосная станция, м вод.ст.,

ρ – плотность воды, кг/м3,

g – ускорение свободного падения у поверхности земли, м/с2,

ηmax – максимально возможное КПД насосной станции при средних режимах работы.

Максимальное КПД насосной станции рассчитывается как произведение среднего КПД насосных агрегатов на КПД электроприводов агрегатов и КПД системы частотного регулирования режимов работы насосных агрегатов. Применение системы частотного регулирования предусматривается даже в случае экономической нецелесообразности их установки (затраты на установку системы ЧР не окупаются из-за того, что рабочая точка насосной станции практически «идеально» совпадает с рабочей точкой насосных агрегатов).

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

- установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;

- регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице 6.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 6

Методы снижения энергопотребления насосных систем

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 - 60% |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов. | 10 - 30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 - 20% |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 - 3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1 - 2% |

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

Таблица 7

Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

| Причины высокого энергопотребления | Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления | Ориентировочный срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. | - Определение необходимости в постоянной работе насосов. | От нескольких дней до нескольких месяцев |
|  | - Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени. |  |
| Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода. | - Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение | Месяцы, годы |
|  | - Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики. |  |
| Переразмеривание насоса. | - Подрезка рабочего колеса. | Недели - годы |
|  | - Замена рабочего колеса. |  |
|  | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Износ основных элементов насоса | - Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров. | Недели |
| Засорение и коррозия труб. | - Очистка труб | Недели, месяцы |
|  | - Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения. |  |
|  | - Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием |  |
| Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) | - Подрезка рабочего колеса. | Недели-годы |
| - Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса). | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме | - Установка системы управления или наладка существующей | Недели |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании МП «ГКХ», составляет 28,974 км. Сети введены в эксплуатацию 1975-2004 годах. Средний износ трубопроводов составляет 59,5 %.

Материал водопроводных сетей МП «ГКХ» диаметром от 50 до 400 мм представлен сталью, полипропиленом, и полиэтиленом.

На магистральных и квартальных сетях обслуживаемой организации расположены сооружения сетей водопровода: колодцы, камеры, пожарные гидранты и т.п.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей всех вышеуказанных систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, рассчитываются из учета срока эксплуатации:

- срок службы стальных труб принимается 20 лет,

- срок службы пластиковых труб – 50 лет,

- бесхозные сети вне зависимости от материала считаются выработавшими свой ресурс.

Для улучшения работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть замену всех изношенных и аварийных трубопроводов с использованием полиэтиленовых труб. Также для снижения аварийности, стабилизации давления в трубопроводе и уменьшения затрат на электроэнергию возможно рассмотреть установку воздушных клапанов (вантузов) с целью устранения излишнего воздуха в системе транспортировки воды в местах его предполагаемого скопления.

Наличие воздушных «карманов» приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов и увеличению затрат электроэнергии на транспортировку воды. Также возрастает опасность возникновения гидравлических ударов и как следствие увеличение аварийности на сетях. Через воздушные клапаны удаляется накопившийся в трубопроводе воздух, воздушные «карманы», препятствующие движению воды, ликвидируются, и подача воды в системе стабилизируется.

В местах избыточного давления воды необходимо предусмотреть установку клапанов понижения давления, что также позволит улучшить водоснабжение и уменьшить количество аварийных ситуаций.

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В связи с наличием ветхих сетей водопровода существует проблема вторичного загрязнения воды (то есть вода питьевого качества загрязняется в разводящих сетях). Значительный износ сетей влечет за собой увеличение количества аварий, что также отрицательно сказывается на качестве воды, подаваемой потребителю. Для решения этой проблемы необходимо увеличить темпы перекладки сетей водопровода. Запорная арматура, как и сети, имеет большой процент износа и не позволяет оперативно перекрыть поврежденный участок трубопровода, что негативно сказывается на надежности работы системы водоснабжения с позиции бесперебойной подачи воды потребителям.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении городского округа являются:

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительное качество воды;

- высокий моральный и физический процент износа трубопроводов и запорной арматуры;

- несоответствие существующего приборного учета современным требованиям;

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

- несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству питьевой воды;

- отсутствие современных систем диспетчеризации и телемеханизации, автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах, осуществляющих водоснабжение;

- отсутствие на водозаборных узлах обустроенных зон санитарной охраны источников водоснабжения.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В городском округе Анадырь используется закрытая система горячего водоснабжения. Обслуживание централизованных систем горячего водоснабжения осуществляет МП «ГКХ».

Таблица 8

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

| Адрес | Тип водонагревателя | Марка водонагревателя |
| --- | --- | --- |
| го Анадырь | пластинчатый | ТОА alfa laval |

При закрытой схеме теплоснабжения приготовление горячей воды происходит в тепловых пунктах (ЦТП или ИТП), в которые поступает очищенная холодная вода и теплоноситель. В теплообменнике холодная вода, проходя вдоль трубок теплоносителя, нагревается. Таким образом, не происходит подмешивания холодной воды в теплоноситель, и горячая вода в такой системе представляет собой подогретую холодную воду, идущую к потребителю. Отработанный теплоноситель (у него на выходе из теплообменника понижается температура) добавляется в новый теплоноситель, и эта «техническая» вода идет на отопление по зависимой или независимой схеме.

Закрытая схема присоединения систем ГВС обеспечивает:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов (для северных районов страны) и отложения солей (для районов, расположенных южнее);

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Водоснабжение городского округа Анадырь осуществляется от поверхностного источника водоснабжения – водохранилища на р. Казачка. Источник водоснабжения подвергается только поверхностному замерзанию, что не препятствует водозабору. Технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды отсутствуют.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты, сети и сооружения на сетях системы централизованного холодного водоснабжения городского округа Анадырь, эксплуатируемые ООО «АКСУ», МП «ГКХ» являются объектами муниципальной собственности и принадлежат Администрации городского округа Анадырь. Водозаборное сооружение на водохранилище р. Казачье, эксплуатируемое филиалом АО «Чукотэнерго» «Аныдырская ТЭЦ», является объектом собственности АО «Чукотэнерго»

Часть наружных сетей и сооружений на них системы централизованного холодного водоснабжения городского округа Анадырь, располагающихся внутри территорий промышленных предприятий, находится в собственности и обслуживается соответствующими юридическими лицами.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения муниципального образования являются:

- строительство и обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения муниципального образования городской округ Анадырь, которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.

Схема водоснабжения городского округа разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения городской округ Анадырь являются:

- постоянное улучшение качества предоставляемых услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности водоснабжения;

- экономия электроэнергии.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды. Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов необходимо:

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

- внедрение системы диспетчеризации

Показатели качества обслуживания абонентов:

- реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

- увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

- сокращение времени устранения аварий

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

В таблице 9 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения городского округа Анадырь.

Таблица 9

Целевые и базовые показатели системы водоснабжения

| Группа | Целевые показатели |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% |  | 79,6 | 78,3 | 77,0 | 75,7 | 74,2 | 72,9 | 71,6 | 70,3 | 42,3 | 41,0 | 39,7 | 38,4 | 37,1 | 35,8 | 34,5 | 33,2 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% |  | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 17,0 | 15,9 | 14,8 | 13,7 | 12,6 | 11,5 | 10,4 | 9,3 | 8,2 | 7,1 | 6,0 | 4,9 | 3,8 | 2,7 | 1,6 | 0,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 0,069 | 0,069 | 0,066 | 0,066 | 0,062 | 0,062 | 0,061 | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 57,08 | 52,38 | 47,86 | 43,5 | 39,3 | 35,24 | 31,33 | 27,54 | 23,88 | 20,34 | 16,91 | 13,59 | 10,38 | 7,26 | 4,24 | 1,3 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население |  | 89% | 91% | 93% | 95% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | промышленные объекты |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | 14,36% | 12,96% | 11,55% | 10,15% | 8,75% | 7,34% | 6,58% | 6,4% | 6,21% | 6,03% | 5,85% | 5,78% | 5,72% | 5,65% | 5,59% | 5,52% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 2700 | 2605 | 2514 | 2426 | 2341 | 2259 | 2180 | 2084 | 1991 | 1901 | 1814 | 1765 | 1718 | 1673 | 1629 | 1586 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВтч/м3 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
|  |  | на подачу – кВтч/м3 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

В настоящее время в городском округе Анадырь сложилась одна система водоснабжения г. Анадырь и с. Тавайваам, которая использует воду из поверхностного источника. Вода, забираемая из поверхностного источника, делится на систему технического водопровода и хозяйственно-питьевую. Вода после водоочистного сооружения питьевого качества поступает непосредственно в сеть. Техническая вода поступает непосредственно на нужды генерирующих тепловую и электрическую энергию станций, а также на ВОС для ее очистки.

Согласно материалам генерального плана городского округа Анадырь, предлагается рассмотреть следующие мероприятия развития централизованной системы водоснабжения:

- Резервирование источника водоснабжения. Бурение новых скважин в разведанных месторождениях, всего 4 ВЗУ (по 2 скважины на каждое ВЗУ), а также строительство магистральных сетей водоснабжения до врезки в существующие сети.

- Внедрение частотно-регулируемых приводов, что позволит не только продлить срок безаварийной эксплуатации оборудования за счет плавной регулировки работы в зависимости от давления в разводящей сети, но и снизить расходы на электроэнергию.

- Выявление ветхих и поврежденных участков водопровода с запорной арматурой и последующая замена с использованием полиэтиленовых труб.

- В местах избыточного давления воды необходимо предусмотреть установку клапанов понижения давления, что позволит улучшить водоснабжение и уменьшить количество аварийных ситуаций.

- Увеличение производительности насосной станций II-го подъема.

- Организация мероприятий по защите водоемов от попадания талых, ливневых и сточных вод, в т.ч. строительство ЛОС (ливневых очистных сооружений).

- Применение технологии повторного использования фильтров промывных вод, исключающей сброс загрязненных вод в водоем.

- Для участков территорий, предназначенных для нового строительства, подведение магистральных и разводящих сетей водоснабжения.

- Замена устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях.

- Установка приборов учета воды у потребителей.

Источником водоснабжения города Анадыря является водохранилище на реке Казачке, которое питается за счёт летних дождей, снеготаяния и оттаивания поверхностного почвенного слоя. Вода в водоисточнике по своему химическому и биологическому составу является агрессивной независимо от времени года. За последние годы результаты отбора проб холодного и горячего водоснабжения показали ухудшение качества воды, и это подтверждается результатами лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». В заключении Главного испытательного центра питьевой воды обозначено, что основной показатель несоответствия нормативам – повышенное содержание железа в воде. Его следствие – процесс коррозии стенок стальных трубопроводов. Продукты окисления металла, оседая на внутренних стенках, кроме резкого ухудшения качества питьевой воды, снижают пропускной диаметр труб.

В связи с описанными выше проблемами при работе с существующими стальными трубопроводами водоснабжения, разработчиками схемы было предложено провести полную замену сетей водоснабжения на трубопроводы из нержавеющей стали и полиматериалов.

Нержавеющей сталью называется сплав, содержащий в своем составе не менее 13% хрома. Такая сталь является коррозионностойкой в обычной или слабоагрессивной среде.

Водопроводные металлические трубы из нержавеющей стали и полиматериалов имеют ряд ценных преимуществ:

- длительный срок эксплуатации;

- высокую стойкость к обычной и электрохимической коррозии;

- химическую инертность ко многим агрессивным средам;

- высокие гигиенические характеристики;

- эстетически привлекательный внешний вид.

Однако, даже нержавеющая сталь способна окисляться, если содержание хлора в питьевой воде, транспортируемой по коммуникациям водопровода, превышает допустимые нормы. В этом случае на внутренней поверхности труб образуются очаги ржавления. Однако, при нормализации состава водной среды, эти участки ингибируются и в дальнейшем материал, по-прежнему, противостоит ржавчине. Для профилактики, участки труб водопровода, по которым подается концентрированный раствор хлора для дезинфекции систем водоснабжения, рекомендуется периодически промывать, чтобы нивелировать вредное воздействие хлора.

Несмотря на более высокую стоимость исходных материалов, затраты на прокладку коммуникаций водопровода из нержавейки, в конечном итоге, сопоставимы с расходами на комплектацию трубопроводов из другого материала, с учетом отсутствия расходов на техническое обслуживание и минимальные сроки компоновки при применении системы опрессовки.

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа №302 от 28.05.15г. базовые нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются следующие:

При закрытой системе теплоснабжения – 5,937 куб.м./месяц на 1 жителя;

При открытой системе теплоснабжения – 6,333 куб.м./месяц на 1 жителя;

При расчетах максимального суточного водопотребления коэффициент суточной неравномерности, согласно своду правил 31.13330.2021 СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) принят равным 1,3.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных сетей и оборудования за счет обновления и улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение доступа для населения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан;

- снижение нерациональных затрат предприятий отрасли ЖКХ при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

- создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также максимальное использование собственных ресурсов и возможностей для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Нормы водопотребления для населения утверждены постановление Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года №330 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) на территории Чукотского автономного округа». Для населения принята норма водопотребления холодного водоснабжения 4,222 м3/мес на 1 человека, горячего водоснабжения 2,848 м3/мес на 1 человека (для многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем). Техническая вода не поставляется населению.

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек ввиду ветхости сетей.

Таблица 10

Общий баланс потребления воды, существующие значения

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Всего | 1 028 567 | 2817,99 | 3 381,59 | 197,26 | 78,27 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 11

Баланс потребления холодной и горячей воды

| № п.п. | Потребители | 2022 год (факт) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | городской округ Анадырь (система ХВС) | 705 020 | 1931,56 | 2 317,87 | 135,21 | 53,65 |
| 2 | городской округ Анадырь (система ГВС) | 323 547 | 886,43 | 1 063,72 | 62,05 | 24,62 |
| 3 | Всего | 1 028 567 | 2817,99 | 3 381,59 | 197,26 | 78,27 |

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа

Таблица 12

Структурный баланс потребления холодной воды, существующие значения

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Население | 705 508 | 1 932,90 | 2 319,48 | 135,30 | 53,69 |
| Бюджетные организации | 164 437 | 450,51 | 540,61 | 31,54 | 12,52 |
| Прочие потребители | 158 622 | 434,58 | 521,50 | 30,42 | 12,07 |
| Собственные нужды | 37 797 | 103,55 | 124,26 | 7,25 | 2,88 |
| Потери | 76 284 | 209,00 | 250,80 | 14,63 | 5,81 |
| Итого | 1 142 648 | 3 130,54 | 3 756,65 | 219,14 | 86,97 |

Рисунок 1 - Структура годового расхода воды муниципального образования городской округ Анадырь

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды городского округа Анадырь.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Таблица 13

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке

| № г.п. | Показатель | Существующие значения (2022 год) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. |
| 1 | Потери | 76 284 | 209,00 |

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов ввиду ветхости сетей.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 14

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Население | 705 508 | 1 932,90 | 2 319,48 | 135,30 | 53,69 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Существующая система коммерческого учета водоснабжения характеризуется 89% оснащением приборами коммерческого учета холодной и горячей воды у населения, 100% оснащением объектов промышленных объектов и 82% оснащением объектов социально-культурного и бытового назначения.

Мероприятиями настоящей Схемы водоснабжения предусматривается оснащение всех объектов приборами коммерческого учета холодной и горячей воды к 2028 году.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования городской округ Анадырь

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

- на хозяйственно-питьевые нужды;

- на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

- на производственно-технические цели;

- на пожаротушение.

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср,  м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср,  м3/сут,

где

- Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициенты суточной неравномерности.

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021, раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021., раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3).

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Анадырь предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Исходя из того, что утвержденные балансовые запасы поверхностных вод из водохранилища на участках действующего ВЗУ городского округа Анадырь составляют 8000 м3/сутки, для обеспечения централизованным водоснабжением перспективных потребителей городского округа на рассматриваемый период строительство новых источников водоснабжения не потребуется.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 3263,9 м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.,

где Ксут.max=1,2 составит:

на расчётный срок – Qсут.max = 1,2 х 3263,9 = 3916,7 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1,

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.;

48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час;

1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.

На расчётный срок: Qист.=[ 3916,7/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 181,99 м3/час.

Исходя из расчёта, мощность водоисточника должна составлять не менее 181,99 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

В соответствии с методологией прогноза спроса были рассчитаны перспективные объемы потребления холодной и горячей воды в городском округе Анадырь в разрезе категорий потребителей до 2037 г.

Таблица 15

Прогноз объемов потребления холодной и горячей воды в городском округе Анадырь в разрезе категорий потребителей до 2037 г., тыс. м3

| Год/показатель | Потребление ХВС: | Населением | Бюджетными учрежд-ми | Прочими организациями | Потребление ГВС: | Населением | Бюджетными учрежд-ми | Прочими организациями | Итого по водоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 705,0 | 483,6 | 112,7 | 108,7 | 323,5 | 221,9 | 51,7 | 49,9 | 1028,6 |
| 2023 | 710,2 | 488,6 | 113,3 | 108,7 | 325,5 | 224,2 | 52,0 | 49,3 | 1035,7 |
| 2024 | 715,5 | 493,6 | 113,8 | 108,7 | 330,1 | 228,9 | 52,2 | 49,0 | 1045,5 |
| 2025 | 811,4 | 498,7 | 186,2 | 108,7 | 344,8 | 231,3 | 65,2 | 48,4 | 1156,2 |
| 2026 | 815,9 | 503,7 | 186,2 | 108,7 | 346,7 | 233,7 | 65,2 | 47,8 | 1162,6 |
| 2027 | 834,7 | 508,7 | 197,5 | 108,7 | 355,0 | 236,0 | 71,6 | 47,5 | 1189,8 |
| 2028 | 839,4 | 513,8 | 197,5 | 108,7 | 356,8 | 238,3 | 71,6 | 46,9 | 1196,2 |
| 2029 | 844,1 | 518,9 | 197,5 | 108,7 | 358,9 | 240,7 | 71,6 | 46,5 | 1202,9 |
| 2030 | 848,7 | 524,0 | 197,5 | 108,7 | 360,5 | 243,0 | 71,6 | 45,9 | 1209,2 |
| 2031 | 848,7 | 524,0 | 197,5 | 108,7 | 360,5 | 243,0 | 71,6 | 45,9 | 1209,2 |
| 2032 | 848,7 | 524,0 | 197,5 | 108,7 | 360,5 | 243,0 | 71,6 | 45,9 | 1209,2 |
| 2033 | 848,7 | 524,0 | 197,5 | 108,7 | 360,5 | 243,0 | 71,6 | 45,9 | 1209,2 |
| 2034 | 848,7 | 524,0 | 197,5 | 108,7 | 360,5 | 243,0 | 71,6 | 45,9 | 1209,2 |
| 2035 | 848,7 | 524,0 | 197,5 | 108,7 | 360,5 | 243,0 | 71,6 | 45,9 | 1209,2 |
| 2036 | 848,7 | 524,0 | 197,5 | 108,7 | 360,5 | 243,0 | 71,6 | 45,9 | 1209,2 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории городского округа Анадырь функционирует централизованная система горячего водоснабжения с закрытого типа. Приготовление горячей воды происходит путем нагрева воды из системы холодного водоснабжения на центральных тепловых пунктах. На нужды ГВС работают ЦТП №1, 2, 3, 5, 6, 7, 11. Нагрев горячей воды происходит от теплоносителя 1 контура тепловых сетей по независимой схеме, через пластинчатые теплообменные аппараты. От ЦТП до потребителя вода на нужды горячего водоснабжения поступает по сети ГВС. Сети ГВС двухтрубные, с рециркуляцией. Сети ГВС прокладываются совместно с сетям 2 контура теплоснабжения.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 16

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и холодной воды

| № п.п. | Потребители | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (факт) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | городской округ Анадырь (система ХВС) | 705020 | 1931,56 | 2317,87 | 135,21 | 53,65 |
| 2 | городской округ Анадырь (система ГВС) | 323547 | 886,43 | 1063,72 | 62,05 | 24,62 |
| 3 | Всего | 1 028 567 | 2 817,99 | 3 381,59 | 197,26 | 78,27 |
| Прогноз на 2028 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | городской округ Анадырь (система ХВС) | 839387 | 2299,69 | 2759,63 | 160,98 | 63,88 |
| 2 | городской округ Анадырь (система ГВС) | 356781 | 977,48 | 1172,98 | 68,42 | 27,15 |
| 3 | Всего | 1 196 168 | 3 277,17 | 3 932,61 | 229,40 | 91,03 |
| Прогноз на 2032 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | городской округ Анадырь (система ХВС) | 848724 | 2325,27 | 2790,32 | 162,77 | 64,59 |
| 2 | городской округ Анадырь (система ГВС) | 360500 | 987,67 | 1185,2 | 69,14 | 27,44 |
| 3 | Всего | 1 209 224 | 3 312,94 | 3 975,52 | 231,91 | 92,03 |
| Прогноз на 2037 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | городской округ Анадырь (система ХВС) | 848724 | 2325,27 | 2790,32 | 162,77 | 64,59 |
| 2 | городской округ Анадырь (система ГВС) | 360500 | 987,67 | 1185,2 | 69,14 | 27,44 |
| 3 | Всего | 1 209 224 | 3 312,94 | 3 975,52 | 231,91 | 92,03 |

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Таблица 17

Структурный баланс ожидаемого потреблении питьевой воды

| № п.п. | Потребители | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год (факт) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 705 508 | 1932,9 | 2319,5 | 135,3 | 53,7 |
| 2 | Объекты социальной сферы | 164 437 | 450,5 | 540,6 | 31,5 | 12,5 |
| 3 | Прочие потребители | 158 622 | 434,6 | 521,5 | 30,4 | 12,1 |
| 4 | Собственные нужды | 37797 | 103,6 | 124,3 | 7,3 | 2,9 |
| 5 | Потери | 80422 | 220,3 | 264,4 | 15,4 | 6,1 |
| 6 | Итого | 1146786 | 3141,9 | 3770,3 | 219,9 | 87,3 |
| Прогноз на 2028 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 752136 | 2060,7 | 2472,8 | 144,3 | 57,2 |
| 2 | Объекты социальной сферы | 269132 | 737,4 | 884,8 | 51,6 | 20,5 |
| 3 | Прочие потребители | 155580 | 426,3 | 511,5 | 29,8 | 11,8 |
| 4 | Собственные нужды | 37797 | 103,6 | 124,3 | 7,3 | 2,9 |
| 5 | Потери | 72380 | 198,3 | 238,0 | 13,9 | 5,5 |
| 6 | Итого | 1287024 | 3526,1 | 4231,3 | 246,8 | 98,0 |
| Прогноз на 2032 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 766992 | 2101,4 | 2521,6 | 147,1 | 58,4 |
| 2 | Объекты социальной сферы | 269132 | 737,4 | 884,8 | 51,6 | 20,5 |
| 3 | Прочие потребители | 154667 | 423,7 | 508,5 | 29,7 | 11,8 |
| 4 | Собственные нужды | 37797 | 103,6 | 124,3 | 7,3 | 2,9 |
| 5 | Потери | 64338 | 176,3 | 211,5 | 12,3 | 4,9 |
| 6 | Итого | 1292926 | 3542,3 | 4250,7 | 248,0 | 98,4 |
| Прогноз на 2037 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 766992 | 2101,4 | 2521,6 | 147,1 | 58,4 |
| 2 | Объекты социальной сферы | 269132 | 737,4 | 884,8 | 51,6 | 20,5 |
| 3 | Прочие потребители | 154667 | 423,7 | 508,5 | 29,7 | 11,8 |
| 4 | Собственные нужды | 37797 | 103,6 | 124,3 | 7,3 | 2,9 |
| 5 | Потери | 60763 | 166,5 | 199,8 | 11,7 | 4,6 |
| 6 | Итого | 1289351 | 3532,5 | 4239,0 | 247,3 | 98,1 |

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 18

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

| Потери | Существующие значения |  | Прогноз на 2028 год |  | Прогноз на 2032 год |  | Прогноз на 2037 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. |
| Потери | 80422 | 220,3 | 72379,8 | 198,3 | 64337,6 | 176,3 | 60763,3 | 166,5 |

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов)

Информация о потреблении питьевой воды в городском округе Анадырь представлена в таблице 17.

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из того, что утвержденные балансовые запасы поверхностных вод из водохранилища на участках действующего ВЗУ городского округа Анадырь составляют 8000 м3/сутки, существующего водозаборного сооружения достаточно для покрытия перспективного прироста потребления питьевой и технической воды. Однако для резервирования водозаборных мощностей рекомендуется рассмотреть бурение насосных скважин для целей водоснабжения.

По информации Центра Государственного мониторинга состояния недр (Центр ГМСН), а также согласно карте месторождений пресных подземных вод территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2014), составленной Федеральным государственным унитарным геологическим предприятием «Гидроспецгеология» вблизи от г. Анадырь расположены 4 месторождения подземных вод: Угольно-Дионисиевское МПВ (запасы 1,8 тыс. м3/сут; расстояние – 18 км от г. Анадырь), Красненское МПВ (запасы 0,8 тыс.м3/сут; расстояние – 12,5 км от г. Анадырь), Казачинское МПВ, Среднеказачинский Участок (запасы – 1,89 тыс. м3/сут; расстояние – 18 км от г. Анадырь), Казачинское МПВ, Верхнеказачинский Участок (запасы – 0,86 тыс. м3/сут; расстояние – 20 км от г. Анадырь).

Согласно Постановлению Правительства Чукотского Автономного округа от 25 февраля 2008 года №30 «Об утверждении Перечня подземных водных объектов, подлежащих резервированию для использования в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для обеспечения населенных пунктов Чукотского автономного округа в случае возникновения чрезвычайной ситуации» утвержден участок месторождения пресных подземных вод для городского округа Анадырь:

Таблица 19

Перечень подземных водных объектов, подлежащих резервированию для использования в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для обеспечения городского округа Анадырь

| № п/п | Название месторождения (участка месторождения) пресных подземных вод (МППВ); водоносный горизонт (ВГ), водоносный комплекс (ВК), водоносная зона трещиноватости (ВЗТ) | Наименование населенного пункта, муниципального образования | Требуемый объем забора подземных вод, м3/сут | Наличие и количество запасов подземных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок Верхнеказачинский Казачинского МППВ, ВЗТ нижнемеловых вулканогенно-осадочных отложений | Г. Анадырь, городской округ Анадырь | 4444,3 | Запасы разведаны, но не утверждены на ТКЗ; утверждены на НТС ПГО «Севвостгеология» в количестве 1040 м3/сут категория С1 (протокол №155 от 27.06.1990 г.) |

Для обеспечения резервирования мощностей водозаборного сооружения на водохранилище р. Казачье рекомендуется бурение новых скважин в разведанных месторождениях, всего 4 ВЗУ (по 2 скважины на каждое ВЗУ), а также строительство магистральных сетей водоснабжения до врезки в существующие сети. Помимо функции резервного источника водоснабжения, ввод в работу новых скважин в разведанных месторождениях позволит улучшить качество подаваемой воды.

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статусом гарантирующей организации наделяется организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и канализационные сети, если к водопроводным и канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении, редакция от 11.06.2021, постановлением Администрации городского округа Анадырь от 13.11.2013 N 646 "Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Анадырь» статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения наделено муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство».

Зоной деятельности МП «ГКХ» определена территория городского округа Анадырь.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями).

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В схеме предложены следующие мероприятия развития централизованной системы водоснабжения:

- Замена сетей ХВС с истекшим сроком эксплуатации. Срок реализации с 2024 по 2038 год.

- Замена насосов ХВС с истекшим сроком эксплуатации. Срок реализации с 2024 по 2038 год.

- Установка приборов технического учета электроэнергии в насосной станции. Срок реализации с 2024 по 2025 год.

- Оснащение потребителей общедомовыми приборами учета ХВС. Срок реализации с 2024 по 2028 год.

- Замена физически изношенных чугунных задвижек Ду 200 мм на контакторах. Срок реализации 2023 г.

- Замена физически изношенных чугунных задвижек в реагентном цехе Ду 150 и из нержавеющей стали. Срок реализации с 2023 по 2024 год.

- Замена распределительного узла и трубопроводов чистой воды на собственные нужды из черного металла на трубы из нержавеющей стали. Срок реализации 2024 год

- Ремонт осветлительных сооружений О-1, О-2 и О-3 с установкой автоматических датчиков уровня. Срок реализации с 2023 по 2024 год.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Замена сетей ХВС с истекшим сроком эксплуатации.

Около 20% существующих водопроводных сетей городского округа Анадырь к настоящему времени полностью изношены и требуют замены, остальные трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии, но также эксплуатируются более 25 лет.

Замена водопроводных сетей осуществляется в целях повышения надежности водоснабжения потребителей и повышения качества питьевой воды.

При реализации мероприятия рекомендуется применение передовых технологий и материалов, обеспечивающих наибольший эксплуатационный срок данной системы водоснабжения. К таким материалам относятся гибкие трубы из сшитого полиэтилена PE-X.

Установка приборов технического учета электроэнергии в насосной станции

Необходимость установка приборов технического учета электроэнергии продиктована требованиями к раздельному учету затрат на оказание услуг по водоснабжению. В результате реализации мероприятия ожидается разбалансировка тарифов на тепловую энергию и водоснабжения, что должно оказать положительный эффект на экономические показатели ресурсоснабжающей организации и затраты потребителей на тепловую энергию и водоснабжение.

Оснащение потребителей общедомовыми приборами учета ХВС

Мероприятием предусматривается обеспечение 100% многоквартирных домов общедомовыми приборами учета ХВС, в соответствии с требованиями к коммерческому учету в сфере водоснабжения.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

1.4.3.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

В городском округе Анадырь отсутствуют реконструируемые и предлагаемые к новому строительству магистральные водопроводные сети, обеспечивающие перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений.

1.4.3.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусмотрено увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения пропуска объема водоснабжения с учетом перспективного строительства

Около 20% существующих водопроводных сетей городского округа Анадырь к настоящему времени полностью изношены и требуют замены, остальные трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии, но также эксплуатируются более 25 лет. Рекомендуется реконструкция и новое строительство водопроводных сетей с учетом расхода воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Централизованное водоснабжение городского округа осуществляется по объединённой схеме хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, состоящей из нескольких колец, объединённых магистральными водоводами.

Для бесперебойного снабжения потребителей городского округа водой питьевого качества и повышения надёжности работы необходимо закольцевать в единую централизованную систему водоснабжения существующие водопроводные сети. Диаметр кольцевых магистральных водопроводных сетей составит от 400 до 150 мм в районах индивидуальной застройки. Данные мероприятия применимы для всех предложенных вариантов развития.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей объектов автоматизации систем водоснабжения относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки подземных вод в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества.

В городском округе Анадырь возможно внедрить двухступенчатую структуру диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местном пульте управления на водозаборе, насосной станции II подъема. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения города как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации ВНС представлены в таблице 20.

Таблица 20

Контролируемые технологические параметры на ВНС

| Параметры | Существующие ВНС | Новые ВНС |
| --- | --- | --- |
| Давление в напорном водоводе | + | + |
| Уровень воды в дренажном приямке | - | + |
| Аварийный уровень воды затопления | - | + |
| Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом | - | + |
| Работающий насос | + | + |
| Моторесурс каждого насосного агрегата | + | + |
| Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата | + | + |
| Число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании | + | + |
| Аварийная ситуация | + | + |

Автоматизация работы скважинных насосов заключается в автоматическом управлении скважинными насосами в зависимости от уровня воды в резервуарах чистой воды, с автоматическим отключением насоса при падении уровня воды в скважине ниже допустимого. Предусматривается телемеханическое управление скважинными насосными агрегатами.

Для скважинных насосов предусмотреть контроль следующих параметров:

- расход воды, подаваемой из каждой скважины;

- давление на напорных патрубках насосов;

- уровень воды в скважинах;

- уровень воды в резервуарах чистой воды (включая уровень неприкосновенного пожарного объема и уровень аварийного объема);

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- ток (мощность), потребляемый каждым скважинным насосом;

- аварийные ситуации.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения необходимо связать в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным в диспетчерских службах МП «ГКХ». Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса забора, очистки (обеззараживания) и транспортировки подземных вод.

В данной системе управления следует предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций городского округа Анадырь.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

Также данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии — это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением городского округа.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных узлах и повысительных насосных станциях, автоматизировать технологический процесс на проектируемых водоочистных сооружениях, наладить информационную сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно - технологическими объектами.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно помогают достигнуть эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения системы автоматизации является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На территории городского округа Анадырь приборами оснащенность зданий, строений и сооружений составляет 88,7%, в т.ч. жилых зданий – 90%, промышленных объектов – 100%, социально-культурного назначения – 79%, прочих объектов – 88%.

В Чукотском автономном округе разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории». Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

На ближайшую перспективу необходимо оборудование приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу рекомендуется диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Распределительные сети системы водоснабжения (уличные трассы) в настоящий момент проложены. Подключение новых потребителей предполагается выполнить к существующим сетям.

Согласно генеральному плану на рассматриваемой территории предлагается размещение новой жилой и общественной застройки. Маршруты прокладываемых новых сетей определяются сложившейся и планируемой застройкой и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию системы водоснабжения, включая все ее аспекты: потребительскую и эксплуатационную.

При принятии технических, технологических, организационных, управленческих, экономических и экологических решений в процессе строительства трубопроводов  определяющими являются природно-климатические и инженерно-геологические условия района.

При выборе оптимального варианта прохождения трасс магистральных трубопроводов имеют свои особенности, поэтому их следует рассматривать в отдельности.

Выбор трассы магистрального трубопровода затрагивает различные проблемы, обобщающим критерием многообразия строительных показателей служат капитальные вложения в сооружение трубопровода. Эксплуатационные затраты учитываются в процессе выбора его технологической схемы и на положение трассы влияют косвенно через капитальные вложения. Кроме того, выбор направления трасс магистральных трубопроводов зависит от требований норм и технических условий на проектирование в части минимальных расстояний от оси до различных объектов, зданий и сооружений. Критерии оптимальности и необходимой безопасности при выборе трасс трубопроводов включены в СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.

В качестве критериев оптимальности рекомендуется принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по охране окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дорог и др.

В процессе поиска оптимальной трассы магистрального трубопровода существенную роль играют транспортные коммуникации района будущего строительства: железные и автомобильные дороги; водные пути; линии электропередачи и связи.

Во многих случаях действующие коридоры коммуникаций района строительства непосредственно влияют на выбор трассы трубопровода. Для транспортного обеспечения трубопроводов нормами рекомендуется максимально использовать действующую сеть дорог района. При этом доставка грузов к трассе трубопровода и подъезды к технологическим площадкам частично обеспечиваются за счет действующей сети дорог и не требуют строительства технологических подъездов большой протяженности. Транспортные расходы, включаемые в капитальные вложения в линейную часть трубопровода, становятся незначительными.

Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В городском округе Анадырь отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станций.

Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Для технологического присоединения к системе водоснабжения планируемых объектов ИЖС на выданных участках в с. Тавайваам, планируется строительство сетей водоснабжения Ду80 протяженностью 0,95 км вдоль ул. Кооперативная и между ул. Кооперативная и ул. Колхозная. Также для обеспечения технической возможности подключения перспективных объектов на планируемых к выдаче земельных участках в южной части с. Тавайваам, планируется строительство сетей водоснабжения Ду100 протяженностью 1,2 км вдоль ул. Колхозная до границы планируемого земельного квартала и внутриквартальных сетей.

Для обеспечения технической возможности подключения перспективных объектов на планируемых к выдаче земельных участках по ул. Отке в западной части г. Анадырь планируется строительство сетей водоснабжения Ду150 протяженностью 1,2 км от пересечения ул. Строителей и ул. Энергетиков до ул. Отке и вдоль ул. Отке до предлагаемого к строительству ЦТП на границе планируемого земельного квартала, а также строительство внутриквартальных сетей Ду50 – Ду100 протяженностью 2,8 км .

1.4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения представлены в приложении А.

1.4.10	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды, с учетом перспективного прироста потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с генеральным планом приоритетными направлениями развития муниципального образования городской округ Анадырь являются:

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- развитие социально-бытовой инфраструктуры;

- улучшение условий жизни населения;

- развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.

Основные объекты перспективной застройки расположены в с. Тавайваам на выданных земельных участках под ИЖС, а также в южной части с. Тавайваам и по ул. Отке в западной части г. Анадырь на планируемых к выдаче земельных участках под ИЖС.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки необходимо провести анализы по следующим показателям:

- микробиологические;

- органолептические;

- обобщенные;

- неорганические и органические вещества;

- радиологические.

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.

Кроме того, должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации городского округа. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

1.4.15 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов.

Для предотвращения замерзания воды рекомендуется использовать высокоэффективные долговечные материалы, такие как изоляция из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали или сшитого полиэтилена. Рекомендуется использование предварительно изолированных труб и арматуры.

Для предотвращения замерзания воды в сетях холодного водоснабжения рекомендуется для объектов нового строительства осуществлять теплоизоляцию сетей холодного водоснабжения совместно с обратным трубопроводом сетей теплоснабжения. Усилить теплоизоляцию в местах поворота трассы, в случаях, когда трубопровод холодного водоснабжения располагается по внешнему радиусу поворота.

Для предотвращения замерзания воды в сетях горячего водоснабжения необходимо поддерживать циркуляцию воды в трубопроводе, путем поддержания гидравлического режима сети.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На формирование химического состава подземных вод значительное влияние оказывает антропогенный фактор. Источниками загрязнения являются неорганизованные стоки сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов, а также недостаточно очищенные стоки канализационных очистных сооружений в г. Анадырь и с. Тавайваам.

Технологический процесс забора воды из водохранилища и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны:

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

1.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

Используемые в водоподготовке реагенты, при ненадлежащей эксплуатации отрицательно влияют на состояние окружающей среды. Поэтому необходимо при реализации мероприятий по снабжению, хранению и применению химических реагентов соблюдать правила и нормы, установленные нормативными документами, а также в соответствие с рекомендациями производителя.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Таблица 21

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение потребителей общедомовыми приборами учета ХВС | 5 312,67 | - | - | 884,96 | 1 030,43 | 1 079,83 | 1 131,60 | 1 185,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка приборов технического учета электроэнергии в насосной станции | 387,23 | - | - | 254,09 | 133,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство инженерных сетей холодного водоснабжения для выданных 25 участков ИЖС в с. Тавайваам | 29 437,14 | - | - | 4 375,00 | 7 214,73 | 17 847,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 4 375,00 | - | - | 4 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция участка сетей тепловодоснабжения по территории УФСБ по ул. Отке,31 г. Анадырь (сети ТС и ГВС) | 5 998,54 | 5 998,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) | 18 139,87 | - | 18 139,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Реконструкция трубопроводов тепловодоснабжения, водоотведения от УТ-24/5 до УТ-32/2 (от ул. Чукотская, д. 13 до ул. Тевлянто, д. 8) | 3 920,96 | - | - | 3 920,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 416,67 | - | 416,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | 68172,50 |  | 68172,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Реконструкция участка холодного водоснабжения от ВК-1 до точки А по ул. Рультытегина L (268.8 * 2) = 537,6 м (длина трубопровода с резервным) | 36 850,00 |  | 36 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Замена сетей ХВС | 539 176,26 | - | 14 777,50 | 10 481,33 | 26 598,20 | 27 873,30 | 29 209,70 | 30 610,00 | 32 077,60 | 49 916,67 | 51 528,27 | 53 217,07 | 38 685,80 | 40 540,50 | 42 484,10 | 44 520,90 | 46 655,30 |
| 9.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 8 662,10 | - | - | 1 235,80 | - | - | 1 470,40 | - | - | 1 734,40 | - | - | 2 008,20 | - | - | 2 213,30 | - |
| 10 | Реконструкция трубопроводов перекачки промывной воды из БПВ в фильтра | 445,08 | - | 445,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Реконструкция, восстановление несущих конструкций с ремонтом внутренней отделки стен и пола административно-бытового и производственного зданий | 18 959,6 | 1 700,00 | 1 100,00 | 1 059,60 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 1 300,00 | 6 350,00 | 6 450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Реконструкция системы отопления водоочистной станции, с заменой на энергоэффективные | 7 922,3 | - | - | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 500,00 | 3 222,27 | 600,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Реконструкция фасада водоочистной станции | 27 399,3 | 1 600,00 | 1 500,00 | 550,00 | 350,00 | 100,00 | 150,00 | 900,00 | 1 050,00 | 3 400,00 | 2 000,00 | 5 199,35 | 3 850,00 | 3 850,00 | 2 899,95 | - | - |
| 14 | Ремонт покрытий стен и потолка, а также восстановление несущих конструкций пола в помещении насосной 2-го подъема | 4 497,30 | - | - | - | - | - | - | - | 4 497,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Восстановление несущего каркаса с частичной обшивкой стен, с заменой кровельного покрытия на площади 463 м2 в складе реагентов | 1 044,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 294,50 | - | - | - | - |
| 16 | Замена физически изношенных чугунных задвижек Ду 200 мм на контакторах - 7 шт | 824,30 | 824,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Замена физически изношенных чугунных задвижек в реагентном цехе Ду 150 Мм - 25 шт и из нержавеющей стали 12 шт. | 2 945,41 | 1 645,4 | 1 300,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Замена распределительного узла и трубопроводов чистой воды на собственные нужды из черного металла на трубы из нержавеющей стали | 1 207,08 | - | 1 207,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Реконструкция фильтровальных сооружений СФ-1, СФ-2, СФ-3, СФ-4 с установкой автоматических датчиков уровня | 10 576,70 | - | - | - | - | - | - | 6 576,74 | 3 999,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Реконструкция осветительных сооружений О-1, О-2, О-3 с установкой автоматических датчиков уровня | 1 649,97 | 1 000,00 | 649,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Реконструкция баков БГИ, БРРИ | 4 289,9 | - | - | 1 980,00 | 2 309,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Реконструкция баков БХК-2 и БХК-3 | 3 497,40 | - | - | - | - | 1 750,00 | 1 747,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Реконструкция пришедшего в полную негодность ограждения по всему периметру водоочистной станции (549м), с заменой металлических опор и ограждающего полотна | 18 333,20 | - | 1 733,22 | 3 200,00 | 3 500,00 | 4 400,00 | 5 499,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена насосов ХВС | 3 874,59 | - | - | 182,36 | 191,1 | 200,26 | 209,86 | 219,92 | 230,47 | 358,61 | 370,19 | 382,32 | 277,94 | 291,27 | 305,23 | 319,87 | 335,2 |
| 25 | Замена морально устаревших насосов дозаторов коагулянта в количестве 2щт, трубопроводы обвязки насосов и подачи коагулянта | 640,43 | - | - | 640,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Модернизация АСУ ЦТП 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11. | 27 099,00 | - | - | - | 5 419,8 | 10 839,60 | 10 839,60 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Строительство |  | 39 512,04 |  |  | 9 889,05 | 8 378,30 | 18 927,24 | 1 131,60 | 1 185,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Итого по Реконструкция |  | 784 928,92 | 12 768,24 | 146 291,90 | 23 427,69 | 34 558,10 | 35 723,30 | 41 399,75 | 39 286,77 | 42 924,86 | 61 651,07 | 60 228,27 | 58 666,42 | 44 838,50 | 44 390,50 | 45 384,05 | 46 734,20 | 46 655,30 |
| Итого по Капитальный ремонт |  | 4 515,03 | 0,00 | 0,00 | 822,79 | 191,10 | 200,26 | 209,86 | 219,92 | 230,47 | 358,61 | 370,19 | 382,32 | 277,94 | 291,27 | 305,23 | 319,87 | 335,2 |
| Итого по Модернизации |  | 27 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419,80 | 10 839,60 | 10 839,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО |  | 856 054,99 | 12 768,24 | 146 291,90 | 34 139,53 | 48 547,30 | 65 690,40 | 53 580,81 | 40 692,54 | 43 155,33 | 62 009,68 | 60 598,46 | 59 048,74 | 45 116,44 | 44 681,77 | 45 689,28 | 47 054,07 | 46 990,50 |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в прогнозных ценах, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

Мероприятия по инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, выполняются ООО «АКСУ» в соответствии с установленными тарифами Комитетом государственного регулирования тарифов Чукотского автономного округа.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоснабжения, т.е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения.

Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей водоснабжения и канализации. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость замены сетей холодного водоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2023 «Наружные сети водоснабжения и канализации» из расчета укладки сетей из полиэтиленовых труб в сухом грунте на глубине до 3-х метров и составляет 539,176 млн. руб. без НДС.

Стоимость реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10) принята согласно утвержденной подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» и составляет 36,85 млн руб. без НДС.

Стоимость реконструкция участка холодного водоснабжения от ВК-1 до точки А по ул. Рультытегина принята согласно утвержденной подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» и составляет 21,89 млн. руб. без НДС.

Стоимость реконструкции трубопроводов перекачки промывочной поды из БПВ в фильтра принята согласно инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, и составляет 0,445 млн. руб. без НДС.

Стоимость реконструкции, восстановления несущих конструкций с ремонтом внутренней отделки стен и пола административно-бытового и производственного зданий принята согласно инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, и составляет 19,759 млн. руб. без НДС.

Стоимость реконструкции системы отопления водоочистной станции, с заменой на энергоэффективные принята согласно инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, и составляет 7,822 млн. руб. без НДС.

Стоимость реконструкция фасада водоочистной станции принята согласно инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, и составляет 28,249 млн. руб. без НДС.

Стоимость ремонта покрытий стен и потолка, а также восстановление несущих конструкций пола в помещении насосной 2-го подъема принята согласно инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, и составляет 4,497 млн. руб. без НДС.

Стоимость восстановления несущего каркаса с частичной обшивкой стен, с заменой кровельного покрытия на площади 463 м2 в складе реагентов принята согласно инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, и составляет 1,044 млн. руб. без НДС.

Стоимость замены физически изношенных чугунных задвижек Ду 200 мм на контакторах принята согласно утвержденной производственной программе ООО АКСУ и составляет 0,824 млн. руб. без НДС.

Стоимость замены физически изношенных чугунных задвижек в реагентном цехе Ду 150 принята согласно утвержденной производственной программе ООО АКСУ и составляет 2,945 млн. руб. без НДС.

Стоимость замены распределительного узла и трубопроводов чистой воды на собственные нужды из черного металла на трубы из нержавеющей стали принята согласно утвержденной производственной программе ООО АКСУ и составляет 1,207 млн. руб. без НДС.

Стоимость реконструкции фильтровальных сооружений СФ-1, СФ-2, СФ-3, СФ-4 с установкой автоматических датчиков уровня принята согласно инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, и составляет 10,577 млн. руб. без НДС.

Стоимость ремонта осветительных сооружений О-1, О-2 и О-3 с установкой автоматических датчиков уровня принята согласно утвержденной производственной программе ООО АКСУ и составляет 1,65 млн. руб. без НДС.

Стоимость реконструкции баков БГИ, БРРИ принята согласно инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, и составляет 4,289 млн. руб. без НДС.

Стоимость реконструкции баков БХК-2 и БХК-3 принята согласно инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, и составляет 3,497 млн. руб. без НДС.

Стоимость реконструкции пришедшего в полную негодность ограждения по всему периметру водоочистной станции (549м), с заменой металлических опор и ограждающего полотна принята согласно инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, и составляет 18,333 млн. руб. без НДС.

Стоимость замены морально устаревших насосов дозаторов коагулянта в количестве 2щт, трубопроводы обвязки насосов и подачи коагулянта принята согласно инвестпрограмме ООО «АКСУ», утвержденной Приказом 354-од от 17.11.2022 Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, и составляет 0,64 млн. руб. без НДС.

Стоимость замены насосов холодного водоснабжения определена на основании данных о стоимости объектов-аналогов исходя из средней стоимости оборудования и примерной стоимости работ по его монтажу и составляет 3,874 млн. руб. без НДС.

Стоимость оснащение потребителей общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения определена на основании данных о стоимости объектов-аналогов исходя из средней стоимости оборудования и примерной стоимости работ по его монтажу и составляет 5,313 млн. руб без НДС.

Стоимость установки приборов технического учета электроэнергии в насосной станции определена на основании данных о стоимости объектов-аналогов исходя из средней стоимости оборудования и примерной стоимости работ по его монтажу и составляет 0,387 млн. руб. без НДС.

Стоимость строительства инженерных сетей холодного водоснабжения для выданных 25 участков ИЖС в с. Тавайваам принята в соответствии с технических заданием на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения городского округа Анадырь, утвержденное Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 27 февраля 2023 года №159.

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 22

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Базовые показагели на 2022 год |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.% | 79,6 | 78,3 | 77,0 | 75,7 | 74,2 | 72,9 | 71,6 | 70,3 | 42,3 | 41,0 | 39,7 | 38,4 | 37,1 | 35,8 | 34,5 | 33,2 |
| Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.% | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
| Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 17,0 | 15,9 | 14,8 | 13,7 | 12,6 | 11,5 | 10,4 | 9,3 | 8,2 | 7,1 | 6,0 | 4,9 | 3,8 | 2,7 | 1,6 | 0,5 |
| Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,069 | 0,069 | 0,066 | 0,066 | 0,062 | 0,062 | 0,061 | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 3. Износ водопроводных сетей.% | 57,08 | 52,38 | 47,86 | 43,5 | 39,3 | 35,24 | 31,33 | 27,54 | 23,88 | 20,34 | 16,91 | 13,59 | 10,38 | 7,26 | 4,24 | 1,3 |
| Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 89% | 91% | 93% | 95% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| промышленные объекты | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| объекты социально-культурного и бытового назначения | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 14,36% | 12,96% | 11,55% | 10,15% | 8,75% | 7,34% | 6,58% | 6,4% | 6,21% | 6,03% | 5,85% | 5,78% | 5,72% | 5,65% | 5,59% | 5,52% |
| Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | 2700 | 2605 | 2514 | 2426 | 2341 | 2259 | 2180 | 2084 | 1991 | 1901 | 1814 | 1765 | 1718 | 1673 | 1629 | 1586 |
| Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% |
| Удельное энергопотребление на подготовку питьевой воды (кВт*ч/куб. м.) | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| Удельное энергопотребление на транспортировку питьевой воды (кВт*ч/куб. м.) | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории муниципального образования городской округ Анадырь выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения.

Таблица 23

Наличие бесхозяйственных объектов систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

| Местонахождение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта | Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| в районе ул. Отке, д. 32 (от УТ-37/2 до УТ-38.1/2) | ХВС | 19 | МП «ГКХ» |
|  | ГВС | 19 |  |
| в районе ул. Отке, д. 39 (от здания МКД по ул. Отке, д. 39 до УТ-8/1) | ХВС | 35 | МП «ГКХ» |
|  | ГВС | 70 |  |
| по ул. Кооперативная (от УТ-31/3 до здания по ул. Кооперативная, д. 2) | ХВС | 122 | МП «ГКХ» |
| район ул. Кооперативная и ул. Совецкая (от УТ-31/3 до здания Церкви) | ХВС | 131 | МП «ГКХ» |
| по ул. Рультытегина (от здания МППА по ул. Рультытегина, 37 до УТ-14) | ХВС | 188,5 | МП «ГКХ» |
| в районе ул. Рультытегина (от УТ-7/8 - УТ-8/8 - до здания ГП ЧАО "Птицефабрика "Северная") | ХВС | 43 | МП «ГКХ» |
| в районе ул. Энергетиков, д. 17 (от УТ-3/7 до здания ПК "Полярный") | ХВС | 43 | МП «ГКХ» |
|  | ГВС | 86 |  |
| в районе ул. Рультытегина (Военкоман) (от УТ-22/2 до УТ-22.2/2) | ХВС | 138,9 | МП «ГКХ» |
|  | ГВС | 277,8 |  |
| от ЦТП-8 до здания гаража "Георегион" (участок сети УТ-1/8 - УТ-4/8 - УТ-7/8 - УТ-9/8) | ХВС | 250,9 | МП «ГКХ» |
| в районе гаражей по ул. Полярная (от УТ-10/11 до УТ-10е/11) | ХВС | 176,5 | МП «ГКХ» |
| село Тавайваам, район ул. Береговая, д. 12 (от УТ-15/4 до забора в/ч 90099) | ХВС | 85,5 | МП «ГКХ» |
| район ул. Ленина, д. 27 - ул. Ленина, 25 "а" (от УТ-47.1/1 до здания по ул. Ленина, д. 25 "а") | ХВС | 80 | МП «ГКХ» |

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации городского округа Анадырь .

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Анадырь

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования городского округа Анадырь

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны.

Система водоотведения городского округа Анадырь Чукотского автономного округа представляет собой сложную инженерную систему, предназначенную для сбора, транспортировки и сброса в водоемы хозяйственно-бытовых сточных вод.

Система бытового водоотведения представлена централизованной системой с подачей сточных вод от кварталов жилой застройки и предприятий на 6 выпусков. В городском округе Анадырь отсутствуют какие-либо очистные сооружения в системе водоотведения, что является нарушением санитарных правил и норм.

Централизованным водоотведением охвачены г. Анадырь и с. Тавайваам.

Сети водоотведения городского округа Анадырь выполнены из стальных и полиэтиленовых труб.

Водоотведение в городском округе Анадырь образовано шестью отдельными системами водоотведения и осуществляется, в основном, через сеть самотечных коллекторов диаметрами от 150 до 500 мм общей протяженностью 15125 м и сливается через 6 выпусков в р. Казачку и Анадырский Лиман.

Централизованной системой канализации охвачено 98% застройки.

По данным МП «ГКХ» количество хозяйственно - фекальных стоков в 2022 году составило 946,9 тыс. м3/год, или 2,594 тыс. м3/сут. Эти данные, получены расчетным путем, т. к. водоизмерительная аппаратура по учету объемов сточных вод на выпусках отсутствует.

Сброс канализационных стоков производится без очистки в р. Казачку и Анадырский лиман Берингова моря.

На балансе МП «ГКХ» числится шесть выпусков канализационных стоков.

Сброс сточных вод в Анадырский лиман осуществляется из трех выпусков:

выпуск №4 - г. Анадырь, ул. Ленина, 27;

выпуск №5 - с. Тавайваам, ул. Береговая, 2а;

выпуск №6 - с. Тавайваам, ул. Береговая, 10-12, ул. Колхозная.

Сброс сточных вод в р. Казачку осуществляется из трех выпусков:

выпуск №1 по ул. Полярная;

выпуск №2 по ул. Партизанская (окружная больница);

выпуск №3 по ул. Партизанская.

Объем сточных вод по шести канализационным выпускам, находящихся на балансе МП «ГКХ» составило – 946,9 тыс. м3/год.

Основным недостатком существующей системы канализации является отсутствие очистных сооружений.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Система водоотведения городского округа Анадырь состоит из наружной внутриквартальной канализационной сети, наружной уличной канализационной сети и выпусков. Канализационные стоки от г. Анадырь и с. Тавайваам отводятся на шесть выпусков, которые сбрасывают стоки в лиман и р. Казачка.

В настоящее время очистные сооружения на территории городского округа Анадырь отсутствуют.

По результатам комплексного обследования технического состояния параметров и показателей функционирования инфраструктуры генерации, транспортировки тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения городского округа Анадырь, проведенного АО «Градиент», выявлено, что средний износ сетей составляет более 50% и требует перекладки, обнаружен участок с обратным уклоном трубопроводов в районе ул. Энергетиков, 18, зафиксированы участки провала грунта, где сети подоотведения деформированы.

Таблица 24

Результаты химического анализа проб стоков

| № п/п | Показатель качества | № ПНД Ф, регламентирующего выполнение анализа | Размерность | Содержание в пробе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водородный показатель | 14.1:2:3:4.121-97 | Ед. рН | 6,55 | 7,38 | 6,92 | 6,22 | 6,55 | 7,12 |
| 2 | Сухой остаток | 14.1:2:4.114-97 | мг/дм3 | 246,0 | 232,0 | 228,0 | 218,0 | 226,0 | 242,0 |
| 3 | Взвешенные вещества | 14.1:2.110-97 | мг/дм3 | 19,8 | 20,2 | 24,0 | 21,6 | 22,0 | 20,6 |
| 4 | Ион аммония | 14.1:2.1-95 | мг/дм3 | 1,1 | 1,67 | 1,78 | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
| 5 | Фосфаты | 14.1:2:4.112-97 | мг/дм3 | 0,09 | 0,28 | 0,34 | 0,30 | 0,42 | 0,44 |
| 6 | Хлориды | 14.1:2:4.111-97 | мг/дм3 | 38,0 | 35,0 | 33,0 | 36,0 | 32,0 | 42,0 |
| 7 | Сульфаты | 14.1:2.159-2000 | мг/дм3 | 20,4 | 22,0 | 24,2 | 22,6 | 19,8 | 22,4 |
| 8 | Нитраты | 14.1:2:4.4-95 | мг/дм3 | 1,34 | 1,46 | 1,5 | 1,7 | 1,22 | 1,28 |
| 9 | Нитриты | 14.1:2:4.3-95 | мг/дм3 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,)3 |
| 10 | БПКполн | 14.1:2:3:4.123-97 | мг/дм3 | 36,0 | 34,0 | 42,0 | 40,0 | 31,0 | 43,0 |
| 11 | КПАВ | 14.1:2.16-97 | мг/дм3 | 0,06 | 0,18 | 0,22 | 0,08 | 0,20 | 0,18 |
| 12 | АПАВ | 14.1:2.15-97 | мг/дм3 | 0,08 | 0,22 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | <0,01 |

Примечание:

Проба №1 – сток №1 – ул. Полярная

Проба №2 – сток №2 – ул. Партизанская (окружная больница)

Проба №3 – сток №3 – ул. Партизанская (дом инвалидов)

Проба №4 – сток №4 – ул. Ленина

Проба №5 – сток №5 – ул. Береговая, 2а

Проба №6 – сток №6 – ул. Береговая, 10

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованным водоотведением охвачены г. Анадырь и с. Тавайваам.

Система хозяйственно-бытового водоотведения городского округа Анадырь представлена единой централизованной системой бытового водоотведения с подачей сточных вод от кварталов жилой застройки и предприятий на выпуски канализации.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Образующийся осадок на канализационных очистных сооружениях городского округа Анадырь не обрабатывается и не утилизируется.

Направления утилизации осадков сточных вод (вариант).

Рисунок 2 Направления утилизации осадков сточных вод

Предлагаемые на мировом рынке варианты утилизации осадков, могут быть сведены к следующим методам:

использование осадка для производства биопочвы, утилизация осадка на базе современных термических технологий и, как следствие, получение из отходов вторичных продуктов, пригодных к реализации в строительной отрасли для производства строительных материалов или цемента.

Одним из путей решения проблемы загрязненных и деградированных почв - применение почвогрунтов с использованием обезвоженных и обезвреженных осадков сточных вод.

Осадки сточных вод, получаемые в результате их очистки, являются азотно-фосфорным органическим удобрением, содержащим полный набор микроэлементов, необходимый для роста сельскохозяйственных культур. В 1 м3 обезвоженного осадка содержится около 9 кг азота и 18 кг фосфора.

Технология производства почвогрунтов решает сразу несколько важнейших экологических задач:

- утилизация отхода очистных сооружений;

- снижение затрат на доставку почвогрунтов;

- созданием достаточного количества кондиционных почвогрунтов.

Использование современных термических технологий позволяет минимизировать эмиссионные изменения, возникающие в результате сжигания осадка, что не приводит к превышению нормативных показателей в отработанном воздухе. При этом, скрытая в сухом веществе осадка тепловая энергия используется для покрытия энергетических потребностей, необходимых для испарения избыточной влаги и нагрева воздуха горения.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Комплексная оценка систем бытовой канализации городского округа Анадырь рассматривает уровень обеспеченности централизованным сбором и очисткой бытовых стоков и техническое состояние централизованных систем бытовой канализации.

Основными критериями, характеризующими состояние систем бытовой канализации городского округа, являются: наличие на территории городского округа централизованных систем бытовой канализации, включающих канализационные сети и выпуски; отсутствие канализационных очистных сооружений.

Износ коллекторной сети и сооружений на них в городском округе Анадырь составляет около 57,3%.

Таблица 25

Характеристика сетей водоотведения

| Наименование участка (населенного пункта) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО Анадырь | 15 125 | 50-400 | Ст, ПЭ | 1980 | 57,3 | администрация |

Общая протяженность канализационных сетей, переданных по договору хозяйственного ведения на обслуживание МП «ГКХ», составляет 15,125 км. Материал канализационных сетей МП «ГКХ» диаметром от 50 до 500 мм представлен сталью и ПЭ.

Большинство трубопроводов канализационной сети введены в эксплуатацию в 1980 г. и построены без учета современных требований надежности по применяемым материалам, в настоящее время имеют незначительный физический износ.

Разрушение стальных труб вызваны, в основном, усталостью материала. Железобетонные конструкции канализационных коллекторов разрушаются вследствие коррозии и износа арматуры и разрушения бетонов. Отложение жира и ила приводит к потере проходимости канализационных сетей и, как следствие, к частым засорам крупногабаритным мусором.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа.

В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- Строгим соблюдением технологических регламентов;

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- Контролем за ходом технологического процесса;

- Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 15,125 км, отводятся все хозяйственно-бытовые сточные воды (очистка отсутствует), образующиеся на территории г. Анадырь и с. Тавайваам.

В условиях экономии воды и ежегодного повышения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что наиболее уязвимыми с точки зрения надежности являются трубопроводные сети. По-прежнему острой остается проблемы износа канализационных сетей. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным является полиэтилен.

При новом строительстве очистных сооружений следует предусматривать внедрение автоматического регулирования технологического процесса, для обеспечения требуемых показателей надежности.

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность систем водоснабжения и водоотведения - это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, ремонтнопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам.

Другими словами, под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и хранения.

Интегральными показателями оценки надежности водоотведения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов пот [1/год] и относительный аварийный недоотвод сточных вод Gав/Gрасч, где Gав - аварийный недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч - расчетное количество сточных вод, пропускаемое системой водоотведения ния за год [м.куб.]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения.

Для оценки надежности систем водоотведения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы водоотведения и внешних систем электроснабжения источников перекачки воды и очистных сооружений.

1.	Показатель надежности электроснабжения систем водоотведения (КНС, КОС) (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

•	при наличии резервного электроснабжения (или в случае отсутствия станций) Кэ = 1,0;

•	при отсутствии резервного электроснабжения при мощности станций (м.куб/ч):

до 500 - Кэ = 0,8; 500 - 2000 - Кэ = 0,7; свыше 2000 - Кэ = 0,6.

2.	Показатель соответствия пропускной способности канализационных сетей фактическим нагрузкам (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита, (%):

до 10 - Кб = 1,0; 10 - 2 - Кб = 0,8; 20 - 30 - Кб - 0,6; свыше 30 - Кб = 0,3.

3. Показатель уровня резервирования (Кр) элементов канализационной сети, характеризуемый отношением фактическим резервируемым количеством сетей к фактическому количеству участков сетей подлежащей резервированию:

90 - 100 - Кр = 1,0; 70 - 90 - Кр = 0,7; 50 - 70 - Кр = 0,5; 30 - 50 - Кр = 0,3; менее 30 - Кр = 0,2.

4.  Показатель технического состояния канализационных сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 - Кс = 1,0; 10 - 20 - Кс = 0,8; 20 - 30 - Кс = 0,6; свыше 30 - Кс = 0,5.

5.	Показатель интенсивности отказов канализационных сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков сети с ограничением пропускной способности, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = потк/(3* S) [1/(км*год)],

где: потк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность канализационной сети данной системы водоотведения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 - Котк = 1,0; 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8; 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6; свыше 1,2 - Котк = 0,5;

6.	Показатель качества водоотведения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей воды на нарушение качества водоотведения

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%],

где: Дсумм - количество зданий, подключенных к системе канализации;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы канализации.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2 - Кж = 1,0; 0,2 - 0,5 - Кж = 0,8; 0,5 - 0,8 - Кж = 0,6; свыше 0,8 -Кж = 0,4.

7.	Показатель надежности конкретной системы водоотведения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кб, Кр, Кс, Котк и Кж:

Кнад = (Кэ + Кб + Кр + Кс + Котк + Кж) / n,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

8.	Общий показатель надежности систем водоотведения городского округа (при наличии нескольких систем канализации) определяется:

где Кнадсист1, Кнадсистn - значения показателей надежности отдельных систем водоотведения;

G1, Gn - расчетные нагрузки отдельных систем водоотведения, м3/год.

Данные по расчету коэффициента надежности приведены в таблице 26.

Таблица 26

Данные по расчету коэффициента надежности

| Наименование | Кэ | Кб | Кр | Кс | Котк | К жал | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,85 |

В зависимости от полученных показателей надежности системы водоотведения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Общий показатель надежности систем водоотведения: 0,85.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации городского округа.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Состояние и функционирование коллекторов и выпусков таково, что при отсутствии

КОС централизованная система водоотведения городского округа Анадырь не в состоянии обеспечить нормативные показатели очистки сточных вод.

Поверхностно-ливневые сточные воды не организовано отводятся через почву. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не проходят механическую и биологическую очистку. Качество сброса сточных вод существенно не удовлетворяет требуемым показателям. Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия систем очистки сточных вод. Требуется строительство очистных сооружений.

Строительство и ремонт объектов канализации обеспечит уменьшение воздействия загрязненных стоков на почвы, грунтовые и подземные воды.

Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по реконструкции и ремонту объектов канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К неохваченной централизованным водоотведением территории относится не более 2% потребителей городского округа Анадырь. Сброс сточных вод в таких зонах осуществляется в септики либо в выгребы и вывозится по заявке на приёмный резервуар системы водоотведения.

Таблица 27

Данные о расчетных объемах нецентрализованных стоков

| № п.п. | Потребители | 2022 год (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м.куб/час |
| 1 | Городской округ Анадырь | 946,9 | 2 594,25 | 108,1 |

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования городской округ Анадырь

К основным проблемам системы водоотведения городского округа относятся:

- отсутствие каких-либо очистных сооружений в системе водоотведения, что является нарушением санитарных правил и норм и должно быть устранено;

- на сегодняшний день на территории городского округа Анадырь сформированы 6 отдельных систем водоотведения с шестью выпусками в р. Казачку и Анадырский лиман.

Требуется создание единой централизованной системы канализации, позволяющей практически все стоки города направить на планируемое очистное сооружение и тем самым улучшить экологическое состояние реки и лимана.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 28

Баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Потребители | 2022 год (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Часовой расход, м3/час |
| 1 | Население | 660,1 | 1808,49 | 75,35 |
| 2 | Бюджетные организации | 160,6 | 440,00 | 18,33 |
| 3 | Прочие потребители | 103,3 | 283,01 | 11,79 |
| 5 | ИТОГО | 924 | 2531,51 | 105,48 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

На территории городского округа Анадырь отсутствует система дождевой канализации. Отвод поверхностного стока с территории городского округа Анадырь осуществляется без очистки по кюветам вдоль дорог и рельефу местности.

Действующие очистные сооружения поверхностного стока на водовыпусках сети дождевой канализации в открытые русла водоприемников на территории г. Анадырь отсутствуют. Поверхностные стоки сбрасываются в р. Казачку и лиман в основном без очистки, являясь одним из источников загрязнения водоприемников.

Проектом предлагается строительство ливневой канализации для централизованного отвода поверхностных вод с площадей, улиц, дорог, проездов, тротуаров, предусмотреть систему лотков и кюветов, намеченную при решении вертикальной планировки территории. Схема водоотвода предусматривает поверхностный отвод в прибордюрные лотки улично-дорожной сети с последующим поступлением стоков в биологические пруды-отстойники, которые будут расположены за пределами каждого населенного пункта в местах пониженного рельефа.

В микрорайонах водоотвод должен осуществляться методом вертикальной планировки, обеспечивающей сток продольными и поперечными уклонами на всех проездах и площадках.

Водостоки должны быть расчищены, в местах пересечений водостоков с проездами должны быть устроены водопропускные трубы или мостики. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий должны очищаться на локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа. Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении. Открытые водостоки, кроме отвода дождевых и талых вод, будут способствовать понижению уровня грунтовых вод, что особенно важно на участках индивидуальной застройки. Капитальные здания с подвальными помещениями, строящиеся на участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод, должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым дренажом с выпуском дренажных вод в водотоки или канализационные колодцы.

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

Тип и местоположение очистных сооружений будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На территории городского округа Анадырь отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения ресурсоснабжающей организацией приведены в таблице 29

Таблица 29

Ретроспективные балансы поступления сточных вод

| Период, год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод), тыс. м3 | 1005,1 | 995,2 | 1187,2 | 1187,2 | 1187,2 | 1003,6 | 998,8 | 1013,0 | 993,8 | 946.9 |

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Ретроспективные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения ресурсоснабжающей организацией приведены в таблице 30

Таблица 30

Прогнозные балансы поступления сточных вод

| Период, год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод), тыс. м3 | 1033,9 | 1039,4 | 1129,3 | 1133,7 | 1156,1 | 1160,5 | 1165,3 | 1169,8 | 1169,8 | 1169,8 |

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Для построения обоснованного прогноза спроса на коммунальные ресурсы в соответствии с рекомендациями по корректировке предпосылок будет использована следующая методология прогноза до 2030 г. При этом на период на 2031-2037 гг. берутся показатели на уровне 2030 г.

- Объемы принятых сточных вод находятся в прямой зависимости от объема отпуска воды потребителям	в качестве базы прогноза принимается суммарное потребление ХВС и ГВС аналогично методологии, используемой в утвержденных НПА;

- Считается, что часть сточных вод теряется в процессе транспортировки, при этом потери постепенно снижаются и к 2030 г. не превышают 1%, потребление воды отличается от объемов стоков, так как не все потребители подключены к централизованной системе водоотведения. Предлагается строить прогноз в соответствии с суммарным прогнозом потребления воды, скорректированным на текущее соотношение потребления воды к объему сточных вод;

- Использовать прогноз численности населения, утвержденный Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Анадырь;

- Принять количество бюджетных и прочих учреждений, потребляющих холодную и горячую воду в 2022 г. (согласно данным, предоставленным МП «ГКХ») как базовое;

- Принять количество потребленной горячей воды в 2022 г. (согласно данным, предоставленным МП «ГКХ») как базовое.

Для уточнения потенциальной величины оптимизации потребления проведен дополнительный анализ сложившейся ситуации в системе, в том числе на уровне потребителей.

На основании анализа причин сложившегося уровня фактических потерь при передаче, удельных показателей потреблений по категориям потребителей сформирован план мероприятий в программе повышения энергоэффективности и энергосбережения и программе развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Для всех категорий: перспективные объемы сточных вод считаются как сумма потребления холодной и горячей воды, скорректированная на текущее соотношение объема сточных вод к суммарному потреблению.

В соответствии с методологией прогноза объемов поступления сточных вод, представленной, на основании обозначенных выше удельных показателей, были рассчитаны перспективные объемы поступления сточных вод в городском округе Анадырь в разрезе категорий потребителей до 2037 г.

Таблица 31

Прогноз объемов поступления сточных вод в городском округе Анадырь в разрезе категорий потребителей до 2037 г., тыс. м3

| Год/показатель | Сточные воды, в т. ч. от: | Населения | Бюджетных учрежд-ий | Прочих организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 1033,9 | 710,6 | 165,3 | 158,0 |
| 2024 | 1039,4 | 715,7 | 166,0 | 157,7 |
| 2025 | 1129,3 | 720,8 | 251,4 | 157,1 |
| 2026 | 1133,7 | 725,8 | 251,4 | 156,5 |
| 2027 | 1156,1 | 730,8 | 269,1 | 156,2 |
| 2028 | 1160,5 | 735,8 | 269,1 | 155,6 |
| 2029 | 1165,3 | 740,9 | 269,1 | 155,3 |
| 2030 | 1169,8 | 746,0 | 269,1 | 154,7 |
| 2031 | 1169,8 | 746,0 | 269,1 | 154,7 |
| 2032 | 1169,8 | 746,0 | 269,1 | 154,7 |
| 2033 | 1169,8 | 746,0 | 269,1 | 154,7 |
| 2034 | 1169,8 | 746,0 | 269,1 | 154,7 |
| 2035 | 1169,8 | 746,0 | 269,1 | 154,7 |
| 2036 | 1169,8 | 746,0 | 269,1 | 154,7 |
| 2037 | 1169,8 | 746,0 | 269,1 | 154,7 |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Основными критериями, характеризующими состояние систем бытовой канализации городского округа, являются: наличие на территории городского округа централизованных систем бытовой канализации, включающих канализационные сети; отсутствие канализационных очистных сооружений. Системы бытовой канализации включают сеть самотечных коллекторов и локальные выпуски канализационных стоков в поверхностные источники - р. Казачку и Анадырский лиман.

Централизованная система водоотведения городского округа Анадырь включает в себя зону эксплуатационной ответственности МП «ГКХ» - это коллекторная сеть и выпуски г. Анадырь и с. Тавайваам.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В настоящей схеме водоотведения предложено 3 варианта развития системы централизованного водоотведения:

Вариант 1. Создание единой централизованной системы канализации, позволяющей практически все стоки города направить на планируемое очистное сооружение и тем самым улучшить экологическое состояние реки и лимана.

С целью ликвидации существующих выпусков канализации в р. Казачку и лиман, сбора и отвода канализационных стоков на очистное сооружение канализации, проектом намечается строительство напорно-самотечного коллектора, соединяющего выпуски №№ 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Напорно-самотечный коллектор проходит вдоль берега лимана и р. Казачки до ГНС, запроектированной на ул. Полярной в районе моста.

Практически все стоки города по существующим и проектируемым коллекторам поступают на ГНС и далее перекачиваются на очистное сооружение биологической очистки, площадка под размещение которого предусматривается рядом с насосной станцией на берегу реки Казачки.

В состав очистных сооружений входят: первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники.

Кроме того, проектом предлагается строительство сооружений доочистки, качество очищенных стоков после которых отвечало бы санитарным требованиям к водоемам рыбохозяйственного значения.

Производительность очистных сооружений предварительно 4-5 тыс. м3/сутки (уточнить по итогам разработки проектной документации).

Вариант 2. Аналогичен варианту 1, за исключением дополнительно строительства биогазовой установки, для получения биогаза путем переработки стоков (твердой отсепарированной фракции).

Целью строительства биогазовой установки является:

- комплексная переработка городских органических отходов: ила хозфекальных стоков, запасов ила, накопленных на иловых площадках;

- улучшение состояния окружающей среды за счет ликвидации иловых площадок;

- повышение экономической эффективности очистных сооружений и ЖКХ в целом за счет получения альтернативных источников энергии.

Половина содержащейся в иле органики сбраживается в анаэробных условиях биореактора с выделением значительного количества биогаза, на 70% состоящего из газа метана, идентичного природному газу. Биогаз путем сжигания в когенераторе успешно преобразуется в электроэнергию.

Для реализации проекта предлагается следующая технологическая схема переработки органических коммунальных отходов:

Биогазовый реактор получает в виде сырья активный и избыточный ил с городских очистных сооружений (также запланированных к строительству в составе данного варианта).

Пиролизный реактор получает три вида сырья: отферментированный ил после биогазового реактора, ил с существующих иловых площадок, а также органические ТБО.

На выходе мы имеем два вида биогаза, которые после необходимой очистки сжигаются в когенераторе с получением электрической и тепловой энергий.

Вариант 3. Сохранение существующей системы канализации и строительство 6 локальных очистных сооружений, в каждой из сложившихся систем водоотведения городского округа Анадырь.

На основании проведенных технико-экономических расчетов предложенных мероприятий по каждому из вариантов схемы водоснабжения наиболее целесообразным и эффективным как с экономической, так и с технической точки зрения является вариант 1.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком.

В настоящее время на территории городского округа Анадырь организована самотечная централизованная система водоотведения в г. Анадырь и с. Тавайваам. На территории городского округа имеются 6 канализационных выпусков. Очистные сооружения отсутствуют.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В городском округе Анадырь очистные сооружения отсутствуют. Все канализационные стоки с помощью самотечных коллекторов канализации через выпуски без какой-либо очистки сбрасываются в р. Казачку и Анадырский лиман. В перспективе запланированы к строительству новые очистные сооружения.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения городского округа Анадырь на период до 2037 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-	постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми схемой водоотведения являются:

-	строительство очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

-	обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

-	повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-	строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий городского округа, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей городского округа Анадырь;

-	обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории городского округа Анадырь, и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Таблица 32

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость очистки сточных вод для предотвращения загрязнения, замены устаревшего оборудования и трубопроводов, оснащение отсутствующим оборудованием и приборами, внедрение новых современных технологий производства, увеличению надежности работы системы в целом, снижения себестоимости произведенного ресурса.

Главным моментом при подборе оборудования и труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже.

1) Строительство канализационных очистных сооружений.

В соответствии с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях, необходимо постоянно проводить мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных наилучших доступных технологий.

Основными направлениями развития канализационных очистных сооружений является внедрение при строительстве современных технологий удаления азота и фосфора и систем обеззараживания ультрафиолетом. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам.

Эффективность очистки сточных вод городской канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство городского округа выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Производительность КОС выбирается из условия обеспечения приема перспективного объема стоков и обеспечения надежного функционирования системы водоотведения. Настоящей схемой предлагается к строительству КОС с двумя производственными линиями очистки общей производительностью 4000 м3/сут. Данная конфигурация обеспечивает перспективный прирост объема стоков, а две производственные линии позволяют выводить одну линию в ремонт и обслуживание без нарушения функциональности системы водоотведения.

Для обеспечения функционирования перспективной КОС, требуется строительство КНС на местах существующих канализационных выпусков и напорный коллектор, обеспечивающий транспортировку стоков от КНС до сливной станции КОС. Длина предлагаемого к строительству канализационного коллектора составляет 2.9 км. Производительность КНС подбиралось на основании расчета стоков от объектов по каждому канализационному выпуску. Производительность КНС по выпускам составила: 1 выпуск – 1500 м3/сут, 2 выпуск – 800 м3/сут, 3 выпуск – 200 м3/сут, 4 выпуск – 1500 м3/сут, 5 выпуск – 150 м3/сут, 6 выпуск – 150 м3/сут.

Реализация основных мероприятий по предлагаемым схемам водоотведения позволит достичь следующих результатов:

-	снизить гидравлическое сопротивление изношенных коллекторов, во избежание аварийных ситуаций;

-	расширить канализованные зоны городского округа, доведя % обеспечения водоотведением до 100%.

2) Замена сетей водоотведения.

Для монтажа наземной или подземной системы канализации вне зданий используется труба канализационная наружная. Основная задача всей канализационной системы - отведение бытовых и промышленных стоков из жилых и производственных помещений и доставка их на очистные сооружения.

Эффективное обеспечение населения услугой обусловлено не только степенью подготовки воды на очистных сооружениях, но и состоянием систем подачи, распределения и отведения воды, т.е. в первую очередь состоянием трубопроводов.

Изношенные канализационные сети большинства российских городов характеризуются негерметичностью, высокой изношенностью, повышенной аварийностью. Это вызывает вторичное загрязнение очищенной воды и окружающей среды, увеличивает потери питьевой воды и расход электроэнергии на ее транспортирование, снижает надежность водоотведения населения и других категорий потребителей. Сточные воды содержат экологически опасные, агрессивные вещества и микроорганизмы. Сточные коммуникации проложены в фундаменте дома или в грунте и могут подвергаться деформации и деструкции из-за сезонного проседания почвы.

Высокий износ подземных водоотводящих сетей при сравнительно небольших сроках их эксплуатации обусловлен выпуском отечественной промышленностью металлических труб без внутренней антикоррозионной защиты, с нормативным сроком их эксплуатации не более 18 - 20 лет.

При выборе материала труб для устройства водоотводов необходимо всесторонне учитывать условия проектирования, в частности свойства транспортируемых стоков, агрессивность грунтовых вод, геологические, гидрогеологические и климатические данные, требуемую механическую прочность и долговечность труб, экономические и санитарные соображения.

В современной практике строительства водоотводящих сетей широко применяются трубы чугунные, стальные, асбестоцементные, полиэтиленовые и железобетонные.

Трубы, используемые для сооружения наружной части канализации, должны:

- иметь хорошую сопротивляемость динамическому и статическому воздействию;

-	не деформироваться под действием тяжести насыпанного поверх труб грунта;

-	выдерживать без повреждений нагрузку проходящих пешеходов и проезжающего автотранспорта;

-	не подвергаться смещению в стыковочных узлах, приводящих к разгерметизации системы, под действием изменения уровня подземных вод.

При строительстве общественных или производственных зданий, а также многоквартирных жилых домов наружные канализационные трубы ГОСТ рекомендует укладывать в траншеи, вырытые на глубину ниже отметки промерзания грунта. Эта величина определяется по предоставленным метеорологической службой сведениям по участку производимых строительных работ в каждом конкретном случае. Для частных домов глубина монтажа канализационной системы может составлять от 0,5 до 2 м в зависимости от географического местоположения дома и особенностей рельефа местности.

Границы глубин промерзания грунтов на территории РФ представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 - Границы глубин промерзания грунтов на территории РФ.

Наиболее ответственные участки системы канализации, пересекающие автодороги или испытывающие повышенную внешнюю нагрузку, требуют использования особо прочных труб. В этих случаях применяются гофрированные внешние канализационные трубы из металлопластика, обладающие повышенной гибкостью при сохранении прочности. Использование таких труб позволяет намного снизить количество различного рода соединительных фитингов, применяемых для устройства сложных по конфигурации участков системы.

Традиционно использовавшаяся до недавнего времени стальная канализационная труба для наружных работ имеет ряд недостатков:

- Подверженность коррозии. Срок службы таких труб, как правило, составляет несколько лет, поскольку коррозия до 1 мм в год при толщине стенок металлических труб в 1 см очень быстро истончает их.

- Уменьшение пропускной способности. На внутренних стенках канализационных труб, изготовленных из металла, очень быстро образуются отложения, существенно снижающие просвет, что приводит к ухудшению их     проходимости     и     значительному     снижению производительности всей системы.

Хорошей альтернативой стальным трубам в последнее время стали трубы из металлопластика, чугуна, а также различных полимерных материалов, таких, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ) и некоторые другие.

Трубы пластиковые канализационные наружные обладают некоторыми преимуществами по сравнению с другими материалами:

- Прочность.

- Долговечность.

- Малый вес.

- Простота монтажа, позволяющая значительно экономить время при укладке внешней системы канализации.

- Гибкость - довольно ценное качество для инженерных систем, сооружаемых в неустойчивых, подвижных грунтах.

- Морозоустойчивость, позволяющая производить монтаж наружной канализационной системы в холодное время года.

Отдельную нишу в устройстве канализационных систем занимают трубы из ПВХ. Благодаря их высокой стойкости к действию различных агрессивных химических веществ, а также низкой горючести поливинилхлорида по сравнению с другими полимерами эти трубы часто применяются даже для устройства спецканализации некоторых промышленных предприятий.

Однако наряду с большим числом достоинств пластиковые трубы имеют отдельные недостатки. Основным из них является низкая прочность таких труб при укладке их под наклоном.

Для решения этой проблемы предлагаются различные новейшие разработки: гофрированные, профилированные трубы и трубы с двойными стенками.

Для наружной канализации в данном конкретном случае можно рассматривать трубы двух видов:

- наружная двухслойная гофрированная канализация из полипропилена Pro Aqua ProKan и фасонные изделия WAVIN X-STREAM; полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма», гофрированные канализационные трубы Корсис или аналогичные;

- гладкая наружная канализация из полипропилена - трубы Pro Aqua ПП-НАР и фасонные изделия из ПВХ (поливинилхлорид) WAVIN или аналогичные.

Как правило, работа сетей ВКХ незаметна для горожан, но любой сбой может серьезно нарушить нормальную жизнь целого района. Принцип работы, заключающийся в проведении восстановительных работ, когда произошла авария, так называемая тактика «пожарной команды», на сегодняшний день бесперспективен. Ускоренная модернизация сетевого хозяйства с использованием передовых методов и инновационных технологий - основная мера предупреждения аварийных ситуаций.

Реконструкция сооружений сетевого хозяйства города в стесненных условиях городской застройки представляет серьезную проблему. Оптимальным выходом стало использование бестраншейных технологий.

Сегодня для эффективного решения задач по замене старых трубопроводов получает все большую популярность бестраншейная замена. Актуальность использования бестраншейной замены трубопроводов в городских условиях подтверждается очевидными преимуществами данного способа:

Экономический аспект при замене коммуникаций:

- отсутствие затрат на вскрытие и вывоз грунта, на последующее восстановление бетонного покрытия и благоустройство прилегающих территорий при применении бестраншейных технологий замены трубопроводов;

- значительное сокращение сроков проведения ремонтных работ;

- работы проводятся малым количеством рабочих;

- не требуется крупная землеройная техника;

- не нужно открытие ордера на проведение земляных работ.

Технологический аспект:

- снижается вероятность повреждения существующих коммуникаций, так как бестраншейная замена трубопроводов происходит по трассе старого трубопровода;

- пропускная способность нового трубопровода улучшается за счет увеличения диаметра трубы;

- компактность используемого оборудования позволяет производить работы по бестраншейной замене коммуникаций в любых канализационных колодцах, в подвалах зданий и в труднодоступных местах;

- возможность проведения работ в нестабильных грунтах.

Социальный аспект:

- не нарушается движение общественного транспорта;

- не нужны временные пешеходные переходы над местом проведения работ;

- проведение работ в историческом центре города без риска повреждения старинных зданий;

- не вырубаются садово-парковые насаждения.

Применительно к канализации, в последние годы, в дополнение к освоенным в 90-е годы технологиям реконструкции трубопроводов малого и среднего диаметра, можно взять на вооружение самые современные методы восстановления канализационных коллекторов и каналов большого диаметра.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ работы системы водоотведения городского округа Анадырь показал, что для стабильного и надежного отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от кварталов существующей и перспективной застройки требуется проведение ряда мероприятий, направленных на улучшение и оптимизацию работы централизованной системы водоотведения. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам представлен в п.2.4.1.

В соответствии с предложенными вариантами развития системы водоотведения, описанными в разделе выше, вводятся следующие объекты централизованной системы водоотведения:

- по варианту 1 вводятся новое очистное сооружения, напорно-самотечный коллектор, соединяющий выпуски сложившихся систем водоотведения, канализационные насосные станции.

- по варианту 2 вводятся новое очистное сооружения, напорно-самотечный коллектор, соединяющий выпуски сложившихся систем водоотведения, канализационные насосные станции, а также биогазовая установка.

- по варианту 3 вводятся 6 новых очистных сооружений, в каждой из сложившихся систем водоотведения.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

- Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие;

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- Уменьшение стоимости очистки сточных вод.

В настоящее время в городском округе Анадырь отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения.

При реконструкции/строительстве объектов системы водоотведения необходимо предусматривать организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управления на каждой насосной станции и на проектируемых очистных сооружениях города. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения города как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла. Телемеханизация на объектах водоотведения не предусматривается.

Автоматизация канализационных насосных станций заключается в установке локальных систем автоматического управления (далее по тексту - САУ) технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую систему диспетчеризации технологических параметров. Телемеханизация на КНС не предусматривается.

Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по специальному каналу в ЦПУ. Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС:

- Наличие напряжения на вводах

- Срабатывание устройства автоматического ввода резерва

- Уровень в приемном резервуаре

- Уровень в дренажном приямке

- Давление в напорных трубопроводах

- Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом

- Работающий насос

- Моторесурс каждого насосного агрегата

- Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата

- Число оборотов каждого агрегата при частотном регулировании

- Аварийная ситуация

Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектами реконструкции и строительства новых канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На стадии проектирования маршруты прохождения трубопроводов по территории намечают по свободным от застройки местам, с учетом перспективы строительства.

Трассировку канализационной сети производят в такой последовательности: сначала трассируют главный и отводной коллекторы, затем - коллекторы бассейнов канализования и в последнюю очередь - уличную сеть. При трассировке коллекторов и сети исходят из условий самотечного канализования возможно большей части населенного места при минимальной их протяженности.

Уличные коллекторы обычно прокладывают перпендикулярно горизонталям местности в направлении к пониженным местам бассейнов. Сборные и главные коллекторы трассируют по тальвегам или вдоль берегов рек, учитывая при этом возможность присоединения к ним боковых коллекторов.

По главному коллектору сточные воды отводят за пределы канализуемого объекта. Часто рельеф местности не позволяет отвести сточные воды из города самотеком. В этих случаях устраивают одну или несколько насосных станций для подъема и перекачки сточных вод. Необходимо стремиться к тому, чтобы число насосных станций было наименьшим.

Настоящей схемой рассматривается строительство 6 КНС в местах существующих канализационных выпусках. Предлагаемые к строительству КНС объединяются напорным канализационным коллектором до сливной станции предлагаемой к строительству КОС. Для строительства КОС предлагается рассмотреть площадку в с. Тавайваам по ул. Чукотская. Напорный канализационный коллектор в г. Анадырь предполагается к строительству от выпуска № 4 вдоль берега Анадырского лимана и р. Казачье через выпуски № 1, 2, 3, с дальнейшим переходом через реку в районе выпуска №1 и далее вдоль ул. Чукотская до планируемой КОС. Напорный канализационный коллектор в с. Тавайваам предполагается к строительству от выпуска № 5 вдоль берега Анадырского лимана до выпуска № 6 и далее вдоль ул. Чукотская до планируемой КОС.

Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены только после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования.

Согласно генеральному плану на рассматриваемой территории предлагается размещение новой жилой застройки, объектов спортивно-рекреационного, производственного, складского и коммунального назначения. Маршруты прокладываемых новых сетей определяются сложившейся и планируемой застройкой и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию системы водоснабжения, включая все ее аспекты: потребительскую и эксплуатационную.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и других открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций г. Анадырь следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов, на которых отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице 33.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций − 300 м.

Таблица 33

Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
| Поля орошенияметр | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Планируемые зоны размещения объектов централизованной системы водоотведения на территориях, где оно отсутствует, требуется согласовывать на этапе проектирования. Согласованные зоны размещения добавляются в схему водоотведения при последующей актуализации.

Настоящей схемой рассматривается строительство 6 КНС в местах существующих канализационных выпусках. Предлагаемые к строительству КНС объединяются напорным канализационным коллектором до сливной станции, предлагаемой к строительству КОС. Для строительства КОС предлагается рассмотреть площадку в с. Тавайваам по ул. Чукотская. Напорный канализационный коллектор в г. Анадырь предполагается к строительству от выпуска № 4 вдоль берега Анадырского лимана и р. Казачье через выпуски № 1, 2, 3, с дальнейшим переходом через реку в районе выпуска №1 и далее вдоль ул. Чукотская до планируемой КОС. Напорный канализационный коллектор в с. Тавайваам предполагается к строительству от выпуска № 5 вдоль берега Анадырского лимана до выпуска № 6 и далее вдоль ул. Чукотская до планируемой КОС.

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территориях городского округа, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды подразумевает монтаж насосной группы и строительство трубопроводов для транспортировки очищенных сточных вод до объектов-потребителей. В связи с удаленным расположением, планируемой КОС по отношению к таким объектам, организация возврата очищенных сточных вод требует значительных капитальных затрат. В настоящей схеме водоснабжения мероприятия по возврату очищенных сточных вод на технические нужды не рассматриваются.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС – 200 м.

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице 34.

Таблица 34

Перечень определяемых показателей качества сточных вод

| № п/п | Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 113 |
| 2 | Нитрит-анион | 29 |
| 3 | Нитрат-анион | 28 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 3 |
| 5 | Растворенный кислород |  |
| 6 | Окисляемость бихроматная (ХПК) | 70 |
| 7 | БПК5 | 132 |
| 8 | Сухой остаток | 83 |
| 9 | Хлориды | 52 |
| 10 | Фосфаты | 90 |
| 11 | СПАВ | 36 |
| 12 | Сульфаты | 40 |
| 13 | Нефтепродукты | 80 |

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке 4 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами:

- термофильным сбраживанием в метантенках;

- высушиванием;

- пастеризацией;

- обработкой гашеной известью;

- в радиационных установках;

- сжиганием;

- пиролизом;

- электролизом;

- получением активированных углей (сорбентов);

- захоронением;

- выдерживанием на иловых площадках;

- использованием как добавки при производстве керамзита;

- обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

- компостированием;

- вермикомпостированием.

Рисунок 4 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ, в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

Исходя из анализа специфики производств в городском округе Анадырь, наиболее предпочтительным способом утилизации ила является применение ила в сфере строительства и дорожных работах.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел содержит оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2022. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,06.

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены следующие виды работ:

- земляные работы по устройству траншеи;

- прокладка трубопроводов;

- устройство изоляции трубопроводов;

- установка запорной арматуры (на напорных трубопроводах);

- устройство колодцев в соответствии с требованиями нормативных документов.

Результаты расчетов объема необходимых инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции сооружений хозяйственно-бытовой канализации приведены в таблице 35.

Примечание. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период.

Таблица 35

Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции)

сетей и сооружений канализации в системе

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений | 2705000 | - | 80000 | - | 2625000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 80 000,00 | - | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство напорно-самотечного коллектора и канализационных насосных станций для приведения всех стоков водоотведения к месту строительства канализационных очистных сооружений в г. Анадырь | 1 078 000,00 | - | 78 000,00 | 1 000 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 78 000,0 | - | 78 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция трубопроводов тепловодоснабжения, водоотведения от УТ-24/5 до УТ-32/2 (от ул. Чукотская, д. 13 до ул. Тевлянто, д. 8) | 7 119,04 | - | - | 7 119,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 416,67 | - | 416,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция трубопроводов тепловодоснабжения, водоотведения от УТ-4/2 до УТ-6/2 (от ул. Отке, д. 8 до "Школы №2" по ул. Мира, д. 15) | 4 384,44 | - | 4 384,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Проведение геологических изысканий в местах провала грунта | 7 029,87 | - | - | 2 227,09 | 2 345,17 | 2 457,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство инженерных сетей водоотведения для выданных 25 участков ИЖС в с. Тавайваам | 138 796,47 | - | - | 4 375,0 | 67 210,74 | 67 210,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 4 375,0 | - | - | 4 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена сетей водоотведения | 1 778 640,75 | - | - | 63 823,72 | 69 314,86 | 75 032,21 | 80 793,03 | 87 648,71 | 94 671,66 | 168 472,18 | 177 116,63 | 186 568,75 | 130 575,69 | 141 834,64 | 154 029,18 | 167 200,63 | 181 558,86 |
| 7.1 | в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 28 234,20 | - | - | 3 434,80 | - | - | 4 288,70 | - | - | 5 223,20 | - | - | 6 823,00 | - | - | 8 464,50 | - |
| Итого по Строительство |  | 3 940 329,82 |  | 162 384,44 | 1 013 721,13 | 2 694 555,91 | 69 668,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Реконструкция |  | 1 778 640,75 |  | 0,00 | 63 823,72 | 69 314,86 | 75 032,21 | 80 793,03 | 87 648,71 | 94 671,66 | 168 472,18 | 177 116,63 | 186 568,75 | 130 575,69 | 141 834,64 | 154 029,18 | 167 200,63 | 181 558,86 |
| ИТОГО |  | 5 718 970,57 |  | 162 384,44 | 1 077 544,85 | 2 763 870,77 | 144 700,55 | 80 793,03 | 87 648,71 | 94 671,66 | 168 472,18 | 177 116,63 | 186 568,75 | 130 575,69 | 141 834,64 | 154 029,18 | 167 200,63 | 181 558,86 |

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения городского округа приведены в таблице 36.

Таблица 36

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы | 2022 год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 12,9 | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 10,9 | 10,4 | 10,0 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 81 | 78,5 | 76 | 73,5 | 71 | 68,5 | 66 | 63,5 | 61 | 58,5 | 56 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

На территории муниципального образования городской округ Анадырь выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения.

Таблица 37

Наличие бесхозяйственных объектов систем водоотведения перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

| Местонахождение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта | Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| в районе ул. Отке, д. 39 (от здания МКД по ул. Отке, д. 39 до УТ-8/1) | Магистральные сети ВО | 35 м | МП «ГКХ» |
| в районе гаражей по ул. Полярная (от УТ-10б/11 до УТ-10е/11) | Магистральные сети ВО | 99,2 м | МП «ГКХ» |
| в районе ул. Отке, д. 29 (от КК-76 до здания ул. Отке, д. 29) | Магистральные сети ВО | 244 м | МП «ГКХ» |
| в районе ул. Энергетиков, д. 17 (от УТ-3/7 до здания ПК "Полярный") | Магистральные сети ВО | 38,4 м | МП «ГКХ» |
| в районе ул. Рультытегина (Военкоман) (от УТ-22/2 до УТ-22.2/2) | Магистральные сети ВО | 124,7 м | МП «ГКХ» |
| районе ул. Отке, 29 "ЭНЕР" (от КК-9/1 до КК-10/1) | Магистральные сети ВО | 124,7 м | МП «ГКХ» |

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации городского округа Анадырь.